**Техническое задание**

**на поставку фильтров испаренного хлора и запасных фильтрующих катриджей для нужд МУП «ВКС»**

**1. Объект закупки:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **ОКПД 2** | **Характеристика**  | **Кол-во** |
| 1 | Фильтр очистки испаренного хлора Wedefilt A-329 в сборе | 28.29.12.111 (П)Закупка товара определенного товарного знака ввиду его несовместимости с товарами, на которых размещаются другие товарные знаки и необходимости обеспечения взаимодействия закупаемого товара с товарами, используемыми заказчиком (подп. "а" п. 6) | Назначение: замена технологического оборудования хлораторной участка ОС ХБКВнутри фильтра находится перфорированный стальной каркас, покрытый стекло-волокнистой тканью, устойчивой к воздействию хлора.Механические примеси и загрязнения осаждаются на фильтрующем элементе (ткани), а жидкий хлор собирается внизу сосуда. Для испарения капель жидкого хлора, комбинированный фильтр А-329 снабжен греющим кабелем, которая намотана на корпус фильтра. Подогрев нити накала обеспечивает не менее 24 V трансформатор.Производительность- 100 кг/чРабочее давление не менее 0,9 МпаРасчётное давление не менее 1,6 МпаРабочая температура от не более +5 до не менее +40Рабочая среда- хлор-газВместимость не менее 0,035 м²Фильтр испаренного хлора А-329 поставляется комплектно с:Противо-фланцами (ответными фланцами);Трансформатором Т-1 (не менее 24 V; не менее 50 VA) и греющим кабелем | 2 шт |
| 2 | Запасной фильтрующий картридж Inox для ECOFILT A329f | 28.29.82.120 (П) | **Картридж должен быть совместим с фильтром очистки испаренного хлора Wedefilt A-329**Очищает хлор-газ от механических примесей и загрязнений (хлориды и гидрооксиды железа и пр.), также отделяет капли жидкого хлора, содержащегося в потоке газообразного хлора, поступающего из испарителя или из хлорных баллонов и контейнеров (при отборе испаренного хлора непосредственно из хлорной тары).Фильтрующий материал, устойчивыв к воздействию хлора.Механические примеси и загрязнения задерживаются фильтрующим материалом.  | 2 шт |

*Закупка товаров конкретных марок и моделей, в связи с необходимостью обеспечения совместимости закупаемого товара с оборудованием, имеющимся у Заказчика (ст. 3, п. 6.1, пп. 3а)*

*При осуществлении закупок на вышеуказанные товары распространяются меры национального режима в виде «преимущество» допуска согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2024 г. N 1875 “О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”.*

*В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».*

**2. Товар доставляется Заказчику по адресу:** 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. 3 Интернационала, д.219

**3. Срок поставки товара:** в течение 190 (сто девяносто) рабочих дней с момента заключения договора. В рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

**4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:**

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

**5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:**

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

**6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:**

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.