Техническое Задание

на проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов (ОПО) фильтровальной станции хо﻿​﻿​зпитьевого водопровода и участка очистных сооружений хозбытовой канализации (ХБК).

ОКПД 2: 71.20.19.190

1. Заказчик: МУП «Верхнесалдинские коммунальные системы» Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая 1а

1.1. Сроки оказания услуг: с момента заключения договора по 31 декабря 2025 г.

2. Наименование, характеристика объектов и работ:

2.1. Здание газовой котельной участка очистных сооружений ХБК

Адрес: Свердловская область г. Верхняя Салда ул. III Интернационала 219

2.1.1 Генеральный проектировщик здания Союзводоканалпроект Свердловское  отделение

2.1.2. Краткая характеристика объекта экспертизы: габаритные размеры здания

Здание прямоугольной в плане формы длиной – 30,5 м; шириной – 12, 0 м; высота производственной части – 6,6 м и 3,3 м, служебно-бытовой части – 3,1 м. Строительный объем – 4027,18 м3. Площадь стеновых светопроемов – 112,4 м2.

2.1.3. Тип и конструкция здания здание котельной конструктивно разделено на  два участка с разными конструктивными схемами. Здание двухэтажное, выполнено по бескаркасной схеме с наружными несущими кирпичными стенами. Фундаменты под стены ленточные из сборно-монолитного железобетона. Наружные стены выполнены из красного кирпича толщиной 640 мм, Перекрытие и покрытие здания выполнено из сборных ж/б плит, опертых на кирпичные стены. Производственная часть котельной выполнена по каркасной схеме, каркас железобетонный, состоящий из сборных ж/б колонн, ж/б стропильных балок перекрытия и ж/б ребристых плит покрытия. Фундаменты под ж/б колонны каркаса столбчатые монолитные железобетонные, под стеновые ограждения уложены фундаментные балки, Фундаментные балки уложены на уступы фундаментов. Ограждающими конструкциями являются стеновые керамзитобетонные панели, толщиной 200 мм. Несущими конструкциями здания являются сборные ж/б колонны, установленные в стаканы фундаментов. Геометрические размеры колонн 400х400 мм,, высота колонн от уровня чистого пола (отм. 0,000 м) до верха колонн составляет 6,900 м. На оголовки колонн опираются стропильные балки. Стропильная балка покрытия двускатная сборная ж/б двутаврового сечения. По балкам уложены сборные ж/б ребристые плиты покрытия. Кровля всего здания утепленная рулонная с наружным организованным водостоком. В состав кровли входит; гидроизоляционный ковер, выравнивающая асфальто-бетонная стяжка, утеплитель стружечный, слой наплавляемой пароизоляции, ребристые ж/б плиты покрытия.  Полы здания цементные толщиной 20 мм, уложенные на монолитное бетонное основание, плитка ПВХ-5 мм, керамическая плитка по цементно-песчаному раствору, цементно-песчаный раствор с мраморной крошкой по бетонному основанию. Оконные блоки металлические, лестницы и площадки стальные.

2.1.4. Дата ввода в эксплуатацию: июль 1981 года.

2.1.5. Краткие сведения об объекте экспертизы  Общий срок эксплуатации здания газовой котельной  43 года.

Производственная часть отделена от служебно - бытовой  кирпичной  стеной. Производственная часть котельной одноэтажная, Служебно – бытовая часть – двухэтажная.  Категория помещений по взрывопожарной и пожарной опасности – Г.

В производственной части здания котельной установлены два паровых котла марки ДКВР 2,5-13 с экономайзерами, вентиляторами и дымососами, деаэратор, насосы, водонагреватели, оборудование водоподготовки,  ГРУ и ремонтная мастерская.  ГРУ и ремонтная мастерская отделены металлической сетчатой перегородкой. Теплоноситель - вода. В качестве топлива используется природный газ.  Служебно – бытовая часть состоит из следующих помещений:

щитовой, санузла, комнаты приема пищи, лаборатории, 2-х гардеробных и душевых, комнаты слесарей КИПиА, коридора.

Помещения отапливаемые. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы в наружных стенах. Вентиляция естественная через дефлекторы, оконные и дверные проемы в наружных стенах здания.

2.1.6. Наличие и состав документации:

проектно-конструкторской  Типовой проект 903-1-48/70 «Котельная с 2 котлами ДКВР 2,5-13, топливо-газ.».

эксплуатационной технический паспорт здания, чертежи, инструкции

нормативно-технической  ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»,

Правила.

2.1.7. Дата регистрации в государственном реестре объекта экспертизы                      08.11.2018 г. под № 54-ЗС-15697-2018

2.1.8. Условия эксплуатации:

2.1.8.1. Характеристика функционально-технологического процесса, указание проектных нагрузок на строительные конструкции здание газовой котельной участка очистных сооружений ХБК предназначено для централизованного теплоснабжения зданий участка, жилых домов города, горячего водоснабжения зданий участка и приготовления и подачи пара на технологические нужды участка.

Условия эксплуатации здания характеризуются как нормальные, отсутствует агрессивное воздействие на строительные конструкции.

- расчетная температура наружного воздуха минус 330 С при влажности воздуха внутри помещения не более 50%

- вес снегового покрова – 100 и 150 кг/м2

- скоростной напор ветра - 35 кг/м2

- расчетная сейсмичность не выше 6 баллов.

2.1.8.2. Характеристика загазованности, вибрации, агрессивности производственной среды: слабоагрессивная

2.1.9. Цель работы

- оценка соответствия объекта экспертизы предъявленным к нему требованиям промышленной безопасности

- оценка технического состояния строительных конструкций здания газовой  котельной

- определение возможности дальнейшей эксплуатации

- разработка рекомендаций и мероприятий, необходимых для дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

2.2. Дымовая труба газовой котельной  участка очистных сооружений ХБК. Адрес Свердловская область г. Верхняя Салда ул. III Интернационала  219

2.2.1. Основание для производства работ: ФЗ №116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

2.2.2. Назначение объекта

Дымовая труба предназначена для отвода дымовых газов от двух паровых котлов ДКВР - 2,5-13 газовой котельной участка очистных сооружений ХБК в верхние слои атмосферы и рассеивания их до допустимых концентраций.

2.2.3. Краткая характеристика объекта

| Металлическая дымовая труба |  |
| --- | --- |
| Организация проектировщик (первоначальный проект) | Госстрой СССР, МОСПРОМПРОЕКТ, Г. Москва |
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 г. |
| Общая высота от уровня земли | 25,53 м |
| Диаметр ствола трубы | 0,82 м |
| Категория по конструктивной пожарной опасности | С1 |
| Категория по взрывопожарной опасности | Гн |
| Степень огнестойкости | II |
| Условия эксплуатации строительных конструкций трубы |  |
| Характеристика отводимых газов | Продукты сгорания природного газа |
| Температура отводимых газов на выходе из котла | От + 216 до + 2600 С |
| Температура точки росы (при работе на природном газе) | + 600 С |
| Основное топливо | Природный газ |
| Резервное топливо | Отсутствует |
| Вид очистки газов и наличие дымососа | Два дымососа ВДН-8 |

2.2.4. Наличие и состав документации

Проектно-конструкторской   Рабочий проект 907-2-1 «Металлические трубы для отвода дымовых газов с температурой до + 3500 С».

паспорт промышленной трубы, журнал эксплуатации трубы, график периодических осмотров, протоколы геодезических измерений крена трубы, протоколы обследования и измерения заземляющих устройств, чертежи, инструкции, заключения экспертизы промышленной безопасности,.

нормативно-технической  ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок

2.2.5. Цель работы:

- оценка соответствия объекта экспертизы предъявленным к нему требованиям промышленной  безопасности;

-  оценка  технического  состояния  конструкций объекта экспертизы;

- определение возможности дальнейшей эксплуатации;

- разработка рекомендаций и мероприятий, необходимых для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения.

2.2.6. Содержание работы: Визуальное и инструментальное наружное и внутреннее обследование конструкций дымовой трубы и газоходов, проверка вертикальности трубы геодезическими методами (с помощью теодолита), обследование технического состояния основания и фундамента трубы, обработка данных и составление заключения.

Регистрация  заключения  экспертизы  промышленной  безопасности  в  реестре  Уральского управления  Ростехнадзора.  Получение  и  передача  Заказчику  уведомлений  о  регистрации заключения в Ростехнадзоре.

2.2.7. Название объекта: Вентиляционные трубы хлораторной участка очистных сооружений ХБК в количестве 2 штук. Адрес Свердловская область г. Верхняя Салда ул. III Интернационала 219

2.3.1. Основание для производства работ: ФЗ №116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

2.3.2. Назначение объекта:

- Вентиляционная труба хлораторной высотой Н=15,0 м, диаметром Д=1,0 м

предназначена для отвода паров хлора от вытяжных установок склада хлора –  3 установки;

- Вентиляционная труба хлораторной высотой Н=14,0 м, диаметром Д=0,25 м

предназначена для отвода паров хлора от вытяжной установки  хлордозаторной –1 установка.

2.3.3. Дата ввода в эксплуатацию: 1984 год.

2.3.4. Условия эксплуатации объекта

Характеристика отводимых газов - пары хлора.

Температура отводимых газов - 20 °С.

Объем отводимых газов - 0,5 м3/с.

Точка росы - 30- 55 °С.

2.3.5. Наличие и состав документации

2.3.5.1. Проектная документация:

Типовой проект 901-3-120, проект ремонта трубы МО 283.00.00.

2.3.6.2. Эксплуатационная документация: Паспорт промышленной трубы, журнал параметров выбросов загрязняющих веществ за 2010 г., акты весеннего технического осмотра дымовых и вентиляционных труб, график проведения систематического наблюдения за техническим состоянием дымовых и вентиляционных труб.

2.3.6. Цель работы:

- оценка соответствия объекта экспертизы предъявленным к нему требованиям промышленной безопасности;

-  оценка технического состояния конструкций объекта экспертизы;

- определение возможности дальнейшей эксплуатации;

- разработка рекомендаций и мероприятий, необходимых для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения.

2.3.7. Содержание работы: Визуальное и инструментальное наружное и внутреннее обследование конструкций вентиляционных труб и газоходов, проверка вертикальности труб геодезическими методами (с помощью теодолита), обследование технического состояния основания и фундамента труб, обработка данных и составление заключения.

Регистрация заключений экспертизы промышленной безопасности в реестре Уральского управления Ростехнадзора. Получение и передача Заказчику уведомлений о регистрации заключения в Ростехнадзоре.

2.4. Здание котельной фильтровальной станции. Адрес Свердловская область г. Верхняя Салда ул. Совхозная 42 «А»

2.4.1. Основание для производства работ ФЗ №116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

2.4.2. Краткая характеристика объекта экспертизы

2.4.2.1. Габаритные размеры здания:

Здание прямоугольной формы габаритные размеры 21,27*6м.

2.4.2.2. Фундамент - ленточный, из сборного железобетона

2.4.2.3. Колонны и подкрановые балки- бескаркасные

2.4.2.4. Стены и перегородки: Стены кирпичные из красного кирпича М25 на растворе М25. Стены б-640мм; 6-300; перегородки кирпичные 6-300 из красного кирпича М25 на растворе M2S

2.4.2.5. Несущие конструкции перекрытия:

-Здание - Сборные ж/бетонные ребристые плиты перекрытия.

- Тамбур - деревянное перекрытие

2.4.2.5. Несущие элемент кровли и утеплитель:

-Здание - сборные ж/бетонные ребристые плиты перекрытия, утеплитель - пенобетон д = 600кг/см~; h = 70~К370мм.

-Тамбур - деревянное перекрытие, утеплитель керамзит

2.4.2.6. Кровля (водоизолирующий слой):

-Здание - три слоя рубероида на битумной мастике

- Тамбур - кровельное железо по деревянному покрытию.

2.4.3 Дата ввода в эксплуатацию: 01. 03.1971год

2.4.4. Краткие сведения об объекте экспертизы:

2.4.4.1. Общий срок эксплуатаций здания котельной с бытовыми помещениями, 53 года.

2.4.4.2. Назначение и условия эксплуатации - Здание котельной фильтровальной станции предназначено для размещения котельного оборудования, установлено два водогрейных котла.  Условия эксплуатации здания характеризуется как нормальное, отсутствует агрессивные воздействие на строительные конструкции.

2.4.4.3. Наличие и состав документации:

Эксплуатационный технический паспорт здания, чертежи, инструкции.

2.4.4.4. Дата регистраций в государственном реестре объекта экспертизы                 24.10.2018г.  Рег.№ 54-ЗС-17355-2018

2.4.6. Основные цели и задачи: Экспертная Оценка технического состояния и соответствия объекта экспертизы, предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности. Определение срока безопасной эксплуатации и разработка рекомендаций по его дальнейшей безопасной эксплуатации.

2.4.7. Сроки выполнения работы: с момента заключения договора в течении одного месяца.

2.4.8. Содержание работы: Обследование конструкций здания с проведения технического диагностирования, неразрушающего контроля, обработка данных и составление заключения. Регистрация заключений экспертизы промышленной безопасности в реестре Уральского управления Ростехнадзора. Получение и передача Заказчику заключения  экспертизы и уведомлений о регистрации заключения в Ростехнадзоре

2.5. Внутренний газопровод котельной участка фильтровальной станции. Адрес Свердловская область г. Верхняя Салда ул. Совхозная 42 «А»

2.5.1. Основание для производства работ: ФЗ N.116 от 21.07.l997r. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

2.5.2. Назначение объекта, краткая характеристики.

Подводящий газопровод среднего давления, предназначен для транспортировки природного газа.

2.5.3. Основные сведения об объекте:

| Давление рабочее, MПa | 0,1 |
| --- | --- |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2002 год |
| Рабочая среда | Природный газ |
| Материал | Сталь |
| Диаметр и толщина стенки мм | 89х3,5 |
| Протяжённость м | 10 |

2.5.3. Цель работы:

- оценка соответствия объекта экспертизы предъявленным к нему требованиям промышленной безопасности;

- оценка технического состояния конструкций объекта экспертизы;

- определение возможности дальнейшей эксплуатации;

- разработка рекомендаций и мероприятий, необходимых для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения.

2.6. ГРУ котельной участка фильтровальной станции. Адрес Свердловская область г. Верхняя Салда ул. Совхозная 42 «А»

2.6.1. Основание для производства работ: ФЗ №116 от 21.07.1997r. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2.6.2. Назначение , краткая характеристики объекта:

Техническое устройство «ГРУ фильтровальная станция, инв №7100» предназначено для очистки газа от механических примесей, снижения давления газа до заданной величины, автоматического поддержания его постоянным, защиты газовых сетей за регулятором от повышения или снижения давления газа за допустимые пределы при неисправности регулятор

2.6.3. Сведения об элементах ГРУ

2.6.3.1. Газопроводы ГРУ

| № п/п | Наименование элемента | Диаметр наружный мм | Толщина стенки мм | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба | 89 | 3,5 | Сталь |
| 2 | Труба | 57 | 3,5 | Сталь |
| 3 | Труба | 42 | 3,2 | Сталь |

2.6.3.2. Установленное оборудование ГРУ.

|  | Наименование элемента | Диаметр условный | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фи льтр ФВ-50 c | 50 | 1 |
| 2 | Клапан предохранительно- запорный П3К-50-В |  | 1 |
| 3 | Регулятор давления РДБК 50- | 50 | 1 |
| 4 | Клапан газовый сбросной ПСК -50 | 50 | 1 |
| 5 | Задвижка | 80 | 4 |

2.6.4. Цель работы:

- оценка соответствия объекта экспертизы предъявленным к нему требованиям промышленной безопасности;

- оценка технического состояния конструкций объекта экспертизы;

- определение возможности дальнейшей эксплуатации;

- разработка рекомендаций и мероприятий, необходимых для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения.

2.6.5. Содержание работы:

Техническое диагностирование ГРУ котельной участка фильтровальной станции, обработка данных и составление заключения. Регистрация заключения экспертизы промышленной безопасности в реестре Уральского управления Ростехнадзора. Получение и передача Заказчику уведомлений о регистрации заключения в Ростехнадзоре.

2.7. Дымовая труба газовой котельной участка фильтровальной станции. Адрес Свердловская область г. Верхняя Салда ул. Совхозная 42 «А»

2.7.1. Основание для производства работ:

ФЗ №116 от 21.07 l997r. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

2.7.2. Назначение объекта

Дымовая труба предназначена для отвода дымовых газов от двух водогрейных котлов «Энергия 3 М»  котельной участка фильтровальной станции.

2.7.3. Краткая xapaктеристика объекта

| Металлическая дымовая труба |  |  |
| --- | --- | --- |
| Организация проектировщик | Госстрой СССР, СОІОЗМАШПРИБОРСТРОЙПРОЕКТ . г. Москва |  |
| Год ввода в эксплуатации | 197 I г. |  |
| Общая высота от уровня земли | 30,0 м |  |
| Диаметр ствола трубы | 0,63 м |  |
| Категория по конструктивной пожарной опасности | С1 |  |
| Кaтегория по взрывопожарной опасности | Г 1 |  |
| Степень огнестойкости | II |  |
| Условия эксплуатации строительных конструкций тру0ы |  |  |
| Характеристика отводимых газов |  | Продукты сгорания природного газа |
| Температура отводимых газов на выходе из котла |  | От+ 195 до+ 256° С |
| Температура точки росы (при работе на природном газе) |  | 50° С |
| Основное топливо |  | Природный газ |
| Резервное топливо |  | OTCУTCTBУET |
| Вид очистки газов и наличие дымососа |  | один дымосос ДН-8 |

2.7.4. Наличие и состав документации:

2.7.4.1. Проектно-конструкторской: Типовой проект 907-2- 1 «Металличес кие трубы для о гвода дымовых газов с температурой до + 256°C».

2.7.4.4 Эксплуатационной: Паспорт промышленной трубы, журнал эксплуатации трубы, график периодических осмотров, протоколы геодезических измерений крена трубы, протоколы обследования и измерения заземляющих устройств, чертежи, инструкции. заключения экспертизы промышленной безопасное

2.7.5. Целъ работы:

—  оценка соответствия объекта экспертизы предъявленным к не му требованиям промышленной безопасности;

- оценка технического состояния конструкций объекта экспертизы; определение возможности дальнейшей эксплуатации;

- разработка рекомендаций и мероприятий, необходимых,  для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения.

2.7.6. Содержа ние работы: Визуальное и инструментальное наружное и внутреннее обследование конструкций дымовой трубы и газоходов, проверка вертикальности  трубы  геодезическими  методами, обследование технического состояния основания и фундамента трубы, обработка данных и составление заключения. Регистрация заключения экспертизы промышленной безопасности и в реестре Уральского управления Ростехнадзора. Получение и передача Заказчику заключения уведомлений о регистрации заключения в Ростехнадзоре.

2.8. Вентиляционная труба хлораторной участка фильтровальной станции. Адрес Свердловская область г. Верхняя Салда ул. Совхозная 42 «А»

2.8.1.Основание для производства работ:  ФЗ №116 от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

2.8.2. Назначение объекта:

- Вентиляционная труба хлораторной,  материал – сталь,  высота - Н=7,69 м, диаметр- Д=0,7 м  предназначена для отвода паров хлора от вытяжных установок склада хлора

2.8.3. Дата ввода в эксплуатацию: 1971 год.

2.8.4. Условия эксплуатации объекта

Характеристика отводимых газов - пары хлора.

Температура отводимых газов - 20 °С.

2.8.5. Наличие и состав документации

2.8.5.1. Проектная документация:

Типовой проект 901-3-15, Союзводоканалпроект  г. Москва 1966г.

2.8.5.2. Эксплуатационная документация: Паспорт промышленной трубы, журнал параметров выбросов загрязняющих веществ за 2010 г., акты весеннего технического осмотра дымовых и вентиляционных труб, график проведения систематического наблюдения за техническим состоянием дымовых и вентиляционных труб.

2.8.6. Цель работы:

- оценка соответствия объекта экспертизы предъявленным к нему требованиям промышленной  безопасности;

-  оценка  технического  состояния  конструкций объекта экспертизы;

- определение возможности дальнейшей эксплуатации;

- разработка рекомендаций и мероприятий, необходимых для дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения.

2.8.7. Содержание работы: Визуальное и инструментальное наружное и внутреннее обследование конструкций вентиляционной трубы и газоходов, проверка вертикальности трубы геодезическими методами (с помощью теодолита), обследование технического состояния основания и фундамента трубы, обработка данных и составление заключения. Регистрация заключений  экспертизы  промышленной  безопасности  в  реестре  Уральского управления  Ростехнадзора.  Получение и передача Заказчику уведомлений о регистрации заключения в Ростехнадзоре.

2.9. Здание хлораторной участка фильтровальной станции хозпитьевого водопровода. Адрес Свердловская область г. Верхняя Салда ул. Совхозная 42 «А»

2.9.1. Генеральный проектировщик здания Союзводоканалпроект  Свердловское  отделение

2.9.2. Краткая характеристика объекта экспертизы: габаритные размеры здания

Здание кирпичное отапливаемое прямоугольной в плане формы длиной – 12,0 м; шириной – 12, 0 м;  высота производственной части – 7,6 м, служебно-бытовой части – 3,1 м. Строительный объем – 1094, м3.

2.9.3. Тип и конструкция здания Здание двухэтажное, выполнено по бескаркасной схеме с наружными несущими кирпичными стенами. Фундаменты под стены ленточные из сборно-монолитного железобетона. Наружные стены выполнены из красного кирпича толщиной 510 мм, Перекрытие и покрытие здания выполнено из сборных ж/б плит, опертых на кирпичные стены.

2.9.4. Дата ввода в эксплуатацию: июль 1971 года.

2.9.5. Цель работы

- оценка соответствия объекта экспертизы предъявленным к нему требованиям промышленной безопасности

- оценка технического состояния строительных конструкций здания хлораторной

- определение возможности дальнейшей эксплуатации

- разработка рекомендаций и мероприятий, необходимых для дальнейшей безопасной эксплуатации здания.

3.Требования к выполнению работ и разрабатываемой документации: Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и правилами в области промышленной безопасности

Выполнить работы в соответствии: Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Приказ  Ростехнадзора от  20.10.2020 № 420   Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила проведения экспертизы промышленной безопасности

4.Требования к Исполнителю:

Наличие лицензии на производство данного вида работ. Наличие опыта выполнения аналогичных работ.

Исполнитель полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за ее соответствие требованиям, необходимым для выполнения данных работ. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение своим персоналом требований техники безопасности, пожарной безопасности и правил внутреннего  трудового  распорядка,  действующего  на  предприятии  MYП «ВКС».

5. Форма предоставления результатов: в письменном виде (2 экземплярах), зарегистрированных в установленном порядке в территориальных органах Ростехнадзора и в электронном виде.

6. Порядок приема работы : по акту приемки выполненных работ

7. Срок выполнения работ (оказания услуг): в течение одного месяца с момента заключения договора