Техническое задание
Монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте:

МАУ «Ремонтно-эксплуатационное управление, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 110а
1. Общие сведения
	Заказчик
	Муниципальное автономное учреждение «Ремонтно – эксплуатационное управление»

	Адрес объекта
	Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 110а

	Класс функциональной пожарной опасности
	.Ф 5.1


	Место размещения приборов и блоков питания системы АУПС
	Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. 40 лет ВЛКСМ, 110а

	Наличие производственных и складских помещений
	В соответствии с рабочей документацией

	Наличие взрывоопасных помещений
	В соответствии с рабочей документацией

	Требования к работам
	В рамках выполнения монтажных работ Подрядчик выполняет комплекс работ:

1. Выполнить работы по монтажу систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте заказчика

2. Выполнить пуско-наладочные работы систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте

Работы выполняются в строгом соответствии с рабочей документации, подписанной Заказчиком «к производству работ», Локально-сметными расчётами. Изменение рабочей и/или сметной документации и/или самостоятельная замена материалов и оборудования без согласования с Заказчиком и проектной организацией недопустимо. По факту выполнения работ Заказчику предоставляется исполнительная документация.

	Сроки выполнения работ
	с даты заключения договора по 15 декабря 2025г

	Требования к качеству выполняемых работ. 
	Качество выполняемых работ должно соответствовать: 

- Федеральный закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008 года

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Федеральный закон N 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

- Федеральный закон N 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. (ред. от 07.07.2025) «О пожарной безопасности»

– СП484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

 - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» 
- СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;
- СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- Приборы и аппаратура для автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре подлежат обязательной сертификации согласно Единому перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 года N 2467. 

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н с изм. (ПРИКАЗ от 29 апреля 2022 года N 279н); 
- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства;
- СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

- СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 

- СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты 

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

- ГОСТ Р 59638-2021    Системы пожарной сигнализации.  Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность
"ГОСТ Р 59639-2021. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность 

Приказ от 16 мая 2023 г. N 344/пр Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства
- Техническая документация заводов-изготовителей оборудования, предусмотренного проектом. 

	Общие требования к организации и проведению выполняемых работ.
	Подрядчик несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу Заказчика в ходе проведения работ.

Подрядчик обязан подтвердить право проведения входного контроля, проведения свидетельством электротехнической лаборатории.
В течение одного рабочего дня с даты заключения контракта представить Заказчику по адресу электронной почты ______ сведения о Подрядчике: адрес электронной почты Подрядчика, контактный номер телефона Подрядчика, сведения о контактном лице Подрядчика.

Принять объект для выполнения работ по акту приему-передачи в соответствии с условиями контракта, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями. На всех этапах выполнения работ предоставлять Заказчику документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов, оборудования, конструкций: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, конструкций - сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии; гигиенические сертификаты; пожарные сертификаты.

Перед началом выполнения работ предоставить Заказчику приказ (или заверенную надлежащим образом копию приказа) о назначении ответственного от лица Подрядчика за производство работ, соблюдение требований пожарной безопасности и охраны труда и представить данное лицо Заказчику.

Подрядчик обязан соблюдать установленную Заказчиком систему допуска к месту производства работ.

Подрядчик обязан до начала производства работ на объекте передать Заказчику:

подписанный руководителем Подрядчика и скрепленный его печатью список сотрудников и техники Подрядчика, принимающих участие в работах;

С момента начала работ и до их завершения вести общий журнал работ (КС-6) в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 №7. Каждая запись в журнале, выполненная Подрядчиком, должна быть подписана уполномоченным представителем Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 2 (два) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по контракту, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, с учетом методических рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

По результатам выполнения работ оформляется акт проведения испытаний смонтированного оборудования комплексной системы обеспечения безопасности.

Не позднее чем за два рабочих дня до начала пусконаладочных работ письменно уведомить об этом Заказчика. 

Обеспечивать без привлечения Заказчика уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями контракта, вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.

Осуществлять работы при постоянном присутствии на объекте своего представителя, ответственного за проведение работ.

Производить отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков по предварительному согласованию с Заказчиком.

Сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику, передав при этом всю исполнительную документацию, относящуюся к выполненным работам. Срок передачи исполнительной документации (в том числе, исправленной в соответствии с замечаниями Заказчика) входит в срок, установленный для выполнения работ. Устранение замечаний Заказчика по составу (комплектности) или правильности оформления исполнительной документации входит в срок, установленный для выполнения работ. 

Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный Заказчиком, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий контракта и действующих нормативно-технических документов. 

Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

После окончания работ Подрядчик должен проверить соответствие направления шлейфов пожарной сигнализации и адресных извещателей помещениям, в которых они установлены, и составить инструкции с зонами контроля приборов систем автоматической пожарной сигнализации.

Работы по монтажу технических средств пожарной сигнализации должны производиться Подрядчиком в соответствии с согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документацией, сметой, технической документацией предприятий-изготовителей, технологическими картами и настоящим Техническим заданием. Отступления от проектной документации в процессе монтажа технических средств сигнализации не допускаются.

В процессе монтажа технических средств сигнализации следует вести общий и специальный журналы производства работ согласно СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Актуализированная редакция  СП 48.13330.2019 и оформлять производственную документацию, виды и содержание которой должны соответствовать установленным требованиям. Технические средства сигнализации допускаются к монтажу после проведения входного контроля. 

Пусконаладочные работы считаются законченными после получения предусмотренных проектом и технической документацией параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу технических средств (без ложных сигналов тревоги).

 В состав выполняемых работ на заключительном ее этапе включены проведение испытаний электротехнической лаборатории и выдача протоколов 

Подрядчик должен опломбировать те части приборов, к которым имел доступ его представитель в процессе монтажа и наладки, проверить наличие и целостность пломб предприятий-изготовителей на приборах.

Сдача в эксплуатации технических средств и должна быть произведена в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». Для приемки в эксплуатацию технических средств приказом руководителя Заказчика назначается рабочая комиссия, в состав которой включаются представители Заказчика, Подрядчика и органов государственного пожарного надзора. 

При приемке в эксплуатации технических средств сигнализации Подрядчик обязан предъявить рабочей комиссии:

              - исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями);

              - техническую документацию предприятий-изготовителей;

              - сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ;

              - производственную документацию.

              - акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ;

              - акты освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок);

              - акт о проведении входного контроля;

              - протоколы испытаний электротехнической лаборатории;

              - акт об окончании монтажных работ;

              - акт об окончании пусконаладочных работ;

              - ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей;

              - акт о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию.

Приемка в эксплуатацию технических средств без проведения комплексной наладки и апробирования не допускается. При приемке в эксплуатацию выполненных работ по монтажу и наладке технических средств рабочая комиссия производит:

               - проверку качества и соответствия выполненных монтажно-наладочных работ проектной документации, технологическим картам и технической документации предприятий-изготовителей;

              - измерение сопротивления изоляции шлейфа сигнализации, которое должно быть не менее 1 Мом;

              - измерение сопротивления шлейфов сигнализации;

              - испытания работоспособности смонтированных ПКП и СПУ. 

Комиссия в необходимых случаях производит и другие проверки, и измерения параметров, оговоренные техническими условиями на смонтированную аппаратуру. При этом методика испытаний при монтаже технических средств сигнализации и приемке их в эксплуатацию определяется в каждом конкретном случае рабочей комиссией.

   Технические средства считаются принятыми в эксплуатацию, если проверкой установлено:

  - монтажно-наладочные работы выполнены в соответствии с требованиями установленных правил, технологическими картами и технической документацией предприятий-изготовителей;

 - результаты измерений в пределах нормы; 

 Заказчик на любом этапе выполнения работ оставляет за собой право создать комиссию по оценке объемов и качества, выполняемых Подрядчиком работ или привлечь для этой цели стороннюю организацию, представитель которой также может быть включен в состав рабочей комиссии.

	
	Подрядчик по завершении выполнения Работ представляет Заказчику Акт о приёмке выполненных работ формы КС-2, Справку о стоимости выполненных работ формы КС-3 (в 2 (двух) экземплярах) по выполненным работам, оформленные в соответствии с требованиями законодательства.

	Перечень документов, предоставляемых Подрядчиком Заказчику 

перед заключением договора и при его исполнении


	Перед заключением Договора Подрядчик должен предоставить Заказчику следующие документы, подтверждающие соответствие Подрядчика предъявляемым к нему требованиям, а именно:

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;

- выписку из реестра лицензий МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- документальное подтверждение наличия у сотрудников Подрядчика, имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже 3гр, а по ответственному за производство работ не ниже 5 гр., для работ в электроустановках напряжением до 1000 В и аттестованными согласно требованиям «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001 с соответствующей отметкой о прохождении проверки знаний, в удостоверениях;

- удостоверения о прохождении сотрудниками Подрядчика, допущенными к выполнению работ на объекте, повышения квалификации не реже 1 раза в 5 лет по программе дополнительного профессионального образования, а также обучения по технике безопасности и охране труда, и пожарно-техническому минимуму;

- удостоверения о прохождении сотрудниками Подрядчика проверки знаний базовых методов и приемов выполнения работы на высоте в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте» ПОТ РМ 012-2000 и СниП 12-03-2001.

При несоблюдении вышеназванных требований заказчик вправе не допустить подрядчика на объект и/или потребовать приостановить работы.

	Требования по технике безопасности и охране труда
	Подрядчик обязан проводить регулярно еженедельные инструктажи рабочих по охране труда и противопожарной безопасности работ на объекте, с отметкой об их проведении в журнале инструктажа. 
Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдение норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

	Требования к оборудованию
	Оборудование и материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ, должны быть новыми, в исправном состоянии, серийно выпускаемыми, полностью укомплектованными, готовыми к эксплуатации, ранее не использовавшимися, не прошедшие ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, должны иметь сертификаты соответствия и/или сертификаты качества и соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ и другим нормативно-правовым документам, принятым на территории РФ.

	Гарантийные обязательства
	Подрядчик гарантирует качество результатов выполненных работ и используемых при выполнении работ оборудования и материалов, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в период гарантийного срока. Срок гарантии качества выполненных работ - 3 года (36 месяца) с момента подписания сторонами документов о приёмке выполненных работ. Срок устранения недостатков качества результатов выполненных работ и используемых при выполнении работ оборудования и материалов не должен превышать 10 (десяти) дней с момента получения письменного заявления о них. Срок гарантийного обязательства продлевается на время устранения дефектов и недостатков Подрядчиком.

	Гарантия на установленное оборудование
	Подрядчик обеспечивает исполнение гарантийных обязательств на используемое оборудование и материалы в пределах срока гарантии качества, установленного производителями. В случае, если производителем не установлен гарантийный срок, данный срок считается равным 24месяцам.


         В случае, если настоящее техническое задание, рабочая документация содержат указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТ, СНиП и т. д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утративших силу.

Порядок сдачи-приемки результатов работ.

Результат работы должен обеспечивать достижение показателей, указанных в настоящем техническом задании и рабочей документации.
По завершении работ по объекту Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности сдачи выполненных работ. 

Подрядчик должен сдать Заказчику рабочую документацию, комплект отчетной документации (счет (счет-фактуру), Акт о приемке выполненных работ по объекту по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3), а также все документы, предусмотренные условиями договора.

После завершения работ на объекте Подрядчик выполняет испытания сетей и пусконаладочные работы, необходимые для эксплуатации объекта в соответствии с нормативными правовыми актами и документами, обязательными и для исполнения сторон. 

Работы, подлежащие принятию, могут приниматься комиссией. 

При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику сертификаты соответствия на материалы, используемые при выполнении работ, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей.

