Приложение №1

к извещению

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГАУСО СО "КЦСОН АРТИНСКОГО РАЙОНА"

__________________ Н.Г. Чебыкина

«___» _________________ 2025 г.

м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг технического обслуживания пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре на объекте ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района»

- Наименование объекта закупки: Техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании ГАУСО СО "КЦСОН Артинского района"

- Место оказания услуг: Свердловская область, пгт. Арти, ул. Ленина,100 ГАУСО СО «КЦСОН Артинского района, 3 этаж

- Срок оказания услуг: с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

- Особые условия оказания услуг: наличие у Исполнителя действующей лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Сведения об объекте: объект расположен на 3 этаже административного здания. Год введения в эксплуатацию – 1992. Площадь, которую учреждение занимает на 3 этаже, 146,4 кв.м. Выход на чердак осуществляется по лестнице. Здание имеет 1 основной вход и 1 запасной выход с 3 этажа.

Имеются  порошковые огнетушители в достаточном количестве.

Объект не газифицирован.

- Сведения о включенных в цену Договора затратах: включая все расходы Исполнителя  связанные с выполнением договора.

- Перечень установленного оборудования

| 1 | Прибор приемно контрольный Сигнал-20М | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Оповещатель пожарный речевой АС-2-2 | 7 |
| 3 | Прибор управления оповещением Рокот-4 | 1 |
| 4 | Источник вторичного электропитания резервированный СКАТ-1200И7 | 1 |
| 5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-45 | 30 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-10 | 3 |

Перечень работ по техническому обслуживанию средств

пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре

В процессе технического обслуживания следует проверять:

1) состояние монтажа, крепление и внешний вид аппаратуры (технических средств), а также наличие пломб (печатей);

2) срабатывание извещателей и работоспособность приемно-контрольных приборов и устройств;

3) состояние гибких соединений (переходов);

4) работоспособность основных и резервных источников электропитания и автоматическое переключение электропитания при необходимости с основного источника на резервный;

5) работоспособность световых, звуковых и речевых оповещателей;

6) общую работоспособность системы, комплекса в целом от основного и резервного(ных) источника(ков) электропитания.

7) измерение сопротивления защитного и рабочего заземления;

8) измерение сопротивления изоляции электрических цепей.

9) исправность световой индикации на приборах.

Организация технической диагностики, обслуживания и ремонта систем или комплексов объектов всех форм собственности должна соответствовать требованиям ГОСТ  действующего ведомственной нормативной документации в данной области.

Требования к качеству, техническим характеристикам оказываемых услуг

Плановое ТО проводится 1 раз в месяц и предусматривается для шлейфов сигнализации и для аппаратуры. В обязательном порядке проводят проверку общей работоспособности всей системы или комплекса.

Результаты проведения планового ТО следует регистрировать в журнале по установленной форме.

Неплановое ТО проводят при:

- поступлении ложных сигналов тревоги с объекта;

- отказах аппаратуры;

- ликвидации последствий неблагоприятных климатических условий, технологических или иных воздействий;

- заявке пользователя (собственника объекта).

-  измерение сопротивления защитного и рабочего заземления – 1 раз в полгода. (2 раза в год)

-  измерение сопротивления изоляции электрических цепей - 1 раз в полгода. (2 раза в год)

Исполнитель несет полную ответственность за выполнение своими рабочими правил техники безопасности, правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил внутреннего распорядка пропускного режима Заказчика.

Стоимость оборудования, вышедшего из строя по вине Исполнителя, и работы, связанные с восстановлением работоспособности, оплачиваются за счет средств Исполнителя.

Зам.директора                                                                                                   Л. А. Агейкина