ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание по техническому обслуживанию объектового оборудования

ПАК «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ»

1. Цель задания

Обеспечение бесперебойной и безопасной работы объектового оборудования

ПАК «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ» и текущего ремонта, а также своевременного приобретения необходимых материалов и запасных частей.

ОКПД: 2 33.14.19.000 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего профессионального электрического оборудования

2. Место (места) оказания услуг:

- корпус №1 628684, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Заречная, дом 19/4;

- корпус №2 628684, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Садовая, дом 28/4

3. Объём работ

Техническое обслуживание и ремонт включают следующие виды работ:

3.1. Плановые работы в объеме регламента №1:

| Содержание работ | Порядок выполнения |
| --- | --- |
| Проверка работоспособности | - Контроль состояния стабильности радиосигнала, а также альтернативных каналов передачи данных и в случае сбоев оперативно реагировать на возникшие проблемы; |
|  | - Контроль за состоянием, в режиме реального времени, автоматики пожарной сигнализации на объекте защиты, правильность формирование сигналов «Пожар», «Неисправность». Это дает возможность своевременно доводить информацию до собственника объекта для устранения тех или иных нарушений работы оборудования автоматизации противопожарной защиты; |
|  | - В режиме реального времени реагировать на поступающие сигналы с объекта защиты и осуществлять взаимосвязь между эксплуатацией объекта и ЦППС, т.е. выявление причин срабатывания и доведения до пожарных служб реальную информацию о причинах сработок с целью исключения возможности отправки пожарных расчетов при пожарной тревоге; |
|  | - В любое время по запросу собственника предоставление отчетов за любой период времени о всей поступающей информации на пульт «Пожар, Неисправность, Взлом корпуса и т.д.» Это позволяет эксплуатации объекта делать выводы о состоянии систем противопожарной защиты в целом и вовремя реагировать на недостатки в ее работе, а так же планировании текущих ремонтных работ. |

3.2. Плановые работы в объеме регламента №2:

| Содержание работ | Порядок выполнения |
| --- | --- |
| Проверка работоспособности | - Отключит прибор от сети переменного тока и удалить с оборудования пыль, грязь и влагу. |
|  | - Снять крышку с прибора и удалит с поверхности клемм, контактов перемычек, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии. |
|  | - Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителей. |
|  | - Удалить с поверхности аккумуляторной батареи (АБ) пыль, грязь, влагу. Измерить напряжение резервного источника. В случае необходимости зарядить или заменить АБ. |
|  | - Проверить на соответствие подключение внешних цепей к клеммам прибора. |
|  | - Проверить целостность заземляющего провода. |
|  | - Поднять винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод если нарушена изоляция. |
|  | - Визуальный контроль антенно-фидерного тракта (отсутствие видимых повреждений антенны, , кабеля и соединителей). |

3.3. Плановые работы в объеме регламента №3.

| Содержание работ | Порядок выполнения |
| --- | --- |
| 1. Внешний осмотр, чистка прибора. | 1.1 Выполнить c п.1 по п.8 регламент №2. |
| 2. Проверка работоспособности | 2.1 Сформировать извещение от объектового оборудования, подключенного к станции, и проконтролировать поступление извещения на пультовую станцию. |
|  | 2.2. Провести контроль работоспособности станции по внешним признакам: свечение индикаторов, наличие рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от аккумуляторной батареи (АБ). |

4. Периодичность обслуживания:

Плановые работы в объеме регламента №1 –диспетчерская служба (работа в режиме реального времени);

Плановые работы в объеме регламента №2 –один раз в месяц;

Плановые работы в объеме регламента №3 – один раз в шесть месяцев или при поступлении с объекта двух и более сообщений о неисправностях в течении 30 дней.

5. Требования к исполнителю

5.1. Исполнитель обязан оказывать услуги согласно настоящему Техническому заданию.

5.2. Услуги должны соответствовать действующим нормативно-правовым актам Российской Федерации и иным правовым актам федеральных органов государственной власти:

– Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

– Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

– СП 2.1.3678-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условий деятельности хозяйственных субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

– ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности;

– ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности;

– Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479).

– иным действующим нормам и правилам, соответствующим предмету Контракта.

5.3. Технология и качество оказываемых услуг, применяемые материалы, комплектующие и оборудование должны удовлетворять требованиям нормативных правовых актов (СНиП, ГОСТ).

5.4. Исполнитель при оказании услуг обязан:

– Поддерживать работу объектового оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» в исправном (рабочем) состоянии.

– Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии со СНиП 12-04-2002.

– Оказывать услуги по техническому объектового оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг» в регламенте периодически проводимых услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту оборудования систем.

- выполнять работы в объёмах, рекомендованных заводами-изготовителями оборудования;

- соблюдать утверждённые сроки выполнения работ;

- использовать сертифицированные материалы и запасные части, соответствующие государственным стандартам;

- предоставлять Заказчику отчёты о выполненных работах;

- осуществлять контроль за правильной эксплуатацией оборудования.

- работы производит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

6. Требования к материалам и запасным частям

- Материалы и запасные части должны соответствовать техническим характеристикам оборудования;

- Исполнитель использует собственные материалы и запасные части. Заказчик возмещает их стоимость на основании подтверждающих документов.

7. Порядок приёмки работ

- приёмка работ осуществляется Заказчиком путём визуального осмотра и проверки работоспособности оборудования;

- по итогам выполнения каждого этапа работ оформляется акт выполненных работ, подписываемый обеими сторонами.

8. Отчётность

- Исполнитель обязан предоставлять Заказчику:

- ежемесячные отчёты о выполненных работах;

- копии документов, подтверждающих закупку материалов и запасных частей;

- акты выполненных работ в установленные сроки.

9. Сроки оказание услуг:

с 01.01.2026  по 31.12.2026г.

10. Гарантийные обязательства

- Исполнитель гарантирует устранение выявленных в ходе эксплуатации недостатков оборудования, возникших вследствие некачественного выполнения работ, в течение 15 дней с момента подписания акта выполненных работ.

11. Ответственность сторон

- Исполнитель несёт ответственность за качество и сроки выполнения работ, а также за сохранность оборудования в период проведения ТО и ремонта.

- Заказчик обеспечивает доступ к оборудованию, предоставляет необходимую документацию.