Прило‌‌‌﻿⁠‌‌⁠‍⁠﻿﻿﻿​⁠​‍​​⁠‌​​‌‍​‌‍⁠⁠​﻿​​‌​‍‌⁠‌‌﻿‌﻿жение № 2

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления  эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) для нужд МАУ ФОК "ВОРГОЛ"

ОКПД 2: 80.20.10.000 Услуги систем обеспечения безопасности

1. Место оказания услуг:  Липецкая обл., Елецкий район, сельское поселение Нижневоргольский сельсовет, посёлок Газопровод, улица Зелёная, дом 11Б, стр.1.

1.1.   Срок оказания услуг: с момента заключения Договора по 31.12.2026 г.

Целью технического обслуживания АПС и СОУЭ является обеспечение возможности обнаружения первичных признаков возгорания на ранней стадии развития пожара с идентификацией места его возникновения, индикацией на приемно-контрольном приборе в защищаемом здании, сооружении, включение СОУЭ, включение/отключение инженерных систем зданий, сооружений в соответствии с заданным алгоритмом работы. Обеспечение подачи в защищаемых помещениях звуковых, речевых сигналов в течение времени, необходимого для эвакуации людей.

Исполнитель, для выполнения работ по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, должен иметь лицензию на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, позволяющую производить полный комплекс работ согласно техническому заданию:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризации и проведение пусконаладочных работ.

Исполнитель должен иметь Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Сведения о параметрах технических средств противопожарной защиты, являющихся предметом настоящего технического задания участник получает самостоятельно методом ознакомления, осмотра, обследования объекта защиты, соблюдая условия режима учреждения.

2. Перечень выполняемых работ по ТО систем АПС и СОУЭ.

Работы по ТО установок систем АПС и СОУЭ включает:

• работы по ТО должны проводиться в сроки, установленные Графиком проведения ТО, согласованным с Заказчиком;

• строгое соблюдение периодичности и объема работ, предусмотренных технической документацией обслуживаемых систем и их составных частей;

• регулярное ведение документации, связанной с проведением ТО систем, предусмотренной нормативными документами на ТО систем;

• применение контрольно-измерительных приборов, средств испытаний, инструментов, принадлежностей, запасных частей и материалов (в том числе расходных), соответствующих требованиям, установленным нормативно-технической и технической документацией на системы и их составные части;

• осуществление постоянного контроля технического состояния и правильности функционирования систем в целом;

• осуществление периодической проверки (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

• проведение комплекса работ по поддержанию работоспособности систем в течение всего срока эксплуатации;

• осуществление своевременной замены отдельных составляющих и частей систем, регламентированных технической документацией на них;

• ведение постоянного учета отказов, сбоев и ложных срабатываний систем, выявление и устранение причин их возникновения;

• проведение обобщения и анализа получаемой информации о техническом и функциональном состоянии обслуживаемых систем, разработка и реализация мер по совершенствованию методов ТО систем;

• заблаговременное определение достижения отдельными составными частями систем предельного ресурса с целью своевременной замены;

• своевременное устранение выявленных в ходе эксплуатации или ТО систем неисправностей отдельных составных частей или систем в целом, производится с целью восстановления работоспособного состояния ТС в процессе эксплуатации, по результатам контроля технического состояния, проводимого при ТО или в результате отказа ТС.

• при проведении ТО осуществлять замену вышедших из строя составных частей систем АПС и СОУЭ на аналогичные из подменного фонда Заказчика;

• вышедшее из строя оборудование Исполнитель на время ремонта или закупки нового прибора, блока или оборудования систем АПС и СОУЭ заменяет их на аналогичное из своего подменного фонда;

• метрологическое обеспечение проводимых работ, как в ходе эксплуатации, так и ТО систем, в том числе обеспечение средствами измерений, осуществление их своевременной проверки, соблюдение метрологических стандартов, норм и правил;

• проведение ТО в полном объеме, предусмотренном регламентом, в установленные сроки;

• своевременный прием заявок от Заказчика, в течении рабочего дня по телефону и электронной почте;

• устранение неисправностей по вызову Заказчика, не позднее чем через 12 часов с момента поступления заявки, или по согласованию времени исполнения с заказчиком;

• обеспечение Заказчика информацией о состоянии систем АПС и СОУЭ о возможностях обновления и усовершенствования систем, появившихся в последнее время, рекомендации по правильной эксплуатации систем;

• консультации и оказание технической помощи Заказчику по вопросам эксплуатации и приемки вновь установленного оборудования;

• проведение инструктажей, составление инструкций по пользованию системами АПС и СОУЭ для дежурного персонала Заказчика.

3. Требования к организационной работе:

• перед началом выполнения работ Исполнитель должен провести соответствие направления шлейфов пожарной сигнализации, адресных извещателей помещениям, в которых они установлены, и составить новые инструкции с зонами контроля приборов систем пожарной сигнализации;

• соблюдать внутриобъектовый режим, правила охраны труда, пожарной безопасности, действующие у заказчика;

• ответственность за выполнение правил охраны труда и пожарной безопасности при проведении работ по ТО полностью несет Исполнитель;

• Исполнитель должен учесть, что место и вид работ должны предварительно быть согласованы с Заказчиком.

• режим работы в рабочие дни: с Понедельника по Пятницу с 08-00 до 17-00.

• проводить уборку помещений, в которых велись ремонтные работы;

• Исполнитель несет полную материальную ответственность за причинение ущерба имуществу заказчика в ходе проведения работ по вине Исполнителя;

• заявки на устранение неисправностей и/или ложных сработок установок передаются дежурным персоналом Заказчика и должны приниматься по телефону и фиксироваться диспетчерской службой «Исполнителя» круглосуточно, в том числе в выходные и нерабочие праздничные дни. Номер телефона круглосуточной диспетчерской службы передаётся Заказчику при заключении договора;

• основанием для производства работ при проведении обслуживания систем вне согласованного графика технического обслуживания, служит заявка Заказчика, путем звонка по дежурному телефону Исполнителя. Исполнитель обязан принять заявку и обеспечить прибытие своего представителя на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в сроки не более двух часов с момента извещения для устранения возникшей неисправности.

• при восстановлении работоспособности обеспечение ремонтных работ материально-техническими ресурсами (запасными частями, отдельными ТС, материалами и т. д.) осуществляется Исполнителем и входит в стоимость ТО.

• обучать персонал Заказчика обращению с оборудованием АПС и СОУЭ;

• по требованию Заказчика проводить дополнительную проверку работоспособности систем АПС и СОУЭ;

• по требованию Заказчика обеспечивать присутствие представителя Исполнителя на период проведения на объектах Заказчика тренировок (учений), проверок надзорных органов и др.;

• в случае обнаруженных нарушений, повреждений в обслуживаемых технических средствах Исполнитель извещает Заказчика путем записи в регистрационном журнале ТО и в устном оповещении по телефону.

Исполнитель руководствуется в своей деятельности «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года №123-ФЗ, Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 10.07.2012 №117-ФЗ, и прочими действующими на территории РФ нормативными документами в области обеспечения пожарной безопасности; Правилами устройств электроустановок;

Исполнитель осуществляет эксплуатацию установок пожарной сигнализации в соответствии с СП 3.13130.2009, СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020 СП 485.1311500.2020П Министерства по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий; правилами безопасности труда и другими, действующими на территории РФ нормативными документами в области обслуживания и монтажа автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Исполнитель должен иметь лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

4. Требования к техническому персоналу:

• проведение работ по производству ТО систем осуществляется персоналом, имеющим достаточную профессиональную подготовку (наличие удостоверений о профессиональной подготовке и допуски) и предусмотренные в установленном порядке разрешительные документы на осуществление данного вида работ;

• квалифицированный персонал должен иметь необходимый технический инструмент и оборудование для проведения работ по ТО.

5. Техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ.

ТО системы должно осуществляться на плановой основе (ГОСТ Р 59638-2021) и проводиться с периодичностью, установленной регламентом на проведение ТО системы, при этом должно обеспечиваться выполнение плана проведения и процедур ТО систем, а также процедур ТО (поддержки) программного обеспечения системы (в соответствии с ГОСТ Р 59638-2021). Проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения Регламента.

6. Регламент проведения работ по техническому обслуживанию систем АПС и СОУЭ.

Регламент предоставления услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, сплинкерного пожаротушения, насосной станции водяного пожаротушения в здании  МАУ ФОК «Воргол»   по адресу: Липецкая обл., Елецкий р-н, с.п. Нижневоргольский сельсовет, п.Газопровод, ул.Зеленая, д.11Б, стр.1

| № п/п | Объем оказываемых услуг (выполняемых работ) | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей (ПКП, пультов, блоков, извещателей, шлейфов сигнализации и др., технологической части трубопроводов, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, насосов и т.д.; электротехнической части шкафов эл. управления, эл. двигателей и т.д.; сигнализационной части приемно-контрольных устройств (приборов), шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.п. | ежемесячно |
| 2 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, проверка исправности световой индикации и наличия пломб на ПКП, давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. | ежемесячно |
| 3 | Проверка работоспособности составных частей установки (ПКП, пультов, блоков, извещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации ,и т.п.) | ежемесячно |
| 4 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | ежемесячно |
| 5 | Проверка выдачи сигнала управления выносного оповещателя, составных частей установки (технологической части; электротехнической части; сигнализационной части) | ежемесячно |
| 6 | Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации | ежемесячно |
| 7 | Проверка работоспособности сигнальных световых устройств | ежемесячно |
| 8 | Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах | ежемесячно |
| 9 | Проверка работоспособности автоматических и ручных извещателей многоразового действия | ежемесячно |
| 10 | Проверка работоспособности системы в целом (с предоставлением актов в установленной форме) | ежемесячно |
| 11 | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | ежемесячно |
| 12 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | 1 раз в 3 года |
| 13 | Проведение регламентных и профилактических работ | по графикам ППО и ППР |
| 14 | Выявление и устранение причин «ложных» срабатываний, вызванных сбоями (отказами) в работе оборудования (в том числе в нерабочее время, выходные и праздничные дни) | по заявкам Заказчика (в срок не более 12 часов) |
| 15 | Устранение и ремонт неисправностей с заменой вышедшего из строя и неподлежащего ремонту оборудования (приборов, извещателей, шлейфов сигнализации, резисторов, аккумуляторов и др.)* | При необходимости |

*Замена вышедшего из строя оборудования по вине заказчика, а также модернизация пожарной сигнализации

производится за дополнительную плату по отдельным договорам.

Остальные работы, связанные с обслуживанием АПС, входят в стоимость услуг ТО.

Услуги по техническому обслуживанию охранной и пожарной сигнализации

проводятся в отношении следующего оборудования:

Состав «Комплекса»

| Технические средства тревожной сигнализации (ТСО) | Кол-во ТСО (шт.) |
| --- | --- |
| Компьютер с установленным ПО АРМ "Орион" | 1 |
| Клавиатура | 1 |
| Видеомонитор цветного изображения | 1 |
| Пульт контроля и управления С2000М | 1 |
| Блок индикации с клавиатурой С2000БКИ | 4 |
| Преобразователь интерфейсов С2000-ПИ | 2 |
| С2000-КДЛ | 5 |
| БРО Блок речевого оповещения | 4 |
| модуль звуковой | 70 |
| ППКОП Сигнал-20П SMD | 7 |
| Резервный источник питания "РИП-12RS" | 10 |
| Пульсар-1-01 | 3 |
| Блок сигнально пусковой С2000 СП-1 | 2 |
| Контрольно-пусковой блок С2000КПБ | 5 |
| Извщатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ – 52/(52СМ) | 36 |
| Извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СМ | 220 |
| Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М | 30 |
| Оповещатель Световой (Табло ВЫХОД) | 30 |
| Провод КПСЭнг-FRLS1х2х0,75 | 3000 |

1.Сведения, приведенные в данном  Техническом задании носят конфиденциальный  характер, и не подлежат разглашению третьим лицам, не связанным с охраной «Объекта», эксплуатацией и обслуживанием «Комплекса». Данные сведения могут быть предоставлены органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления на основании их мотивированных запросов (требований) в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

2.Доступ к данным сведениям ограничивается «ЗАКАЗЧКОМ» кругом материально-ответственных (доверенных) лиц, отвечающих за безопасность «Объекта» и имеющих в силу трудовых (должностных)  обязанностей доступ к установленным на «Объекте» техническим средствам охраны, имеющим право проверять их работоспособность, сдавать  Объект» под охрану (снимать с охраны).

7. Сдача и приемка услуг

7.1. Исполнитель обязан в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, в письменной форме направлять Заказчику Акт об оказании услуг и счет на оплату в двух экземплярах.