ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На выполнение режимно-наладочных испытаний 25 водогрейных котлов 
ОКПД 2: 71.20.19.190 
  1. Общие положения
1.1. Исполнитель должен обеспечить за свой счет, своими силами и средствами в течение 30 дней с момента подписания договора режимно-наладочные испытания водогрейных котлов.
1.2. Место выполнения работ - 403113, ул. Нижняя, д.3/5, г. Урюпинск, Волгоградская обл.
1.3.  Цель проведения работ - режимно-наладочные испытания водогрейных котлов с последующим составлением отчетов и режимных карт.
2. Общие требования к оказанию услуг
2.1 При проведении режимно-наладочных испытаний Исполнитель должен руководствоваться следующими документами и разделом 3 Технического задания:
- РД 10-179-98. Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов. 

- Постановление Госгортехнадзора РФ от 08.12.1997 N 49 "Об утверждении Методических указаний по надзору за водно-химическим режимом паровых и водогрейных котлов" (вместе с "Методическими указаниями... РД 10-165-97"), 

-  РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды

- Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики. РД 10-69-94 (утв. Госгортехнадзором РФ 04.07.1994)
2.2. Наименование газопотребляющего оборудования:

	№ п/п
	Котельная
	Котлы
	Кол-во шт.
	Сумма за 1 шт.
	Общая сумма без НДС (УСН)

	1
	Котельная №1
	Buderus Logano SK745 
	1
	
	

	2
	Котельная №2
	КСВа-2,5 
	4
	
	

	3
	Котельная №3
	КВ-ГМ-0,35-115M  (Дорогобуж-350) 
	2
	
	

	4
	Котельная №6
	Buderus Logano SK745-820
	2
	
	

	5
	Котельная №7
	КВа-0,63 
	3
	
	

	6
	Котельная №9
	Ква-0,25 Гн 
	2
	
	

	7
	Котельная №10
	КВС-2,5 Гс 
	1
	
	

	
	
	КВС-1,3
	1
	
	

	8
	Котельная №11
	VIЕSSMAN VITOPLEX 100
	4
	
	

	9
	Котельная №12
	КВ-ГМ-50-150М 
	3
	
	

	10
	Котельная №15
	Arizona 350 HR-2 
	2
	
	

	Итого:
	


3. Условия и требования  к оказанию услуг       
3.1 До начала испытаний необходимо установить на котлах все необходимые приборы, прошедшие проверку.

3.2. Испытания проводят в нормальных эксплуатационных условиях.  Режим работы котлов и вспомогательного оборудования поддерживается эксплуатационным персоналом; изменения режима работы проводятся по указанию и под наблюдением работников специализированной организации, если это не нарушает безопасной эксплуатации оборудования.

3.3. Специализированная организация, проводящая режимно-наладочные испытания, несет ответственность за качество проведенных работ, достоверность информации и выводов, полученных в результате комплекса проверок и испытаний газопотребляющего оборудования.

3.4. Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, действующей на момент выполнения работ.
3.5. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, соблюдение санитарно-гигиенического режима в месте проведения работ возлагается на Исполнителя работ, который своим приказом определяет ответственных лиц за проведение работ и соблюдение указанных правил.
3.6. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

4.​ Объем работ 
	№ п/п
	Наименование проводимых работ (на каждый котел)

	1
	Составление программы режимно-наладочных испытаний, проверка работы оборудования, разработка наладочных мероприятий, контроль за качеством выполненных мероприятий.

	2
	Монтаж приборов для испытаний.

	3
	Осмотр, подготовка газопотребляющего оборудования, горелочного устройства.

	4
	Определение присосов неорганизованного воздуха в топку и газоходы, тарировку сечений газоходов и воздуховодов, определение оптимальных избытков воздуха с производством анализов продуктов сгорания.

	5
	Определение оптимального расхода воздуха на горение в топке при различной (от 40% до 100% от номинальной) теплопроизводительности.

	6
	Выявление основных экономических показателей (КПД и расход топлива на выработку 1 Гкал тепла) при работе на основных, характерных для обычной эксплуатации нагрузках.

	7
	Основные балансовые опыты на нагрузках.

	8
	Обработка результатов испытаний.

	9
	Определение величин потерь тепла и выработка рекомендаций по их устранению.

	10
	Определение удельных норм расхода условного топлива на выработку 1 Гкал тепла.

	11
	Определение максимально возможной и минимально допустимой нагрузок газопотребляющего оборудования.

	12
	Составление режимных карт газопотребляющего оборудования.

	13
	Разработка мероприятий по экономичной эксплуатации котлов.

	14
	Составление технического отчёта по результатам режимно-наладочных работ.

	15
	Весь объем выполняемых работ обеспечивается по каждому котлу отдельно.


5.​ Требования оформлению результатов испытания
5.1. Отчетные документы по результатам испытаний оформляются в виде Технического отчета с результатами испытаний и измерений, предоставлением режимных карт, выводами и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации оборудования (на каждый котел).
5.2. Технический отчет предоставляется в двух экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на электронном носителе.

6.​ Количество и сроки предоставления отчетной документации.
	6.1. В течение трех календарных дней после окончания работ подрядная организация представляет отчет о проведенных режимно-наладочных испытаниях, в который включен анализ результатов испытаний по протоколам испытаний, товарно-сопроводительную документацию: счет, акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактуру или универсальный передаточный документ.

	6.2. Технический отчет предоставляется в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре на цифровом носителе.

	6.3. Технический отчет и заключение об оценке технического состояния должны иметь сквозную нумерацию, прошиты, и иметь наклейку с надписью: «прошнуровано и пронумеровано N листов», подписаны руководителем предприятия и заверены печатью предприятия.


6.4.  В случае отказа Заказчика от приемки услуг им составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты его подписания направляется Заказчиком Исполнителю. 
Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет.  

3

