Приложение № 1

к Извещению о запросе котировок в электронной форме № ЗК-34/26

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку и монтаж противопожарных дверей

- Исполнитель осуществляет за свой счет, своими силами и средствами поставку и монтаж дверей противопожарных металлических (далее – Товар) в соответствии с требованиями технического задания и Договора.

- Срок поставки и монтажа Товара: с момента заключения договора по «01» марта 2026 года.

- Адрес поставки и монтажа Товара:

- г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 87 (Общежитие на 102 места);

- г. Ханты-Мансийск, ул. Уральская, 11 (Общежитие для учащихся на 240 мест).

- Для определения точных размеров дверей противопожарных металлических, необходимых для поставки по настоящему Договору, перед началом выполнения поставки Товара и монтажа поставляемого Товара Исполнитель самостоятельно, за свой счет производит все окончательные замеры дверных проемов в помещениях по месту выполнения монтажных работ, по адресу указанном в пункте 3 настоящего технического задания.

- Поставка Товара и монтаж поставляемого Товара осуществляется Исполнителем с соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, установленных в зданиях по адресу поставки и монтажа Товара, указанному в пункте 3 настоящего технического задания.

- Исполнитель должен предоставить в письменной форме список работников, привлекаемых Исполнителем для выполнения монтажа поставляемого Товара, не менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления монтажа поставляемого Товара.

- Гарантийный срок на поставляемый Товар должен составлять не менее установленного производителем гарантийного срока, но не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке. Гарантийный срок на монтаж Товара равен сроку, установленному для поставляемого товара, и составляет не менее 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке. На материалы, которые были использованы при монтаже Товара – срок, равный гарантийному сроку, предоставляемому изготовителем соответствующего материала.

- В течение гарантийного срока Исполнитель обязан за свой счет, своими силами, средствами незамедлительно исправлять выявленные недостатки (дефекты), в том числе и дефекты монтажных работ, в срок, согласованный с Заказчиком. Затраты на доставку Товара в адрес его замены и обратно до Заказчика несет Исполнитель.

- Требования к качеству Товара:

  - Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

  - Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья людей, соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности (экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), если такие требования предъявляются к данному виду товара действующим законодательством Российской Федерации или Договором.

  - Двери противопожарные металлические должны соответствовать:

- ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 53303-2009 Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на дымогазопроницаемость;

- ГОСТ 30247.0-94 (ИСО 834-75) Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования;

    - ГОСТ Р 53307-2009 Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость;

- ГОСТ 30247.4-2022 Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытания на огнестойкость.

  - Двери противопожарные металлические должны выполнять следующие функции:

- преградить путь распространения пожара от места возгорания по зданию;

- перекрыть пути распространения холодного и горячего дыма;

- не допустить притока кислорода к очагу возгорания;

- не допустить повышения температуры в помещении со стороны противоположной пожару.

  - На каждой двери противопожарной металлической должна быть паспортная табличка (противопожарная шильда) с указанием сведений о производителе, технических характеристиках, серийный номер изделия и предел огнестойкости конструкции.

  - Исполнитель должен предоставить Заказчику паспорт на дверь противопожарную металлическую, а также сертификаты соответствия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ) на дверь, огнеупорную монтажную пену и доводчики.

  - Упаковка Товара должна обеспечить его сохранность при транспортировке и хранении.

  - Заказчик имеет право отказаться от Товара, если он не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству, не имеет соответствующих документов, если прилагаемые документы не соответствуют требуемой комплектации Товара.

- Общие требования к монтажу противопожарных дверей Товара:

10.1. Монтаж новых противопожарных дверей, включает в себя демонтаж старых дверей.

10.2. При выполнении монтажа поставляемого Товара Исполнитель должен иметь действующую лицензию в соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» на право предоставления услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а именно (в соответствии с п.8 Перечня работ и услуг, составляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Постановления Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»): Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах.

10.3. Выполнение демонтажа включает себя:

- снятие дверного полотна с петель;

- демонтаж наличников и откручивание крепежей;

- извлечение короба (при необходимости с использованием болгарки);

- очистка проема от строительного мусора;

- выравнивание краёв проема;

- усиление проема при необходимости;

- расширение проема при необходимости.

10.4. Выполнение монтажа двери противопожарной металлической включает себя:

- подготовка дверного проема под установку двери противопожарной металлической;

- монтаж двери противопожарной металлической;

- заполнение зазоров между коробкой и несущей конструкцией противопожарной монтажной пеной или аналогичным материалом. Монтажная пена для противопожарной двери должна применяться огнеупорная, обладающая большой степенью термостойкости;

- удаление лишней монтажной пены после полного затвердевания монтажных швов;

- отделка дверных откосов;

- вывоз строительного мусора.

10.5. При выполнении монтажа Товара Исполнитель должен руководствоваться и соблюдать основные требования следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- и другим нормативным документам, регламентирующим данный вид работ.

10.6. Исполнитель должен поставить необходимые для выполнения монтажа Товара материалы, а также осуществить их разгрузку и складирование по месту монтажа без дополнительных затрат со стороны Заказчика, гарантировать качество используемых материалов.

10.7. Исполнитель гарантирует: все материалы, используемые в процессе монтажа Товара, являются новыми (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не должны иметь дефектов функционирования при штатном режиме использования.

10.8. Все используемые материалы должны иметь документы, удостоверяющие их качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (сертификаты соответствия (декларации о соответствии), сертификат пожарной безопасности и т.п., если предусмотрено Российским законодательством). Копии этих документов должны быть предоставлены Заказчику при выполнении монтажа Товара.

10.9. Исполнитель обязуется содержать место проведения монтажа и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения монтажа Товара, обеспечивать их уборку, вывоз и утилизацию за свой счет, своими средствами и силами.

11. Общие требование к поставке Товара:

11.1. Поставка товара осуществляется силами и за счет Исполнителя. Все расходы, связанные с транспортировкой противопожарных дверей до места установки, несет Исполнитель.

11.2. Организация процесса:

- обеспечить доставку противопожарных дверей в согласованные с Заказчиком сроки;

- организовать транспортировку с соблюдением всех требований к сохранности товар.

Требования к техническим характеристикам поставляемого товара и требования к комплектации

(показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара установленным Заказчиком требованиям)

- Общежитие на 102 места, расположенное по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Пионерская, 87

| 1 | Дверь противопожарная металлическая КТРУ: 25.12.10.000-00000011 (примерный внешний вид) | Назначение по месту установки | Внутренняя | - | КТРУ | Штука | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предел огнестойкости | 60 | Минута | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери | EI | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Высота дверного полотна | ≥ 2000 и < 2100 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Толщина дверного полотна | ≥ 60 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери по наличию остекления | Глухая | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию притвора | С притвором | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Количество контуров уплотнения в притворе | 2 | Штука | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по числу полотен | Однопольный | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип конструкции коробки дверного блока | Замкнутая коробка | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Ширина дверного полотна | ≥ 800 и < 900 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Вид открывания полотна дверного блока | Внутрь помещения | - | в зависимости от расположения дверных проемов в помещениях |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по направлению открывания полотна | Левый | - | в зависимости от расположения дверных проемов в помещениях |  |  |
|  |  | Цвет | Серый | - | для соответствия с цветовой гаммой внутренних помещений |  |  |
|  |  | Комплектность: Доводчик на каждом дверном полотне | 1 | штука | контролирует скорость движения дверного полотна при закрывании. Обеспечивает плавное замедление в конце хода и мягкую остановку дверного полотна без удара |  |  |
|  |  | Комплектность: Механический замок (ключ/вертушка) | Наличие | - | обеспечение ограничения доступа посторонних лиц |  |  |
|  |  | Комплектность: Ключ | ≥ 3 | штука |  |  |  |
|  |  | Комплектность: Количество петель на каждом дверном полотне | ≥ 3 | штука | обеспечение лёгкого и плавного закрывания и открывания двери |  |  |
| 2 | Дверь противопожарная металлическая КТРУ: 25.12.10.000-00000011 (примерный внешний вид) | Назначение по месту установки | Внутренняя | - | КТРУ | Штука | 18 |
|  |  | Предел огнестойкости | 60 | Минута | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери | EI | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Высота дверного полотна | ≥ 2000 и < 2100 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Толщина дверного полотна | ≥ 60 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери по наличию остекления | Глухая | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию притвора | С притвором | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Количество контуров уплотнения в притворе | 2 | Штука | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по числу полотен | Однопольный | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип конструкции коробки дверного блока | Замкнутая коробка | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Ширина дверного полотна | ≥ 800 и < 900 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Вид открывания полотна дверного блока | Внутрь помещения | - | в зависимости от расположения дверных проемов в помещениях |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по направлению открывания полотна | Правый | - | в зависимости от расположения дверных проемов в помещениях |  |  |
|  |  | Цвет | Серый | - | для соответствия с цветовой гаммой внутренних помещений |  |  |
|  |  | Комплектность: Доводчик на каждом дверном полотне | 1 | штука | контролирует скорость движения дверного полотна при закрывании. Обеспечивает плавное замедление в конце хода и мягкую остановку дверного полотна без удара |  |  |
|  |  | Комплектность: Механический замок (ключ/вертушка) | Наличие | - | обеспечение ограничения доступа посторонних лиц |  |  |
|  |  | Комплектность: Ключ | ≥ 3 | штука |  |  |  |
|  |  | Комплектность: Количество петель на каждом дверном полотне | ≥ 3 | штука | обеспечение лёгкого и плавного закрывания и открывания двери |  |  |
| 3 | Дверь противопожарная металлическая КТРУ: 25.12.10.000-00000011 (примерный внешний вид) | Назначение по месту установки | Внутренняя | - | КТРУ | Штука | 1 |
|  |  | Предел огнестойкости | 60 | Минута | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери | EI | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Высота дверного полотна | ≥ 2000 и < 2100 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Толщина дверного полотна | ≥ 60 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери по наличию остекления | Глухая | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию притвора | С притвором | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Количество контуров уплотнения в притворе | 2 | Штука | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по числу полотен | Полуторный | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип конструкции коробки дверного блока | Замкнутая коробка | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Ширина дверного полотна | ≥ 900 и < 1000 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Вид открывания полотна дверного блока | Внутрь помещения | - | в зависимости от расположения дверных проемов в помещениях |  |  |
|  |  | Цвет | Серый | - | для соответствия с цветовой гаммой внутренних помещений |  |  |
|  |  | Комплектность: Доводчик на каждом дверном полотне | 1 | штука | контролирует скорость движения дверного полотна при закрывании. Обеспечивает плавное замедление в конце хода и мягкую остановку дверного полотна без удара |  |  |
|  |  | Комплектность: Механический замок (ключ/вертушка) | Наличие | - | обеспечение ограничения доступа посторонних лиц |  |  |
|  |  | Комплектность: Ключ | ≥ 3 | штука |  |  |  |
|  |  | Комплектность: Количество петель на каждом дверном полотне | ≥ 3 | штука | обеспечение лёгкого и плавного закрывания и открывания двери |  |  |
| 4 | Дверь противопожарная металлическая КТРУ: 25.12.10.000-00000011 (примерный внешний вид) | Назначение по месту установки | Внутренняя | - | КТРУ | Штука | 2 |
|  |  | Предел огнестойкости | 60 | Минута | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери | EI | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Высота дверного полотна | ≥ 2000 и < 2100 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Толщина дверного полотна | ≥ 60 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери по наличию остекления | Глухая | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию притвора | С притвором | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Количество контуров уплотнения в притворе | 2 | Штука | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по числу полотен | Полуторный | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип конструкции коробки дверного блока | Замкнутая коробка | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Ширина дверного полотна | ≥ 900 и < 1000 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Вид открывания полотна дверного блока | Наружу | - | в зависимости от расположения дверных проемов в помещениях |  |  |
|  |  | Цвет | Серый | - | для соответствия с цветовой гаммой внутренних помещений |  |  |
|  |  | Комплектность: Доводчик на каждом дверном полотне | 1 | штука | контролирует скорость движения дверного полотна при закрывании. Обеспечивает плавное замедление в конце хода и мягкую остановку дверного полотна без удара |  |  |
|  |  | Комплектность: Механический замок (ключ/вертушка) | Наличие | - | обеспечение ограничения доступа посторонних лиц |  |  |
|  |  | Комплектность: Ключ | ≥ 3 | штука |  |  |  |
|  |  | Комплектность: Количество петель на каждом дверном полотне | ≥ 3 | штука | обеспечение лёгкого и плавного закрывания и открывания двери |  |  |

- Общежитие для учащихся на 240 мест, расположенное по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Уральская, 11

| 1 | Дверь противопожарная металлическая КТРУ: 25.12.10.000-00000011 (примерный внешний вид) | Назначение по месту установки | Внутренняя | - | КТРУ | Штука | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предел огнестойкости | 60 | Минута | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери | EI | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Высота дверного полотна | ≥ 2000 и < 2100 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Толщина дверного полотна | ≥ 60 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери по наличию остекления | Глухая | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию притвора | С притвором | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Количество контуров уплотнения в притворе | 2 | Штука | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по числу полотен | Однопольный | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип конструкции коробки дверного блока | Замкнутая коробка | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Ширина дверного полотна | ≥ 800 и < 900 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Вид открывания полотна дверного блока | Внутрь помещения | - | в зависимости от расположения дверных проемов в помещениях |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по направлению открывания полотна | Левый | - | в зависимости от расположения дверных проемов в помещениях |  |  |
|  |  | Цвет | Серый | - | для соответствия с цветовой гаммой внутренних помещений |  |  |
|  |  | Комплектность: Доводчик на каждом дверном полотне | 1 | штука | контролирует скорость движения дверного полотна при закрывании. Обеспечивает плавное замедление в конце хода и мягкую остановку дверного полотна без удара |  |  |
|  |  | Комплектность: Механический замок (ключ/вертушка) | Наличие | - | обеспечение ограничения доступа посторонних лиц |  |  |
|  |  | Комплектность: Ключ | ≥ 3 | штука |  |  |  |
|  |  | Комплектность: Количество петель на каждом дверном полотне | ≥ 3 | штука | обеспечение лёгкого и плавного закрывания и открывания двери |  |  |
| 2 | Дверь противопожарная металлическая КТРУ: 25.12.10.000-00000011 (примерный внешний вид) | Назначение по месту установки | Внутренняя | - | КТРУ | Штука | 22 |
|  |  | Предел огнестойкости | 60 | Минута | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери | EI | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Высота дверного полотна | ≥ 2000 и < 2100 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Толщина дверного полотна | ≥ 60 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери по наличию остекления | Глухая | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию притвора | С притвором | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Количество контуров уплотнения в притворе | 2 | Штука | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по числу полотен | Однопольный | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип конструкции коробки дверного блока | Замкнутая коробка | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Ширина дверного полотна | ≥ 800 и < 900 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Вид открывания полотна дверного блока | Внутрь помещения | - | в зависимости от расположения дверных проемов в помещениях |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по направлению открывания полотна | Правый | - | в зависимости от расположения дверных проемов в помещениях |  |  |
|  |  | Цвет | Серый | - | для соответствия с цветовой гаммой внутренних помещений |  |  |
|  |  | Комплектность: Доводчик на каждом дверном полотне | 1 | штука | контролирует скорость движения дверного полотна при закрывании. Обеспечивает плавное замедление в конце хода и мягкую остановку дверного полотна без удара |  |  |
|  |  | Комплектность: Механический замок (ключ/вертушка) | Наличие | - | обеспечение ограничения доступа посторонних лиц |  |  |
|  |  | Комплектность: Ключ | ≥ 3 | штука |  |  |  |
|  |  | Комплектность: Количество петель на каждом дверном полотне | ≥ 3 | штука | обеспечение лёгкого и плавного закрывания и открывания двери |  |  |
| 3 | Дверь противопожарная металлическая КТРУ: 25.12.10.000-00000011 (примерный внешний вид) | Назначение по месту установки | Внутренняя | - | КТРУ | Штука | 7 |
|  |  | Предел огнестойкости | 60 | Минута | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери | EI | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Высота дверного полотна | ≥ 2000 и < 2100 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Толщина дверного полотна | ≥ 60 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери по наличию остекления | Глухая | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию притвора | С притвором | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Количество контуров уплотнения в притворе | 2 | Штука | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по числу полотен | Однопольный | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип конструкции коробки дверного блока | Замкнутая коробка | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Ширина дверного полотна | ≥ 800 и < 900 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Вид открывания полотна дверного блока | Наружу | - | в зависимости от расположения дверных проемов в помещениях |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по направлению открывания полотна | Правый | - | в зависимости от расположения дверных проемов в помещениях |  |  |
|  |  | Цвет | Серый | - | для соответствия с цветовой гаммой внутренних помещений |  |  |
|  |  | Комплектность: Доводчик на каждом дверном полотне | 1 | штука | контролирует скорость движения дверного полотна при закрывании. Обеспечивает плавное замедление в конце хода и мягкую остановку дверного полотна без удара |  |  |
|  |  | Комплектность: Механический замок (ключ/вертушка) | Наличие | - | обеспечение ограничения доступа посторонних лиц |  |  |
|  |  | Комплектность: Ключ | ≥ 3 | штука |  |  |  |
|  |  | Комплектность: Количество петель на каждом дверном полотне | ≥ 3 | штука | обеспечение лёгкого и плавного закрывания и открывания двери |  |  |
| 4 | Дверь противопожарная металлическая КТРУ: 25.12.10.000-00000011 (примерный внешний вид) | Назначение по месту установки | Внутренняя | - | КТРУ | Штука | 3 |
|  |  | Предел огнестойкости | 60 | Минута | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери | EI | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Высота дверного полотна | ≥ 2000 и < 2100 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Толщина дверного полотна | ≥ 60 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип двери по наличию остекления | Глухая | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по наличию притвора | С притвором | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Количество контуров уплотнения в притворе | 2 | Штука | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по числу полотен | Однопольный | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Тип конструкции коробки дверного блока | Замкнутая коробка | - | КТРУ |  |  |
|  |  | Ширина дверного полотна | ≥ 800 и < 900 | Миллиметр | КТРУ |  |  |
|  |  | Вид открывания полотна дверного блока | Наружу | - | в зависимости от расположения дверных проемов в помещениях |  |  |
|  |  | Тип дверного блока по направлению открывания полотна | Левый | - | в зависимости от расположения дверных проемов в помещениях |  |  |
|  |  | Цвет | Серый | - | для соответствия с цветовой гаммой внутренних помещений |  |  |
|  |  | Комплектность: Доводчик на каждом дверном полотне | 1 | штука | контролирует скорость движения дверного полотна при закрывании. Обеспечивает плавное замедление в конце хода и мягкую остановку дверного полотна без удара |  |  |
|  |  | Комплектность: Механический замок (ключ/вертушка) | Наличие | - | обеспечение ограничения доступа посторонних лиц |  |  |
|  |  | Комплектность: Ключ | ≥ 3 | штука |  |  |  |
|  |  | Комплектность: Количество петель на каждом дверном полотне | ≥ 3 | штука | обеспечение лёгкого и плавного закрывания и открывания двери |  |  |

* Размеры дверного полотна являются ориентировочными. Исполнитель перед выполнением обязательств по Договору самостоятельно производит замеры проемов, предназначенных для монтажа поставляемых по Договору дверей противопожарных металлических.

Согласно СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», а именно:

- п.4.2.18. Высота эвакуационных выходов в свету должна быть, как правило, не менее 1,9 м.;

- п.4.2.19. Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м.