Уважаемый заказчик!

В ответ на ваш запрос сообщаем следующее:

Согласно условиям технического задания, для позиции «Кабель TRATOSMART DB K (FDSA30B) или эквивалент» предусмотрено требование соответствия стандарту ГОСТ 31565-2012 («Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»). Данный стандарт регламентирует:

- классификацию кабельных изделий по показателям пожарной опасности;

- требования к распространению горения, огнестойкости, дымообразованию и токсичности продуктов горения;

- маркировку кабелей с указанием класса пожарной опасности (например, нг(A F/R), нг(A), нг(B) и др.) .

- В случае с кабелем TRATOSMART DB K, произведённым по международным стандартам IEC / DIN VDE, ситуация следующая:

Прямое соответствие ГОСТ 31565-2012 не требуется, если:

- технические характеристики кабеля (сечение, напряжение, материал проводника, тип изоляции и др.) полностью соответствуют параметрам, указанным в техническом задании;

- кабель прошёл испытания по аналогам требований ГОСТ 31565-2012, заложенным в международных стандартах (например, испытания на распространение горения по IEC 60332, дымообразование по IEC 61034 и т. д.);

- производитель предоставил сертификаты соответствия международным стандартам, гармонизированным с ГОСТ (например, IEC 60227, IEC 60245).

Обязательное соответствие ГОСТ 31565-2012 необходимо, если:

- проект подпадает под действие Технического регламента ТР ТС 004/2011 («О безопасности низковольтного оборудования») — в этом случае требуется пожарный сертификат на кабельное изделие;

- кабель используется в зданиях и сооружениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности (больницы, школы, торговые центры и т. п.) — здесь критически важны классы пожарной опасности по ГОСТ (нг(A), нг(B) и др.);

- в документации проекта прямо указано требование о соответствии именно ГОСТ 31565-2012 (без опции «или эквивалент»).

Поставка импортного кабеля, изготовленного по IEC / VDE, допускается при условии:

- полного соответствия техническим характеристикам ТЗ;

- наличия сертификатов, подтверждающих эквивалентность требованиям ГОСТ 31565-2012;

- отсутствия прямых ограничений в проектной документации.