ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд АО "ГГЭС" "ГУБКИНСКИЕ ﻿﻿​﻿﻿﻿⁠​​﻿⁠﻿﻿﻿‍⁠⁠‌﻿​﻿​﻿‌‌​‌‌⁠‍​‌⁠‍‌﻿⁠‍​‍‍﻿‌﻿ГОРОДСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 27.32.14.112 | Кабель АПвБП-10 3х95/25 |  | ✓ |  |
| 2 | 27.32.14.112 | Кабель АПвБП-10 3х120/25 |  | ✓ |  |
| 3 | 27.32.14.112 | Кабель АПвБП-10 3х150/25 |  | ✓ |  |
| 4 | 27.32.14.112 | Кабель АС 150/24 |  | ✓ |  |

1. Характеристики товара:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель АПвБП-10 3х95/25 | Напряжение, кВ не менее 10 Сечение, мм² не менее 95 Количество жил не менее 3 Материал жилы-Алюминий Материал изоляции-Полиэтилен Материал экрана-Медь Материал наружной оболочки-ПВХ Пластикат | м | 830 |
| 2 | Кабель АПвБП-10 3х120/25 | Напряжение, кВ не менее 10 Сечение, мм² не менее 120 Количество жил не менее 3 Материал жилы-Алюминий Материал изоляции-Полиэтилен Материал экрана-Медь Материал наружной оболочки-Полиэтилен | м | 230 |
| 3 | Кабель АПвБП-10 3х150/25 | Напряжение, кВ не менее 10 Сечение, мм² не менее 150 Количество жил не менее 3 Материал жилы-Алюминий Материал изоляции-Полиэтилен Материал экрана-Медь Материал наружной оболочки-Полиэтилен | м | 760 |
| 4 | Кабель АС 150/24 | Температура окружающей среды, °С от не более -60 до не менее +40 Длительно допустимый нагрев жилы, не более, °С 90 Электрическое сопротивление жилы постоянному току, не более, Ом/км 0,2 Допустимая токовая нагрузка, А не менее 450 Сечение, кв. мм алюминиевой части не менее 150 Сечение, кв. мм стального сердечника не менее 24 | м | 550 |

2. Место поставки: 629830, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, территория Панель 3, земельный участок № 0035, дом 1.

3. Срок поставки: с 30.04.2026 по 15.05.2026 года.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.