Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ.

	Наименование работ:  
	АО «РСК». Выполнение ПИР «Реконструкция ПС 35/6кВ «Папанинская»» 

	Адрес выполнения работ: 
	Россия, Свердловская обл., г. Первоуральск




	№ п/п
	Показатель
	Описание

	1
	2
	3

	1.
	Срок выполнения работ.
	1. Начало работ – 2026 год

2. Окончание работ – 2026 год

	2.
	Характеристика объекта.
	1. Технические характеристики реконструируемого оборудования ПС 35/6кВ «Папанинская»:
1.1. Силовые трансформаторы Т-1 ТМ 35/6 кВ 3,2 МВА (1 шт); Т-2 ТМ 35/6 кВ 3,2 МВА (1 шт.);

1.2. КРУН - 6 кВ ;
 Вид строительства: Реконструкция ПС.

4. Основание для проектирования:
4.1. Технические условия №174/ПТО от 13.08.2025 г. на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РСК» энергопринимающих устройств «Строительство ледовой арены «Уральский трубник» в городе Первоуральске», расположенной по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, проспект Ильича, дом 2, корп. ГКУ СО «УКС Свердловской области» максимальной мощностью 2950 кВт (далее – ТУ на ТП).

4.2. Договор об осуществлении технологического присоединения АО «РСК» к сетям ПАО «Россети Урал» от ____ № 8000013636, вместе с ТУ от _______ г.  №52-ТУ-39625, являющимися Приложением №1 к договору. 

5. Цель выполнения работ:
Выполнение мероприятий по реконструкции ПС 35/6кВ «Папанинская» в соответствии с ТУ№174/ПТО от 13.08.2025 г. на ТП.



	3.


	Требования к объемам работ. 


	1. Проведение инженерных изысканий
1.1. Разработать техническое задание на выполнение инженерных изысканий и согласовать его с Заказчиком.

1.2. Произвести следующие виды инженерных изысканий в соответствии с согласованным техническим заданием:

 - инженерные геодезические изыскания с выдачей соответствующего отчета;

 - инженерные геологические изыскания с выдачей соответствующего отчета;

 - инженерные экологические изыскания с выдачей соответствующего отчета;

- инженерные гидрометеорологические изыскания с выдачей соответствующего отчета;
2. Проектную и Рабочую документацию по реконструкции ПС 35/6кВ «Папанинская» и согласовать её со всеми заинтересованными организациями .
Документация должна содержать следующие работы:
2.1. Работы по реконструкци ПС 35/6кВ «Папанинская»:

2.1.1. Выполнение замены фундаментов и маслостоков трансформаторов Т-1, Т-2.

2.1.2. Выполнение замены силовых трансформаторов Т-1, Т-2 мощностью 3,2 МВА на трансформаторы мощностью 6,3 МВА, 35/6 кВ. Тип, марку, мощность и параметры оборудования  уточнить при проектировании. Проектом предусмотреть поочерёдное выполнение замены, т.е. без отключения существующих потребителей.
2.1.3. Выполнение реконструкции КРУН-6 кВ необходимое для монтажа дополнительных 2 ячеек с вакуумными выключателями.
2.1.4. Уточнить при проектировании необходимость замены существующего оборудования, в связи с заменой силовых трансформаторов на ПС 35/6 «Папанинская» (шинопровод, трансформаторы тока на вводных ячейках 6 кВ,   РЗиА)

2.1.5. Установка двух приборов учёта во вновь устанавливаемые ячейки 6 кВ 

2.1.6. Выполнение замены контрольных кабелей, способ прокладки уточнить при проектировании проектом и согласовать с заказчиком.
3. Проектная документация должна содержать следующие технические решения:

3.1. Выбор коммутационных аппаратов и устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) исполнитель согласовывает с Заказчиком. 

3.2. Выбор технических характеристик электрических шин и ошиновки распределительного устройства, измерительных трансформаторов и других электросетевых элементов на основании определенной в составе документации наибольшей расчетной величины токовой нагрузки. 

3.3. При выборе защит необходимо обеспечить правильное функционирование микропроцессорных устройств РЗА в диапазоне частот 45-55 Гц.

3.3. Мероприятия по подключению вновь присоединяемой нагрузки под действие устройств АЧР дополнительно к существующей нагрузке, подключенной под действие устройств АЧР, с указанием в явном виде присоединений, подключенных и подключаемых под действия АЧР, а так же параметров его настройки. 

3.4. При разработке документации предусмотреть возможность поэтапного выполнения работ. Этапы работ согласовать с Заказчиком на стадии Проектная документация.

В том числе выполнить/определить:

- проект демонтажных работ, подготовки территории;

¬ компоновку, генеральный план ПС;

¬ проект дорог, маршрутов доставки крупногабаритного груза;

¬ конструктивные решения в соответствии с видами выбранного электрооборудования.
4. В Проектной документации выполнить пояснительную записку с описанием предусматриваемых технических решений, включающую:
•
расчеты токов короткого замыкания на год окончания реконструкции, необходимые для расчета и выбора параметров настройки и алгоритмов функционирования устройств релейной защиты или сетевой автоматики и определения требований к параметрам устанавливаемого оборудования.

•
по результатам расчетов токов короткого замыкания должны быть определены требования к отключающей способности, термической и электродинамической стойкости устанавливаемых выключателей и иного оборудования, выполнена проверка соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ, обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ и, при необходимости, разработаны рекомендации по замене оборудования на объекте проектирования и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ;

•
проверку вновь устанавливаемого оборудования на соответствие максимальным рабочим токам;

•
проверку (при необходимости) соответствия существующего оборудования объекта проектирования расчетным уровням токов КЗ;

•
обеспечение требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ;

•
функциональные блок-схемы взаимодействия устройств РЗА между собой и с другими устройствами (трансформаторами тока и напряжения, коммутационными аппаратами), на которых в графическом виде должны быть представлены все коммуникации между ними;

•
технические решения по регистрации аварийных событий и процессов с использованием регистраторов аварийных событий и процессов;

•
привести технические параметры и характеристики реконструируемых (сооружаемых) ЛЭП и устанавливаемого (модернизируемого) оборудования (в том числе шин и ошиновки) в объеме, предусмотренном Правилам предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (утверждены Приказом Минэнерго РФ от 20.12.2022 г. №1340)

•
привести алгоритм функционирования АЧР, параметры настройки АЧР (уставки срабатывания по частоте, уставки срабатывания по времени, уставки на возврат) и отключаемые от АЧР присоединения. В устройстве АЧР должна быть предусмотрена блокировка для предотвращения его срабатывания при выбеге электродвигателей.  
5. Разработка рабочей документации должна выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
6. Разработка Рабочей документации по РЗА должна выполняться в соответствии с требованиями Правил создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утвержденных Приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.07.2020 №556 и содержать:

- пояснительную записку, включающую в себя проектный расчёт и выбор параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования модернизированных устройств РЗА, устанавливаемых на реконструируемом объекте;

- проверочный расчет параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств РЗА объектов, прилегающей к объекту проектирования электрической сети 35 кВ (или обоснование об отсутствии необходимости выполнения расчета и выбора параметров настройки);

- принципиальные и монтажные схемы электрических соединений устройств РЗА и внешних связей с другими устройствами РЗА, трансформаторами тока и напряжения, коммутационными аппаратами, устройствами высокочастотной связи, на которых в графическом виде должны быть представлены все коммуникации между ними;

- принципиальные и (или) функционально-логические схемы, в графическом виде, отражающие алгоритмы функционирования устройств РЗА, выполненные с применением стандартных для применяемого устройства РЗА логических элементов;

- схемы распределения по трансформаторам тока и напряжения устройств РЗА, информационно-измерительных систем (автоматизированных систем управления технологическим процессом, автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии);

- данные по параметрированию (конфигурированию) микропроцессорных устройств РЗА;

- объем нагрузки, отключаемой от действия АЧР и перечень присоединений отключаемых от действия АЧР; 

- принципиальные и монтажные схемы организации цепей оперативного тока устройств РЗА;

- принципиальные и монтажные схемы организации цепей напряжения устройств РЗА;

- заказные спецификации на устройства РЗА с указанием версии (типоисполнения) для микропроцессорных устройств РЗА;

- принципиальные и монтажные схемы электрических соединений автоматики управления выключателей;

- схемы подключения;

- схему размещения устройств релейной защиты;

- карту селективности защит;

- кабельный журналы и план раскладки контрольных кабелей;

- карты заказа на устанавливаемое оборудование;

- защитное заземление;

- сметную документацию;

- проверку соответствия технических характеристик, вновь устанавливаемых ТТ требованиям ГОСТ Р 71403-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Методические указания по определению параметров электромагнитных трансформаторов тока для обеспечения правильного функционирования релейной защиты в переходных режимах»;

- расчеты времени до насыщения вновь устанавливаемых ТТ для определения требований к техническим характеристикам устройств РЗ, в части минимально необходимого времени достоверного измерения значений тока ТТ, при котором обеспечивается правильная работа РЗ в переходных режимах, сопровождающихся насыщением ТТ. Технические характеристики устанавливаемых/заменяемых ТТ и подключенных к ним устройств РЗА, а также технические характеристики существующих ТТ при подключении к ним новых/модернизируемых устройств РЗА в совокупности должны обеспечивать правильную работу устройств РЗА, в том числе в переходных режимах КЗ с учетом требований изготовителей устройств РЗА, ГОСТ Р 58669-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях» и ГОСТ Р 71403-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Методические указания по определению параметров электромагнитных трансформаторов тока для обеспечения правильного функционирования релейной защиты в переходных режимах».

7. В Рабочей документации должна быть приведена схема электрическая принципиальная ПС 35/6 кВ Папанинская  после реконструкции с обоснованием выбора такой схемы, указанием типа и основных технических параметров и  характеристик существующего и устанавливаемого оборудования. Для вновь устанавливаемого оборудования дополнительно к номинальным параметрам должно указываться наибольшее рабочее напряжение; для трансформаторов тока также должны приводиться номинальный ток (первичный) с указанием номинального тока всех ответвлений и номинальный ток (первичный и вторичный) выбранного (фактически установленного) ответвления; для выключателей – полное время отключения. Полное время отключения устанавливаемых выключателей должно быть не более полного времени отключения заменяемых выключателей.



	4.
	Требования к производству и последовательности работ. 

	Исполнителю поручается:
1. Выполнить предпроектное обследование с технико-экономическим обоснованием.

2. Выполнить геодезические работы объекта. 
3. Выполнить Проектную документацию на ПС 35/6 кВ Папанинская и согласовать её с Заказчиком, ПАО «Россети Урал».

4. Выполнить проектно-сметную документацию на реконструкцию  ПС 35/6 кВ Папанинская.
5. Оплата и сопровождение Проектной документации в органах экспертизы, с устранением замечаний.
6. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования АО «РСК», ПАО «Россети Урал», собственников объектов, технологически связанных с объектом проектирования, и собственниками объектов, на которых предусматривается выполнение работ.
7. Разработать Рабочую документацию на основании выполненной, согласованной и получившей Положительное заключение экспертизы Проектной документации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ и ГОСТ 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

8. Согласовать Рабочую документацию с Заказчиком, ПАО «Россети Урал».

9. Предоставить Заказчику Проектную и Рабочую документацию в полном объеме в 4 экземплярах на бумажном носителе, в 1 экземпляре в электронном виде (в формате MS Word, AutoCad, Adobe Acrobat).

10. Проект является собственностью Заказчика и предоставляется ему до подписания акта сдачи-приёмки в полном объёме, включая полную электронную версию.

	5.
	Требования к оборудованию и применяемым материалам.
	1. Предусматриваемые в проекте материалы, запасные части, оборудование, металлоконструкции, в том числе импортные, должны быть новыми, сертифицированы и иметь разрешение на их применение в соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по исполнению государственной функции по выдаче разрешений на применение конкретных видов (типов) технических устройств на опасных производственных объектах, утверждённого приказом от 29.02.2008г. №112, зарегистрированного в Минюсте РФ 19.03.2008г., регистрационный №11363, выпуска не ранее года, предшествующего году выполнения работ.



	6.
	Требования к исполнителю.
	1. Исполнитель обеспечивает качественное выполнение работ в соответствии с действующими ПУЭ, техническими регламентами, ГОСТ, ТУ, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

2. Выбранное оборудование и материалы должны соответствовать ГОСТам, стандартам, иметь сертификаты соответствия.

3. Работы по проектированию должны быть выполнены в объеме и в сроки, которые предусмотрены договором. 

	7.
	Требования к лицензиям, разрешениям, свидетельствам, сертификатам, членству в СРО
	1. Подрядная организация должна быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования, в области инженерных изысканий (при необходимости проведения инженерных изысканий). 
2. СРО, в которой состоит участник закупки, должна иметь сформированный компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

3. Участник закупки должен иметь право осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на подготовку проектной документации и должен иметь право выполнять инженерные изыскания по договору подряда на выполнение инженерных изысканий (если в договоре предусмотрены инженерные изыскания).
4. Уровень ответственности участника закупки - члена СРО по обязательствам по договору на подготовку проектной организации (при необходимости и инженерных изысканий), в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствует требованиям части 10 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Уровень ответственности участника закупки – члена СРО по обязательствам по договорам на подготовку проектной документации (при необходимости и инженерных изысканий), в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, соответствует требованиям части 11 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

6. Совокупный размер обязательств участника закупки по договорам, не должен превышать предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

7. В составе заявки участник закупки должен представить действующую выписку из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации». Выписка (копия выписки) из реестра членов СРО должна быть выдана не ранее чем за один месяц до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

	8.
	Требования к персоналу исполнителя.
	1. К выполнению работ привлекается специализированная организация, имеющей в своем составе высококвалифицированных, опытных и аттестованных специалистов с квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ, прошедших проверку знаний согласно «Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации»

Необходимо подтвердить наличие у Исполнителя в штате по месту основной работы: 

· не менее 2 работников, занимающих должности руководителей, имеющих высшее образование по специальности или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации проектирования, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и проектирования (предоставить копию уведомлений о внесении в национальный реестр специалистов).
· не менее 3 специалистов, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего профиля и стаж работы в области проектирования не менее 5 лет. 

2. Исполнитель должен обладать необходимыми финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, гражданской правоспособностью для заключения и исполнения договора. Не являться неплатежеспособным, банкротом, не находиться в процессе ликвидации или реорганизации.

3. Исполнитель не должен состоять в реестре недобросовестных поставщиков.

4. Должны быть представлены свидетельства об аттестации персонала и специалистов.

	9.
	Требования к качеству результатов выполненных работ, услуг.
	1. Качество результатов выполненных работ должно соответствовать требованиям действующих ФЗ, СП, ГОСТ, ТУ, стандартов и другим действующим нормам и правилам технологического проектирования.

	10.
	Требования к технической отчетности.
	1. Проектная документация является собственностью Заказчика и предоставляется ему до подписания акта сдачи-приёмки в полном объёме, включая полную электронную версию.
2. Исполнитель должен представить Заказчику рабочую и сметную документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) в 4-х экземплярах на бумажном носителе, в 1 экземпляре в электронном виде на съемных носителях (в формате AutoCAD, MS Word, Adobe Acrobat). Графические материалы проектных решений, связанных с размещением проектируемого объекта, выполнить в электронном виде. Сметную документацию выполнить в формате MS Excel (версии не старше MS Excel 2010) и типовом сметном формате ГРАНД-Смета.

3. Исполнитель должен представить Заказчику оригиналы документов согласований проекта и техзаданий от сторонних организаций.

4. Отсканированные версии разделов проектной и иной документации, в том числе и с официальными подписями, должны быть представлены в формате Adobe Acrobat. He допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

	11.
	Приемка выполненных работ.
	1.Заказчик имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ, соблюдение ОТ и ППБ при работе персонала Исполнителя на территории  ПС 35/6 кВ Папанинская.
2. Исполнитель является ответственным за сроки и качество выполняемых работ, согласованных объемов в соответствии с договорными обязательствами.

3. Все вопросы по выполнению работ должны быть согласованы с Заказчиком.

4. Исполнителю необходимо оформить и предоставить Заказчику акт сдачи-приемки выполненных проектных работ.

	12.
	Гарантийные обязательства.
	1. Проектировщик гарантирует соответствие проекта требованиям действующих норм проектирования и законодательства РФ.

2. В случае обнаружения недостатков в рабочей документации, его несоответствия требованиям законодательства РФ при проведении необходимых экспертиз документации, во время проведения СМР или в течение 12 месяцев с начала эксплуатации объекта Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно внести коррективы в проектную документацию в сроки, согласованные сторонами в двухстороннем акте, фиксирующем недостатки в работе.



	13.


	Применяемые стандарты, технические регламенты и прочие правила. 

	При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться следующими документами:
1. ФЗ № 190 Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

2. ФЗ № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

3. Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009;

4. ФЗ № 184 от 27.12.2002 «О техническом регулировании» (с изменениями);

5. ФЗ № 69 от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» (с изменениями);

6. ФЗ № 116 от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

7. ФЗ №7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»;

8. ФЗ № 219 от 21.07.2014 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

9. ФЗ №197-ФЗ от 30.12.2001  Трудовой кодекс Российской Федерации, Раздел Х. Охрана труда ; 

10.  ФЗ №14 от 26.01.1996 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая);

11. Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2018 № 937;

12.  СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

13.  СП 90.13330.2012 «Электростанции тепловые»;

14.  СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства;

15.  СП 49.13330.2012 «Безопасность труда в строительстве»;

16.  СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

17.  СП 16.13330.2017 «Стальные конструкции»;

18.  СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»;

19.  СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий»;

20.  РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

21.  СО 153-34.21.322-2003 «Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений, строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций»;

22.  ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

23.  ГОСТ Р 2.105—2019 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;

24.  ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

25.  Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020;

26.  Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом Минтруда России №903н от 15.12.2020;

27. Требованиями к релейной защите и автоматике различных видов и ее функционированию в составе энергосистемы, утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 10.07.2020 № 546;

28. Правилами создания (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в энергосистеме, утвержденные Приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.07.2020 №556;

29. Правилами взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденные приказом Минэнерго Российской Федерации от 13.02.2019 №100;

30. ГОСТ Р 58669-2019 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита. Трансформаторы тока измерительные индуктивные с замкнутым магнитопроводом для защиты. Методические указания по определению времени до насыщения при коротких замыканиях»;

31.  РД 153-34.0-03.125-2002 «Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах»;

32.  РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте»;

33.  СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»;

34.  Практическим пособием по организации и осуществлению авторского надзора за строительством предприятий, зданий и сооружений. ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТ проект». Москва 2002;
35. . Приказом от 12 января 2007 г. №7 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

36.  Приказом от 12 января 2007 г. №7 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору «Об утверждении и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
37.  Документами в области стандартизации, не включенные в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов, согласованные для их обязательного применения при разработке проектной документации;

38.  Федеральным законом №89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»;

39.  СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

40. Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», утв. приказом Ростехнадзора от 20.10.2020г. № 420.

41.  Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта», утв. приказом ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.07.2013 № 306.

42.  Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению государственной услуги по ведению реестра заключений экспертизы промышленной безопасности, утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23 июня 2014 г. N 260.

43.  Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденными приказом Минэнерго России от 14.10.2022 № 1070.

44. Требованиями к перегрузочной способности трансформаторов и автотрансформаторов, установленных на объектах электроэнергетики, и ее поддержанию, утвержденные приказом Минэнерго России от 08.02.2019 № 81.

45. ГОСТ 7746-2015 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

46. ГОСТ Р 71403-2024 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Релейная защита и автоматика. Методические указания по определению параметров электромагнитных трансформаторов тока для обеспечения правильного функционирования релейной защиты в переходных режимах».

47. Методические указания по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 06 декабря 2022 года №1286
48. Технические условия №174/ПТО от 13.08.2025 г. на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РСК» энергопринимающих устройств «Строительство ледовой арены «Уральский трубник» в городе Первоуральске», расположенной по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, проспект Ильича, дом 2, корп. ГКУ СО «УКС Свердловской области», являющимися приложением №1 к данному ТЗ.

49. Утверждёнными ТУ от _______ г.  №52-ТУ-39625  для осуществлении технологического присоединения АО «РСК» к сетям ПАО «Россети Урал», являющимися Приложением №2  к данному ТЗ.


