РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ 
Предмет запроса: 
 Добрый день
Просим дать разъяснения на следующие вопросы:
1. Просим предоставить Технические условия №174/ПТО от 13.08.2025 г. на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РСК», на которые есть ссылка в ТЗ;
2. Просим предоставить существующую однолинейную схему ПС 35/6кВ «Пананинская»;
3. Просим уточнить, требуется ли прохождение экспертизы (негосударственной) проектной документации?
4. Требуются ли какие-то работы в части телемеханики?
5. Требуются ли какие-то работы в части РАС (регистратор аварийных событий)?
6. По стороне кроме силовых трансформаторов 35кВ ничего больше не меняется? Выключатели 35кВ остаются существующие? Фундаменты под трансформаторы необходимо сделать новые?
7. КРУН-6кВ – только доустановка новых двух ячеек? 

Текст ответа/ Разъяснения:   
1. ТУ №174/ПТО от 13.08.2025 г. в редакции от 12.02.2026 г. будут добавлены в состав документации

2. Схема ПС Папанинская будет добавлена в состав документации. 

3. Требуется прохождение экспертизы проектной документации (негосударственной). 

4. Работы в части телемеханики не предусмотрены ТУ. 

5. Работы в части РАС не предусмотрены ТУ. 

6. Необходимость выполнения работ по устройству фундаментов определить проектом. 

7. В КРУН-6 кВ кроме установки двух дополнительных ячеек 6 кВ, проектом определить необходимость замену шин. 
