ИЗМЕНЕНИЯ

Техническое задание

на поставку котлов для нужд МУП «ВКС»

1.Объект закупки:

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг от‌‌дельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 25.21.12.000 | Котел |  | ✓ |  |
|  | 25.21.12.000 | Котел |  | ✓ |  |

| № п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котел ARCUS SOLIDA- 1160K | Теплопроизводительность: 1,16 МВт КПД: не менее 82 % Температура воды на выходе из котла: 95 ºС Максимальная температура нагрева воды: не более 115 ºС, Температура воды на входе в котел: не менее 60 ºС, Рабочее давление: не более 6,0 кгс /см², Расход воды через котел: - номинальный 40 м³/ч - минимальный 35 м³/ч Гидравлическое сопротивление котла: не более 1,5 кгс/см² Аэродинамическое сопротивление газового тракта: не более 280 Па, Номинальное разрежение в топке: не менее (от 20 до 50) Па, Водяной объем котла: 3,1 м³ Объем топочного пространства: 2,95 м³ Поверхность нагрева общая: 74,8 м² Температура дымовых газов на выходе из котла: не менее (от 170 до 250) ºС Тип топочного устройства (предлагаемые варианты поставки): - топка колосниковая; Содержание нормативных вредных выбросов в сухих уходящих газах при работе котла на расчетном топливе: -оксида углерода СО, 2000 мг/м³ - оксида азота в пересчете на NO2, 500 мг/ м³ - твердых частиц, 0,56 кг/ч Массовый расход уходящих газов: - при номинальной теплопроизводительности 0,56 кг/с - при минимальной теплопроизводительности 0,22 кг/с Класс котла: 1 Уровень звука на фронте котла: не более 80 дБА, Электропитание приводов Ток переменный 380 Вт Мощность: 10 кВт Степень защиты эл. Двигателей: IP 54 Примечание: Тип трубы цельнотянутая | Шт. | 1 |
|  | Котел ARCUS SOLIDA -1740К | Теплопроизводительность: 1,74 МВт КПД: не менее 82 % Температура воды на выходе из котла: 95 ºС Максимальная температура нагрева воды: не более 115 ºС, Температура воды на входе в котел: не менее 60 ºС, Рабочее давление: не более 6,0 кгс /см², Расход воды через котел: - номинальный 60 м³/ч - минимальный 50 м³/ч Гидравлическое сопротивление котла: не более 1,5 кгс/см² Аэродинамическое сопротивление газового тракта: не более 280 Па, Номинальное разрежение в топке: не менее (от 30 до 60) Па, Водяной объем котла: 4,2 м³ Объем топочного пространства: 5,34 м³ Поверхность нагрева общая: 118 м² Температура дымовых газов на выходе из котла: не менее (от 170 до 250) ºС Тип топочного устройства: - топка колосниковая; Содержание нормативных вредных выбросов в сухих уходящих газах при работе котла на расчетном топливе: - оксида углерода СО, 2000 мг/м³ - оксида азота в пересчете на NO2, 500 мг/ м³ - твердых частиц, 1,4 кг/ч Массовый расход уходящих газов: - при номинальной теплопроизводительности 0,84 кг/с - при минимальной теплопроизводительности 0,35 кг/с Класс котла: 1 Уровень звука на фронте котла: не более 80 дБА, Электропитание приводов Ток переменный 380 Вт Мощность: 10 кВт Степень защиты эл. Двигателей: IP 54 Примечание: Тип трубы цельнотянутая труба 159 | Шт. | 1 |
|  | Доставка |  | Шт. | 1 |

2. Место поставки: 624785 Свердловская область, М.О..Верхнесалдинский,  котельная д.Никитино (ARCUS SOLIDA -1740К),  624777 Свердловская область, М.О..Верхнесалдинский, котельная пос.Басьновский (Котел ARCUS SOLIDA-1160K).

3. Срок поставки: в течение 60 календарных дней с момента заключения договора. В рабочие дни Заказчика с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

3.1. Доставка товара, погрузочные работы, производится силами Поставщика.

Также внесены изменения в сроки окончания подачи заявки и проведения процедуры запроса цен

| 8.2. | Место, дата и время окончания срока подачи заявок | Электронная торговая площадка Регион Адрес электронной площадки в сети Интернет: https://etp-region.ru/ 17.04.2026г., 08:00 (время местное заказчика) |
| --- | --- | --- |
| 8.3. | Место, дата рассмотрения заявок | По месту нахождения Заказчика: 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1А 17.04.2026г. |
| 8.4. | Место, дата и время проведения запроса цен в электронной форме | Электронная торговая площадка Регион Адрес электронной площадки в сети Интернет: https://etp-region.ru/ 20.04.2026г., 10:00 (время местное заказчика) |
| 8.5. | Место, дата рассмотрения заявок и подведения итогов | По месту нахождения Заказчика: 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1А 20.04.2026г. |