Техническое задание

на поставку кабеля силового
для нужд  ООО "Ямал-Энерго"

1. Объект закупки:

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	27.32.14.112
	Кабель силовой 
	
	✓

	

	2
	27.33.13.130
	Муфта кабельная концевая
	
	
	✓


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

1. Описание закупки:
	№ п/п
	Наименование товара, услуги, работы/
	Минимальные характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Кабель силовой АПвБПг  


	Расшифровка:

Алюминиевая токопроводящая жила -А
Изоляция жил из сшитого полиэтилена -Пв 
Броня из двух стальных лент -Б 
Оболочка из полиэтилена- П 
Герметизация -г 
количество жил- не более 3 
сечение жилы- не менее 70 
сечение экрана -не менее 16
номинальное напряжение, кВ- не менее10 -
Вид исполнения:

Предпочтительна поставка 1 (одной) цельной бухты кабеля.

Возможна поставка в 2 (двух) бухтах, при наличии не менее 750 метров кабеля в 1 (одной) бухте.

Элементы конструкции:

- Токопроводящая жила – алюминиевая, многопроволочная, круглой формы, уплотненная, соответствует ГОСТ.

- Экран по жиле - наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.

- Изоляция - из пероксидносшиваемого полиэтилена.

- Экран по изоляции - наложен экструзией из электропроводящей пероксидносшиваемой полиэтиленовой композиции.

Комбинированный экран:

1. слой, наложенный обмоткой, из электропроводящей водоблокирующей ленты

2. повив из медных проволок номинальным диаметром не менее  0,7-не более 2,0 мм, поверх которых спирально наложена медная лента толщиной не менее 0,1 мм. Ширина ленты не  менее 8 мм.

Область применения кабеля:

Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение не менее 10 кВ номинальной частотой не менее 50 Гц для сетей с заземленной и изолированной нейтралью. Для прокладки в земле (в траншеях), в болотистых и пучинистых грунтах, или в водной среде, в условиях ЯНАО. Диапазон температур при эксплуатации не менее от -60 °C до +50 °C

	метр
	1000

	2. 
	Муфта кабельная концевая
	Обязательная полная совместимость с кабелем из Позиции № 1
Тип-муфта концевая

Назначение-концевые

Наличие изоляции-соответствие 
Наконечники-наличие
	шт
	4


2. Место поставки: доставка в г. Тюмень, до представителя ООО «Ямал-Энерго» 

3.Срок поставки Товара: в течение 20 календарных дней с момента заключения договора 
3.1. Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. 
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

