|  | «УТВЕРЖДАЮ» ___________________Генеральный Директор ООО «ИТЭ» А.Ю.Илюхин (МП, п﻿‌⁠⁠⁠​⁠﻿​‌﻿‌﻿﻿‍‌‍⁠‍‌⁠⁠﻿​‌​⁠⁠﻿‌​﻿⁠⁠﻿﻿‍﻿​​​‌‍‌одпись) «_____»_________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для реализации мероприятий в рамках инвестиционной программы к концессионному соглашению от 02.07.2021 № 370/7/КС-6 ООО «ИТЭ», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории г. Санкт-Петербурга

ОКПД 2 - 71.12.19.100 - Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

| № | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Объект | Строительство блочно-модульной газовой котельной взамен угольной котельной инв. № 22. Кадастровый номер объекта (участка объекта) 78:34:0010358:2042. |
| 2. | Местоположение объекта, Виды работ Технико-экономические показатели Объекта | Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Восстания, д.15 Строительство водогрейной блочно-модульной газовой котельной взамен угольной котельной инв. № 22 мощностью не менее 1,0 МВт, основное топливо – природный газ, предназначенная для нужд отопления. Категория котельной и потребителей по надежности отпуска тепла – 2-я категория. |
| 3. | Основание для проектирования | - Необходимость корректировки и утверждения изменений в инвестиционной программе к концессионному соглашению от 02.07.2021 № 370/7/КС-6 ООО «ИТЭ», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории г. Санкт-Петербурга. - Договор. |
| 4. | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная теплоэнергетика» (ООО «ИТЭ»). |
| 5. | Проектная организация (Исполнитель) | Определяется по результатам конкурсных процедур. |
| 6. | Вид работ | Новое строительство |
| 7. | Особые условия строительства (градостроительные условия, характеристика земельного участка) | Земельный участок по адресу: Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Восстания, д.15, Кадастровый номер объекта (участка объекта) 78:34:0010358:2042. При проектировании учесть градостроительный регламент, установленный для данной территориальной зоны. |
| 8. | Стадийность проектирования | Проектная документация. Сметная документация. |
| 9. | Категория сложности объекта | Уровень ответственности здания – нормальный, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ. |
| 10. | Назначение объекта | Теплоснабжение технических и административных зданий военного городка № 3. |
| 11. | Основные показатели объекта | 1. Газовая котельная. - Категория по надежности отпуска тепла потребителям – II. - Общая установленная тепловая мощность котельной – 1,0 МВт (0,860 Гкал/ч). - Общая подключаемая тепловая нагрузка, в том числе: - Отопление – 1,0 МВт (0,860 Гкал/ч); - Основное топливо – природный газ. - Аварийное топливо – не предусмотрено. - Теплоноситель – вода. - Температурный график системы теплоснабжения: - зимний период – 80°/60°С; - Система теплоснабжения – 2-х трубная, открытая. - Присоединение тепловых сетей на источнике теплоснабжения – по зависимой схеме. |
| 12. | Основные требования к схеме планировочной организации земельного участка | 1. При проектировании учесть градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительства. 2. Граница проектирования – по границе земельного участка кад. номер 78:34:0000000:8753. |
| 13. | Основные требования к архитектурно- планировочным решениям, к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций | При проектировании учесть градостроительные регламенты в части предельных параметров разрешенного строительства. Требования к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, СП 89.13330.2016. Предусмотреть отмостку фундамента дымовой трубы. Котельную предусмотреть в блочно-модульном исполнении полной заводской готовности. Несущий металлический каркас из стального проката с ограждающими конструкциями из сэндвич-панелей. Колористические решения согласовать с Заказчиком из стандартных цветов по RAL производителей сэндвич-панелей. |
| 14. | Основные требования к дымовым трубам | В соответствии с требованиями технических регламентов, СП Предусмотреть установку индивидуальных газоходов для каждого котла. Газоходы выполнить из нержавеющей стали. Взрывные предохранительные клапаны предусмотреть разборного (фланцевого) соединения с разрывной мембраной. В качестве диафрагмы предусмотреть асбестовый картон, кашированный алюминиевой фольгой по опорной металлической решетке, согласно ОСТ 108.812.03-82. Высота дымовой трубы - 12 м. (высота уточняется при проектировании). Тип дымовой трубы: а) утепленные газоходы из нержавеющей стали типа «сэндвич» на несущей ферме либо самонесущие (определить проектом). б) двухствольная. Высоту дымовой трубы проверить расчетами на обеспечение необходимой тяги и рассеивания выбросов. Аэродинамический расчет и расчет рассеивания выполняет Подрядчик по объему дымовых газов и содержанию в них вредных выбросов. |
| 15. | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | 1. В качестве основного и вспомогательного оборудования применить: - водогрейные жаротрубные котлы фирм: Энтророс либо аналоги. - насосы фирмы Wilo, CNP и т.п.; - регулирующую арматуру фирм: АДЛ, ESBE, ZETKAMA, Ридан, Broen, НПО АСТА и т.п.; - запорную арматуру фирм: Tecofi, Dendor, NAVAL, LD, GENEBRE, АДЛ, VALTEC, Ридан, Broen, GROSS и т.п.; - обратную арматуру фирм: Tecofi, Dendor, GENEBRE, АДЛ, GROSS; - сетчатые фильтры и грязевики-шламоотводители фирм: WATER PORT, Tecofi, ZETKAMA, Ридан, GROSS и т.п.; - расходомеры электромагнитные и ультразвуковые фирм: Теплоком, ТЕРМОТРОНИК и т.п.; - тепловычислители фирм: Теплоком, Логика, ТЕРМОТРОНИК и т.п.; - комплект термометров платиновых технических КТПТР-01 и т.п.; - преобразователи давления МИДА-ДИ, СДВ-И, Danfoss, Ридан и т.п.; - манометры технические фирм: Rosma, Wika, ЮМАС и т.п.; - термометры биметаллические фирм: Rosma, Wika и т.п.; - газосигнализаторы ЭССА и т.п.; - предохранительные клапана фирм: Pregran, АСТА, Zetkama и т.п. 2. Применяемое оборудование должно соответствовать законодательству РФ в области технического регулирования – в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 3. Допускается применение оборудования других фирм-производителей по согласованию с Заказчиком, при соответствующем технико- экономическом обосновании. 4. На момент сдачи ПНР срок действия поверки на манометры, термометры должен быть не менее 6 месяцев, на все остальное оборудование не меньше половины межповерочного интервала. |
| 16. | Основные требования к тепломеханическим решениям | Характеристики давления: Давление в системе теплоснабжения: а) в подающем трубопроводе 5 кгс/см2 ±0,5 кгс/см2 (0,5 МПа); б) в обратном трубопроводе 3 кгс/см2 ±0,5 кгс/см2 (0,3 МПа). Для приготовления теплоносителя на нужды отопления предусмотреть два теплообменника по 50% тепловой нагрузки с 10% запасом поверхности. Выполнить проверочный расчет на график 70/40 Для обеспечения компенсации расширений теплоносителя в тепловой сети предусмотреть мембранный расширительный бак объемом 1000л, а также аварийный сброс воды при повышении давления в бак запаса химочищенной воды объемом 1 м3 (определить проектом) Предусмотреть 1 рабочий насос + 1 резервный для каждой группы насосов (за исключение насосов котловой рециркуляции). Предусмотреть автоматический ввод резервного насоса и защиту от сухого хода. Изоляцию трубопроводов выполнить согласно СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003 (с изменениями №1)», в качестве изолирующего материала использовать теплоизоляционный материал из вспененного каучука K-FLEX либо аналоги. Подпитку тепловой сети осуществить двумя подпиточными насосами (1 раб. + 1 рез.) из системы водоснабжения. Предусмотреть трубопровод залповой/аварийной подпитки тепловой сети от водопровода с помощью соленоидного клапана с байпасом, диаметр трубопроводов не менее Ду50. В качестве исполнительных устройств допустимы к применению соленоидные или трехпозиционные электроприводы, номинальное рабочее напряжение 220 В 50 Гц. Трехпозиционные приводы должны иметь резистивный указатель положения или иметь возможность его установки. Наличие любого другого указателя положения не освобождает от требований относительно резистивного указателя. Использование приводов, требующих подачи питания при отсутствии действия, а также управляющихся аналоговыми сигналами не допускается. Проектом предусмотреть установку на обратных трубопроводах тепловых сетей сетчатые фильтры с магнитной вставкой. Проектом предусмотреть установку гибких вставок сильфонного типа из нержавеющей стали в местах присоединения трубопроводов к насосам. Для вставок больше, чем DN 100 необходимо использовать ограничительные стяжки. На трубопроводах сетевого контура на выходе и входе в котельной предусмотреть установку шаровой запорной арматуры фланцевого типа. Повысительную станцию ХВС (при наличии) оборудовать мембранным расширительным баком. Предусмотреть систему для компенсации температурных расширений воды без потерь теплоносителя. Проектом предусмотреть запорную арматуру с редуктором от DN 150 включительно. Предусмотреть установку узлов учёта тепловой энергии в соответствии с «Правилами учёта тепловой энергии и теплоносителя» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений". Предусмотреть установку датчиков давления и температуры на ввод ХВС для УУТЭ. Диаметр счетчика УУТЭ, установленного на трубопроводе подпитки предусмотреть не менее диаметра трубопровода подпитки. Предусмотреть подключение дренажа расширительных баков (при наличии) к канализации. Предусмотреть установку шаровых кранов перед автоматическими воздухоотводчиками. Предусмотреть установку цельноточеных гильз из нержавеющей стали под общетехнические термометры и термопреобразователи. Предусмотреть на сбросных клапанах котлов видимый разрыв струи. Предусмотреть на сбросных клапанах сетевого контура видимый разрыв струи с последующим отводов воды в емкости запаса воды. Класс точности показывающих манометров: не ниже 2,5 (п. 270, 372 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением). Подбирать номинальные диаметры устанавливаемых манометров в соответствии приказом Ростехнадзора №536 от 15.12.2020 г. Для котельных с температурой ниже 115°C номинальный диаметр манометров, установленных выше 2-х метров от уровня площадки, принять не менее 160 мм. Под манометры требуется устанавливать краны шаровые с дренажем и воздухоотводчиком, рассчитанные на температурный режим котельной, для проверки эталонным манометром (п. 271, 305, 374, 375 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением). Установку манометров и датчиков давления производить при помощи отборных устройств типа 1,6-225 (ЗК14-2- 3-02) или аналогичных. На манометрах предусмотреть установку стальных указателей предельных значений рабочего давления (п. 5.4.3 Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 °С); п. 267, 372 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением). Предусмотреть установку виброустойчивых манометров с гидрозаполнением на всасывающих и напорных трубопроводах насосных групп. Предусмотреть катушки-имитаторы расходомеров тепловой энергии. Предусмотреть подключение к канализации сливных кранов на участке установки расходомеров тепловой энергии. Предусмотреть контрольные краны на сливе конденсата с котла. Горизонтальные участки трубопроводов с компенсаторами до и после насосов должны иметь необходимую длину для установки на них стационарных опор. Термометры на выпусках тепловой сети необходимо установить до запорной арматуры, со стороны котельной. Манометры на выпусках тепловой сети необходимо установить до и после запорной арматуры. Манометр со стороны тепловой сети необходимо оборудовать дополнительным приварным краном. В котельной мощностью предусмотреть на линии сброса воды из ТС в бак запаса воды клапан соленоид Ду25. Перед клапаном установить шаровый кран. |
| 17. | Основные требования к системе топливоснабжения (Система внутреннего газоснабжения) | 1. Газоснабжение в соответствии с ТУ на газоснабжение. 2. Газоснабжение (внутренние устройства) – в соответствии с требованиями технических регламентов, СП, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1847 "Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений". Предусмотреть модулируемые горелки для котлов мощностью от 500 кВт включительно. В качестве используемого оборудования применить: - горелки фирмы: Oilon или аналоги; - регуляторы давления газа фирм: Pietro Fiorentini, Tartarini, Madas, Medenus или аналоги; - счетчики поагрегатного учета газа: СГ-16МТ, СТГ, РГ-Т; - счетчик коммерческого учета газа: в соответствии с требованиями ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург»; - предусмотреть катушки-имитаторы газовых счетчиков. |
| 18. | Основные требования к системе наружного газоснабжения | Газоснабжение в соответствии с ТУ на газоснабжение. Проектирование системы газоснабжения выполнить силами специализированной в этой области организацией. Проектирование проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011, СП 42-101-2003, СП 42-103-2003, Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления. Предусмотреть наружный газопровод с отключающей арматурой. Подключение к газопроводу высокого давления второй категории согласно договора технологического присоединения на границе участка. Способ прокладки – подземный (приоритетно). |
| 19. | Основные требования к Резервному (аварийному) топливу | Не требуется |
| 20. | Основные требования к системе электроснабжения | В соответствии с требованиями ТУ на электроснабжение. Электрооборудование (внутренние устройства) – в соответствии с требованиями технических регламентов, СП, ПУЭ. Категория надежности по электроснабжению – II. (III) (Зависит от договора ТП и Технических условий). Предусмотреть устройство АВР. АВР должен быть с автоматическим самовозвратом при восстановлении параметров на основном вводе электропитания котельной. АВР выполнить на автоматах с приводом (без применения ПМЛ). Предусмотреть решения по компенсации реактивной мощности, при условии подключаемой электрической мощности котельной 150 кВт и более. Электрооборудование разместить в шкафах с размерами: ширина не менее 1000мм, глубина- не менее 600мм, высота- 1800-2000мм. Электроснабжение котельной предусмотреть от двух независимых вводов. Предусмотреть возможность подключения временного электроснабжения стационарного источника электропитания (ДГУ), фирму производителя ДГУ согласовать с заказчиком. Предусмотреть устройство АВР для подключения ДГУ. АВР должен быть с автоматическим самовозвратом при восстановлении параметров на основном вводе электропитания котельной. АВР выполнить на автоматах с приводом (без применения ПМЛ). Для обеспечения бесперебойного питания оборудования систем автоматики и диспетчеризации предусмотреть источник бесперебойного питания APC Smart UPS 1000 (SUA1000XLI) или аналогичный, класса Line-Interactive, с функцией самозапуска при появлении сетевого питания. Требования к системе уличного освещения: - работа уличного освещения в автоматическом режиме должна быть реализована с помощью датчика освещенности; - система уличного освещения должна быть увязана с охранным освещением (при наличии). Предусмотреть установку светильников с выключателями внутри щитов управления. Вывести электропитание светильников на отдельный автоматический выключатель. Предусмотреть установку металлических карманов в щитах для хранения документации. Электроснабжение котельной выполнить согласно требованиям ПУЭ, СП 89.13330.2016 «Котельные установки». Предусмотреть рабочее и аварийное освещение. |
| 21. | Основные требования к системе водоснабжения | В соответствии с требованиями ТУ на водоснабжение. Водоснабжение (внутренние устройства) – в соответствии с требованиями технических регламентов, СП. Трубопроводы ХВС и линий подпитки должны быть выполнены из не коррозионных материалов. Предусмотреть водоподготовку для обеспечения воднохимического режима котельной и тепловых сетей в соответствии с РД 34.37.504.83 и 24.031.120-91, инструкцией по проектированию котлов, ПТЭ электрических станций и сетей 2003г. Предусмотреть трубопровод на выходе пробы из охладителя проб диаметром 8-10 мм, либо переходники Ду10 для подключения кислородомера ОКСИКОН-02П. В качестве используемого оборудования применить: - счётчики холодной воды фирм: Zenner, Elster, ВСХНд или аналоги. Диаметр счетчиков на оборудование ХВП предусмотреть не менее DN20. Предусмотреть емкостной водонагреватель в помещении санитарного узла. Предусмотреть на вводных трубопроводах холодной воды установку шаровых фланцевых кранов. Система водоснабжения и водоотведения: Минимальное/максимальное давление исходной воды на вводе в котельную составляет 1,5/5,0 кгс/см2; - проектом предусмотреть установку системы ХВО в составе: установка обезжелезивания и фильтрации, установка умягчения, комплекс дозирования реагентов. Качество воды для котлов и систем теплоснабжения должно отвечать требованиям ГОСТ 21563-2016 «Котлы водогрейные. Общие технические требования». Противопожарные мероприятия определить проектом на основе действующих норм и правил. |
| 22. | Основные требования к системе водоотведения | В соответствии с требованиями ТУ на водоотведение. Водоотведение (внутренние устройства) – в соответствии с требованиями технических регламентов, СП. Предусмотреть раздельные сети производственной и бытовой канализации. Сбросы от предохранительных клапанов выполнить в дренажный приямок. Точка подключения котельной к системе водоотведения в существующей котельной (определить на основании ТУ при проектировании). |
| 23. | Основные требования к системе отопления, вентиляции, кондиционирования | Система отопления, вентиляции, кондиционирования котельной в соответствии с требованиями технических регламентов, СП. Предусмотреть установку приточной вентиляции с защитой от попадания в здание котельной атмосферных осадков. |
| 24. | Требования к Тепловым сетям | Выполнить подключение к существующей тепловой сети военного городка. |
| 25. | Требования к узлам учета | - узел учета электроэнергии; - коммерческий узел учета газа; - поагрегатный учет природного газа (установить 1 счётчик на каждый котел); - узел учёта тепловой энергии; - технологический учет исходной и химочищенной воды (механический счётчик). |
| 26. | Требования к системе охранной сигнализации | В соответствии с требованиями технических регламентов, СП. Блокировку охранной сигнализации выполнить 2 рубежами: - 1-й рубеж - периметр: извещатель охранный магнитоконтактный ИО102-20, извещатель охранный инфракрасный пассивный Фотон Ш (входные зоны (двери, ворота)), извещатель охранный поверхностный совмещенный Орлан-Д (ИО 315-1/2) (при наличии оконных проемов) (оборудование аналоги); - 2-й рубеж - объем: извещатель охранный пассивный RX 40-QZ (допускается применение аналогичного оборудования по согласованию с Заказчиком). Установку охранных извещателей выполнить согласно ТУ на монтаж приборов охранной сигнализации в местах с отсутствием «мертвых зон» и согласно принципиальным схемам заводов-изготовителей. Подключение питания охранных извещателей выполняется через коммутационные коробки. В качестве приёмно-контрольных приборов предусмотреть оборудование (приборы, блоки) НВП «БОЛИД» либо аналоги. Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М разместить внутри помещения у входной двери. В качестве аппаратуры передачи сигналов по стандартному протоколу Contakt ID на ПЦН «Аркан» применить: - АПУ «Аркан Трезубец» (при применении оборудования НВП «БОЛИД»); - панель охранно-пожарную Контакт GSM -5-2 (без голоса) в корпусе под АКБ 7 А/ч и блоком питания с контролем АКБ, клавиатуру «КВ 1-2». Клавиатуру управления разместить внутри помещения у входной двери. На ПЦН «Аркан» предусмотреть передачу сигналов: - постановка; - снятие; - тревога охраны; - авария 220 В; - авария питания; - тампер вскрытия. Дублирующий сигнал «тревога/проникновение» вывести на пульт диспетчерской службы Заказчика (по согласованию). В шлейф ОС включать не более 3-х извещателей. Предоставить карту активных состояний стационарного объекта «Аркан». Кабельные линии проложить в металлическом рукаве и кабель-каналах. Систему питания охранной сигнализации предусмотреть от одного неотключаемого источника, с переходом на питание от аккумуляторных батарей. Для визуального контроля о состоянии системы охранной сигнализации установить снаружи защищаемого помещения у входной двери выносной светодиодный индикатор. Место расположения выносной световой индикации уточнить при монтаже, обеспечив удобство визуального контроля. |
| 27. | Требования к системе охранной телевизионной | В соответствии с требованиями правил по обеспечению антитеррористической защищённости объектов топливно- энергетического комплекса. |
| 28. | Требования к системе охранного освещения | Не требуется |
| 29. | Требования к системе автоматизации | Проектирование системы автоматизации выполнить в соответствии с требованиями технических регламентов, СНиП, СП. Проектом предусмотреть работу котельной в автоматическом режиме. Параметры работы котельной должны передаваться на диспетчерский пункт. Любое отступление от задания на проектирование возможно только после согласования со службой эксплуатации ООО «ИТЭ». Реализовать возможность управления оборудованием (задания параметров и режимов работы) с диспетчерского пульта. Предусмотреть режим теста входных/выходных сигналов программируемых контроллеров. |
| 30. | Основные требования к системе диспетчеризации | Проектирование системы диспетчеризации выполнить в соответствии с требованиями технических регламентов, СП. Проектом предусмотреть работу котельной в автоматическом режиме. Параметры работы котельной должны передаваться на диспетчерский пункт. |
| 31. | Требования к очередности пуска (каскадное регулирование и т.п.) | Отсутствуют |
| 32. | Контроль технологического процесса | Котлы: - температура на входе в котёл и выходе из котла; - давление воды на входе в котел и выходе из котла; Насосное оборудование: - давление на входе и выходе насосов. - давление и температура в прямом и обратном трубопроводах. Контуры теплоснабжения: - давление и температура в прямом и обратном трубопроводах. Гидравлическое сопротивление фильтров-грязевиков контуров теплоснабжения: - по показаниям манометров на входе. Контур ГСВ - давление и температура на вводе газопровода; - контроль перепада давления на фильтре. |
| 33. | Дополнительные требования | - предусмотреть сигнализатор загазованности СО, СН4; - выполнить молниезащиту в соответствии с РД 34.21.122; - в качестве аварийного освещения использовать; аккумуляторные фонари с напряжением не выше 12В; - предусмотреть С/У. |
| 34. | Требования к благоустройству | Предусмотреть благоустройство территории в границах проектирования и в зоне производства работ по сетям инженерно- технического обеспечения. Не предусматривать в качестве твёрдых покрытий усиленный газон. |
| 35. | Основные требования к «ПОС» | На период строительства технические условия на инженерное обеспечение (электроснабжение, водоснабжение и водоотведение) не предусматриваются. |
| 36. | Сроки выполнения работ | В соответствии с условиями договора, но не позднее чем до 31.08.2026 г. В соответствии с календарным планом выполнения работ по объекту, являющимся неотъемлемой частью договора на выполнение работ. |
| 37. | Границы ответственности | Границы ответственности Подрядчика: Инженерные изыскания, Проект котельной в пределах ограждающих конструкций котельной, фундаментов котельной и дымовой трубы, проект наружного газопровода от границы участка до котельной, проект тепловой сеть до существующей сети; Границы ответственности Заказчика: экспертиза проектной документации. |
| 38. | Режим работы проектируемого объекта (сезонность, непрерывность, сменность) | Сезонность |
| 39. | Наличие обслуживающего персонала | Автоматизированная, без постоянного присутствия обслуживающего персонала. |
| 40. | Требования о порядке проведения согласований | Согласование проекта котельной и наружного газопровода в газоснабжающей организации и заинтересованных организация осуществляет Заказчик при поддержке Подрядчика. Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение в части устранения замечаний, получения положительного заключения экспертизы в границах своей ответственности. Экспертиза проекта производится Заказчиком. Дополнительно согласовать с Заказчиком: - принципиальную тепломеханическую схему; - цветовые решения фасадов. Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний. Разработать и согласовать с Заказчиком тепломеханическую схему с листами спецификации основного тепломеханического оборудования. Сопровождать Заказчика и разъяснять любые вопросы, при прохождении экспертизы проектной документации. Устранять за свой счет и своими силами недостатки и замечания, выявленные при прохождении экспертизы проектной документации. Получить согласование проектной с организациями, выдавшими технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения в установленном порядке. Выполнить увязку проектных решений со смежными инженерными сетями. Совместно с Заказчиком получать исходные данные, указанные в п.44. |
| 41. | Состав и содержание проектной документации | Выполнить и оформить отчётную документацию по инженерным изысканиям в соответствии с СП 89.13330.2016 «Котельные установки» (актуализированная редакция СНиП II-35-76) в том числе под дымовой трубой. Отчётная документация должна быть в объёме, необходимом и достаточном для подготовки проектной документации. Состав инженерных изысканий: - Инженерно-геодезические изыскания. Согласование документации по инженерным изысканиям осуществляет Заказчик при поддержке Подрядчика. Разработать проектную документацию на строительство котельной. Состав и содержание разделов проектной документации выполнить в соответствии с требованиями действующего законодательства. Состав проектной документации: - Общая пояснительная записка. - Схема планировочной организации земельного участка. - Конструктивные и объемно-планировочные решения: - Конструкции железобетонные. Фундамент котельной. - Конструкции железобетонные. Фундамент дымовой трубы. - Система электроснабжения. Наружные сети электроснабжения. - Система водоснабжения. Наружные сети водоснабжения. - Система водоотведения. Наружные сети водоотведения. - Система газоснабжения. Наружные газопроводы. - Тепловые сети. - Система диспетчеризации. - Проект организации строительства. - Перечень мероприятий по охране окружающей среды. - Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. - Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. - Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности. - Требования к обеспечению безопасности объектов капитального строительства. Содержание проектной документации должно соответствовать требованиям постановления правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 21 октября 2025 года). |
| 42. | Состав и содержание документации от завода-изготовителя БМК | Паспорт на БМК. Руководство по монтажу, пуску, наладке, эксплуатации и техническому обслуживанию БМК. Декларация о соответствии требованиям ТР ТС 010/2011 (схема декларирования 5Д). Паспорта, руководства по эксплуатации, разрешительные документы на составляющие и комплектующие БМК. Состав конструкторской документации БМК: - Архитектурные решения здания котельной. - Конструктивные и объемно-планировочные решения: - Конструкции металлические. Здание котельной. - Конструкции металлические. Дымовая труба. - Огнезащитное покрытие металлических конструкций зданий котельной (при наличии). - Технологические решения: - Тепломеханические решения котельной. - Система электроснабжения. Силовое электрооборудование. - Система водоснабжения. Внутреннее устройство. - Система водоотведения. Внутреннее устройство. - Система отопления и вентиляции. - Система газоснабжения. Газоснабжение внутреннее. - Узел учета газа. - Система комплексной автоматизации и диспетчеризации. - Система охранной сигнализации. - Система пожарной сигнализации. - Система автоматического пожаротушения (при наличии). |
| 43. | Состав и содержание рабочей документации | Разработать рабочую документацию на строительство котельной. Состав рабочей документации: - Генеральный план. - Конструктивные и объемно-планировочные решения: - Конструкции железобетонные. Фундамент котельной. - Конструкции железобетонные. Фундамент дымовой трубы. - Конструкции металлические. Ограждение территории котельной. - Технологические решения: - Система электроснабжения. Наружные сети электроснабжения. - Система водоснабжения. Наружные сети водоснабжения. - Система водоотведения. Наружные сети водоотведения. - Отопление и вентиляция. - Система диспетчеризации. - Система топливоснабжения. - Система газоснабжения. Наружные газопроводы. - Ведомости объемов работ. |
| 44. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Для выполнения работ по настоящему техническому заданию, Заказчик предоставляет Исполнителю следующую исходно-разрешительную документацию: - Техническое задание. - Химический анализ исходной воды. - Градостроительный план земельного участка, утвержденный в установленном порядке; - Технические условия на подключение к инженерным сетям: - водоснабжения; - водоотведения; - электроснабжения; - технические условия на присоединение к сетям газоснабжения и газораспределения (с указанием подробных характеристик); - сетям связи; - тепловым сетям; - технические условия на проектирование узла учета расхода газа. |
| 45. | Количество экземпляров проекта | Проектная документация – 2 (два) экземпляра на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр на электронном носителе в формате pdf. Рабочая документация – 2 (два) экземпляра – на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр – на электронном носителе в формате pdf. Проектная документация в электронном виде должна соответствовать требованиям, предъявляемым к документации, загружаемой в систему ВИС-ИСОГД: - каждый раздел проектной документации представляется одним файлом; - наименование файла должно соответствовать наименованию раздела; - документы не должны содержать пометок, исправления, подчисток; - скан образы документов должны быть предоставлены с оригиналов документов в масштабе 1:1, с разрешением сканирования не менее 300 DPI выполненные с соответствующей оригиналу документа цветопередачей. |
| 46. | Требования о необходимости ведения авторского надзора | Авторский надзор выполняется Проектировщиком, согласно разработанным проектным решениям на весь период строительства объекта, по отдельному договору. |

СОГЛАСОВАНО:

_____________	_________	______________		«___» _________ 201_______г.

СОСТАВИЛ:

__________________	_________	______________	«___» _________ 201_______г.