|  | «УТВЕРЖДАЮ» ___________________Генеральный Директор ООО «ИТЭ» А.Ю.Илюхин (МП, подпись) «_____»_________ 2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ​﻿⁠﻿‍﻿⁠​⁠﻿‌​﻿‍‍﻿‍⁠‌​⁠‌⁠​⁠‌​‌﻿‍​⁠​⁠﻿‌​‍‍​‌﻿‍‍ по разработке проектно-сметной документации для реализации мероприятий в рамках инвестиционной программы к концессионному соглашению от 22.08.2025 № 370/7/КС-8 ООО «ИТЭ», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории г. Мурманска

(замена одного парового котлоагрегата на новый)

ОКПД 2 - 71.12.19.100

| № | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Объект | Замена одного парового котлоагрегата на новый, с лучшими характеристиками и эксплуатационными свойствами, в котельной № 22, расположенной по адресу: Мурманская область, г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Мохнаткина Пахта, в/г № 6, Кадастровый номер объекта: 51:06:0000000:1508. |
|  | Местоположение объекта, Виды работ Технико-экономические показатели Объекта | Мурманская область, г. Мурманск, жилрайон Росляково, ул. Мохнаткина Пахта, в/г № 6. Замена парового котлоагрегата ст. № 1 на новый в котельной № 22. Основное топливо – Ф-5, при проектировании учесть замену мазута марки Ф-5 на мазут марки М-100, резервное (аварийное) топливо – не предусмотрено. Котельная №22 предназначенная для нужд пароснабжения, отопления и горячего водоснабжения. Категория котельной и потребителей по надежности отпуска тепла – 2-я категория. |
|  | Основание для проектирования | - Выполнение мероприятий по реконструкции объекта теплоснабжения (котельной), входящей в состав Объекта концессионного соглашения от 22.08.2025 № 370/7/КС-8 ООО «ИТЭ», осуществляющей регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории г. Мурманска. - Договор. |
|  | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная теплоэнергетика» (ООО «ИТЭ»). |
|  | Вид работ | Техническое перевооружение |
|  | Особые условия строительства (градостроительные условия, характеристика земельного участка) | Котельная инв. № 22. Кадастровый номер объекта: 51:06:0000000:1508. Замена парового котла КВВА 6/15 ст. № 1, на котёл с лучшими характеристиками и эксплуатационными свойствами на действующем объекте. |
|  | Стадийность проектирования | Проектная документация Сметная документация |
|  | Категория сложности объекта | Уровень ответственности здания – нормальный, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ. |
|  | Назначение объекта | Теплоснабжение технических, административных и жилых зданий военного городка № 6. |
|  | Основные показатели объекта (котельная № 22) в котором проектируется замена одного парового котлоагрегата на новый | 1. Мазутная котельная. - Категория по надежности отпуска тепла потребителям – II. - Общая установленная тепловая мощность котельной – 17,0 МВт (14,3 Гкал/ч). - Общая подключаемая тепловая нагрузка мах.час и тепловых потерь 4% – 1,0 МВт (0,860 Гкал/час), в том числе: - Отопление – 4,3 МВт (4,285 Гкал/ч); - Существующая отопительная котельная, работающая на мазуте Ф-5 установленной мощностью 17 МВт с 2-мя паровыми котлами: КВВА 6/15 № 1, ДЕ-16/14 ГМ № 2, оборудованных горелками ГМ. - Основное топливо – мазут Ф-5. - Аварийное топливо – не предусмотрено. - Теплоноситель – водяной пар. - Температурный график системы теплоснабжения: - зимний период – 190°С; - Система теплоснабжения – пар, без возврата конденсата. - Присоединение тепловых сетей и сети ГВС на источнике теплоснабжения – ЦТП (бойлерная) по зависимой схеме. |
|  | Основные требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не предусматриваются изменения в рамках данного проекта, остается существующей. |
|  | Основные требования к архитектурно- планировочным решениям, к конструктивным решениям, к материалам несущих и ограждающих конструкций | Требования к конструктивным решениям принимаются на основании проекта. Предусмотреть фундаменты проектируемого котла со вспомогательным оборудованием. |
|  | Основные требования к дымовым трубам | В соответствии с требованиями технических регламентов, СП, СНиП. Дымовая труба существующая. |
|  | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРОВОЙ УСТАНОВКИ (котел паровой): Установленная паропроизводительность – 6,5 т/ч Рабочее давление пара - 1,4 МПа Температура пара - 190 ºС Вид топлива: М-100, Qнр = 7950 ккал/м³ Марку и производителя нового парового котла согласовать с заказчиком. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ: Диаметры присоединительных патрубков уточнить по месту. Границы проектирования: отсечная арматура существующего подлежащего демонтажу котла по питательной воде, топливу, пару, продувочных линий, дренажей, шибера, вводные кабельные линии электроснабжения к силовым шкафам и шкафам автоматики. Давление мазута, пара и воды уточнить по месту. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПАРОВОЙ УСТАНОВКИ Тип котла: Паровой котел аналогичный ДЕ 6,5/14 Тип горелочного устройства для проектируемого котла: Горелка комбинированная (газ/мазут) Электрооборудование, КИП и автоматика (определить проектом). Приборы КИПиА и приборы и устройства безопасности в комплекте с котлом (определить проектом). Шкаф управления АСУ ТП паровым котлом (учесть при разработке проекта) УСТРОЙСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ В ЗДАНИИ КОТЕЛЬНОЙ: Система вентиляции: принять существующую. Система загазованности: принять существующую. Система дымоудаления: принять существующую. Водоподготовка: принять существующую. Система резервного топливоснабжения: не требуется. 15.1. ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ. 15.1.1. При разработке АСУ за основу должны приниматься современные технические решения, средства и методы управления. 15.1.2. Система управления определяется проектом. 15.1.3. Алгоритмические решения должны быть аналогичны, реализованным на ранее внедренных котлоагрегатах того же типа. 15.1.4. Проект выполнить в соответствии со всеми требованиями действующих правил Ростехнадзора, СНиП, ПУЭ и других требований нормативно-правовых актов РФ. 15.1.5. Все запроектированное оборудование должно иметь разрешительную документацию предусмотренную ТР ТС 004/2011, ТР ТС016/2011, ТР ТС012/2011. |
|  | Основные требования к тепломеханическим решениям | В части устанавливаемого котла и вспомогательного тягодутьевого оборудования, определяется проектом. |
|  | Основные требования к системе топливоснабжения | В части устанавливаемого котла и горелки, топливо: мазут М-100. (перевод снабжения котельной с мазута Ф-5 на М-100 осуществляется по отдельному проекту). |
|  | Основные требования к Резервному (аварийному) топливу | Не требуется. |
|  | Основные требования к системе электроснабжения | В части проектируемого котла и вспомогательного оборудования, определяется проектом. |
|  | Основные требования к системе водоснабжения | В части устанавливаемого котла -подключение к существующей питательной линии в котельной, определяется по месту. |
|  | Основные требования к системе водоотведения | В части устанавливаемого котла - подключение к существующей дренажной линии в котельной, определяется в рамках проекта. |
|  | Основные требования к системе отопления, вентиляции, кондиционирования | Не предусматривается замена в рамках данного проекта, остается существующей. |
|  | Требования к Тепловым сетям | Модернизация системы наружного теплоснабжения не предусматривается. Осуществляется по отдельному проекту. |
|  | Требования к узлам учета | Не предусматривается замена в рамках данного проекта, остаются существующими. |
|  | Требования к системе охранной сигнализации | Не предусматривается замена в рамках данного проекта, остается существующей. |
|  | Требования к системе охранной телевизионной | Не предусматривается замена в рамках данного проекта, остается существующей. |
|  | Требования к системе охранного освещения | Не предусматривается замена в рамках данного проекта, остается существующей. |
|  | Требования к системе автоматизации | В части устанавливаемого котла и вспомогательного определяется проектом. |
|  | Основные требования к системе диспетчеризации | Не предусматривается замена в рамках данного проекта, остается существующими. |
|  | Требования к очередности пуска (каскадное регулирование и т.п.) | Отсутствуют |
|  | Контроль технологического процесса | Не предусматривается замена в рамках данного проекта, остается существующей. |
|  | Дополнительные требования | Не предусматриваются |
|  | Требования к благоустройству | Не предусматриваются изменения в рамках данного проекта, остается существующей. |
|  | Основные требования к «ПОС» | Раздел «ПОС» не предусматривается |
|  | Сроки выполнения работ | с момента заключения договора по «30» августа 2026 г. |
|  | Границы ответственности | Границы ответственности Подрядчика: Проектирование замены одного парового котлоагрегата на новый с лучшими характеристиками. По теплоносителю: обвязка котла По топливу: обвязка котла. По канализации: до существующей дренажной системы котлов. По газоходу: врезка в существующий газоход, в границах замены котла. |
|  | Режим работы проектируемого объекта (сезонность, непрерывность, сменность) | сезонная |
|  | Наличие обслуживающего персонала | С постоянным пребыванием обслуживающего персонала. |
|  | Требования о порядке проведения согласований | Согласование откорректированного ТЗ на проектирование после обследования объекта. Согласование Проектной документации (ПД) с представителями Заказчика. Организацию проведения экспертизы промышленной безопасности ПД производится Заказчиком. Подрядчик обеспечивает техническое сопровождение в части устранения замечаний, получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности ПД в границах своей ответственности. Все решения, обоюдно принимаемые в процессе проектирования, оформляются протоколами совещаний. Сопровождать Заказчика и разъяснять любые вопросы, при прохождении экспертизы промышленной безопасности ПД. Устранять за свой счет и своими силами недостатки и замечания, выявленные при прохождении экспертизы промышленной безопасности Проектной документации. |
|  | Состав и содержание документации (отдельно состав проектной и рабочей документации) | В состав Проектной документации включить разделы: 1.1. «Пояснительная записка» 1.2. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений». 2.1. «Архитектурно-строительные решения» (в части фундаментов проектируемого котла и вспомогательного оборудования). 2.2. «Система внутреннего электроснабжения» (в части проектируемого котла и сопутствующего электрооборудования) 2.3. «Система топливоснабжения» (в части подключения горелки проектируемого котла от новой системы топливоснабжения котельной. По отдельному проекту перехода с мазута Ф-5 на мазут М100). 2.5. «Тепломеханические решения» (в части проектируемого котла и вспомогательного оборудования). 2.6. «Автоматизация комплексная» (в части проектируемого котла и вспомогательного оборудования). 2.7. «Тепловые сети» (в части модернизации участка паропровода от котельной до бойлерной). |
|  | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Для выполнения работ по настоящему техническому заданию, Заказчик предоставляет Исполнителю следующую исходно-разрешительную документацию: - Техническое задание. - Существующая тепловая схема котельной. - Данные по химводоподготовке котельной. - Свидетельство о регистрации ОПО. - Сведения, характеризующие ОПО. - Актуальное обследование технического состояния строительных конструкций здания котельной. - Паспорт существующего котла. - Кадастровый паспорт на здание котельной. - Выписка из ЕГРН на здание котельной. - Ситуационный план района котельной 1:10000 или 1:5000. - Генплан территории (М1:500), с нанесением перспективных и существующих зданий и сооружений, а также коммуникаций, согласованный в установленном порядке не старше 2 лет. Иная документация, необходимая для проектирования, запрашивается Подрядчиком у Заказчика официальным письмом с указанием причины запроса. |
|  | Количество экземпляров проекта | Проектная документация - 2 (два) экземпляра – на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр – на электронном носителе в формате pdf,: - каждый раздел проектной документации представляется одним файлом; - наименование файла должно соответствовать наименованию раздела; - документы не должны содержать пометок, исправления, подчисток; - скан образы документов должны быть предоставлены с оригиналов документов в масштабе 1:1, с разрешением сканирования не менее 300 DPI выполненные с соответствующей оригиналу документа цветопередачей. |
|  | Требования о необходимости ведения авторского надзора | Заключение договора на Авторский надзор на весь период строительства объекта (отдельный договор). |

СОГЛАСОВАНО:

_____________	_________	______________		«___» _________ 201_______г.

СОСТАВИЛ:

__________________	_________	______________	«___» _________ 201_______г.