СОГЛАСОВАНО:									                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ:

____________________	К.В.Метелица						                                                                    __________________  А.Ю.И​​‌﻿﻿‍‍‌‍​‌‌‌﻿​​⁠​‍⁠​⁠​​‍‍⁠‌​‌⁠‌​‌⁠﻿⁠﻿⁠​‍﻿‌​люхин

«____» _______________ 2026 г. 							                                                                     «____» _______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство работ по демонтажу и монтажу аккумуляторного бака

и инженерных коммуникаций для нужд ООО «ИТЭ» в 2026 году

г. Челябинск

2026 г.

| № п/п | Условия | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения |  |
| 1.1. | Наименование Заказчика | Общество с ограниченной ответственностью «Инновационная теплоэнергетика» (ООО "ИТЭ") |
| 1.2. | Местонахождение Заказчика | 454091, Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Красная, д.4, оф.523. |
| 1.3. | Наименование закупки | Производство работ по демонтажу и монтажу аккумуляторного бака и инженерных коммуникаций для нужд ООО «ИТЭ» в 2025 году в «Котельная №75, г. Санкт-Петербург, Бол. Сампсониевский пр-т, д.63, лит. В» ОКПД2 43.22.12.190 |
| 1.4. | Обоснование необходимости поставки товаров | Замена физически изношенного оборудования |
| 2. | Требования к закупке |  |
| 2.1. | Описание работ (услуг, товаров), ведомость объема работ (услуг), спецификация товаров. Технические требования. | Выполнить работы демонтажу/монтажу и вводу в эксплуатацию аккумуляторного бака 100 м3 (передается комплектом в монтаж по акту приема-передачи) и подключение его к действующим инженерным сетям». Работы выполняются этапами: 1 этап - демонтаж изношенного оборудования 2 этап - строительные, монтажные, пусконаладочные и иные работы связанные с объектом работы в соответствии с разработанным и согласованным проектом (проектно-сметной документацией). Все материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения работ по демонтажу, монтажу и подключению к действующим сетям, пуско-наладочным работам и испытаниям аккумуляторного бака поставляются исполнителем и выполняются собственными средствами и за счет исполнителя. При производстве строительно-монтажных работ предусмотреть 100% контроль качества сварных швов неразрушающими методами контроля, гидравлические испытания в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 15 декабря 2020 года №536 (далее – ФНП) и РД 153-34.1-003-2001 Сварка, термообработка и контроль трубных систем, котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического оборудования (РТМ-1с). При производстве работ исполнитель обязан соблюдать требования нормативных документов. После завершения работ подлежат возврату заказчику на его склад по адресу г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект 63, котельная № 75 - металлолом, иные годные отходы, полученные при демонтаже и/или разборке Объекта; В составе коммерческого предложения исполнитель должен предоставить расчет стоимости работ/проектных работ с обоснованием каждой статьи. |
| 2.2. | Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | В течение 60 календарных дней с момента подписания договора. Исполнитель имеет право на досрочный демонтаж, монтаж, подключение к действующим сетям, пуско-наладочные работы и испытания аккумуляторного бака по согласованию с Заказчиком. За 10 дней до начала строительно-монтажных работ разработать и согласовать с Заказчиком детализированный линейный график выполнения работ В течение 10 дней после заключения Договора исполнитель обязан: - предоставить заказчику списки ответственных лиц за выполнение работ; Перед началом выполнения строительно-монтажных работ исполнитель обязан: - предоставить заказчику списки лиц, назначенных руководителями работ, производителями работ и членами бригады; - подготовить территорию для обеспечения безопасного производства работ – выставить ограждение, освещение, вывесить соответствующие знаки безопасности. До начала работ исполнитель обязан получить допуск у заказчика на производство работ. |
| 2.3. | Документация, поставляемая с Товаром и по результатам выполненных работ, оказанных услуг | - Акт приема выполненных работ; - Акт гидравлических испытаний; - Акт об окончании пуско-наладочных работ. Акты, подтверждающие соответствие выполненных работ проектно-сметной документации, подписываются уполномоченным представителем заказчика не позднее 3 суток после окончания данных работ. На все используемые элементы оборудования, должна быть представлена техническая (копии ТУ, сертификаты качества, паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту) и разрешительная (сертификаты, декларации соответствия, сертификаты соответствия ГОСТ Р) документация на русском языке. На прочее оборудование и материалы должны быть представлены копии ТУ, сертификаты качества, сертификаты соответствия ГОСТ Р, паспорта, декларации ТР ТС и иные документы (при необходимости их предоставления в соответствии с действующим законодательством). Испытания, подконтрольная эксплуатация и оценка качества выполненных работ выполняется в соответствии с действующей НД. Исполнитель предоставляет заказчику окончательно оформленные отчетные документы. Окончанием работ по демонтажу, монтажу и вводу в эксплуатацию аккумуляторного бака 100м3 является подтверждение соответствия объекта требованиям (проектно-сметной документации, паспорта оборудования, характеристик, указанным в Приложениях № 1 к ТЗ) настоящего технического задания после окончания подконтрольной эксплуатации, наличие оформленного пакета отчетной документации, Акта приемки-передачи объекта. В случае несоответствия характеристик аккумуляторного бака 100м3, требованиям (Проектно-сметной документации, паспорта оборудования, характеристик указываются в Приложениях № 1 к ТЗ) настоящего Технического задания, исполнитель должен за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки устранить замечания. |
| 2.4. | Условия окончания поставки товаров, окончания работ, оказания услуг | СМР и подключение к действующим сетям осуществляется по следующему адресу: г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский проспект 63, котельная № 75; СМР, подключение к действующим сетям и ввод в эксплуатацию в полном объеме аккумуляторного бака, указанного в Спецификации (Приложении №1 к настоящему Техническому заданию), наличие всех указанных в договоре документов, предоставляемых заказчику вместе с Товаром, отсутствие замечаний к поставленному Товару и выполненным работам по результатам входного контроля. Выполнение полного объема работ по демонтажу, монтажу и вводу в эксплуатацию аккумуляторного бака 100м3, с подписанием: - акта сдачи-приемки рабочей документации; - акта ввода в эксплуатацию (акта формы ОС-1). - акт приема-передачи 2. Оказание полного объема выполненных работ и оказанных услуг, в соответствии с п.2.1. 3. Получение заказчиком: - согласованного исполнительной документации в полном объеме в соответствии с заданием; - металлолома и иных годных отходов, полученных при демонтаже и/или разборке Объекта, с оформлением акта по форме М-35. |
| 2.5. | Входной контроль поставки товаров | Входной контроль производится в порядке, установленном заказчиком, в течение 10 календарных дней с момента выполнения СМР и подключения к действующим сетям по адресу, указанному в Спецификации (Приложении №1 к настоящему Техническому заданию). В случае необходимости заказчик имеет право привлекать экспертную организацию |
| 3. | Гарантийные обязательства |  |
| 3.1. | Гарантийный срок, условия действия гарантии, ответственность, порядок предоставления претензий | Срок гарантии на выполненный результат проектных работ устанавливается не менее 5 лет со дня подписания акта сдачи-приемки проектной документации, строительно-монтажных работ и примененные материалы – 2 года со дня подписания акта приемки законченного объекта. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата работ. Гарантийный срок продляется на период устранения недостатков исполнителем, в случае обнаружения таковых заказчиком. В случае, если в период действия гарантийного срока законом или иным правовым актом будет установлен более длительный срок по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным настоящим пунктом, гарантийный срок будет считаться продленным на соответствующий период. |
| 4. Критерии отбора и оценки заявок участников закупочной процедуры |  |  |
| 4.1. | Отборочные и оценочные критерии | Не предусмотрены |
| 5. Порядок и сроки оплаты услуг |  |  |
| 5.1 | 2.5. Порядок и сроки оплаты услуг | 100% в течении 7 рабочих дней после выполнения Исполнителем всех работ, предусмотренных договором, проведения Заказчиком экспертизы и подписания акта приемки выполненных работ |

Приложения:

1. Приложение №1 - Спецификация.

|  |  |  | СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Характеристики |  |  |  | Место поставки |  | Ед. Изм. | Количество поставки |  |  |
| 1 | Демонтаж металлических ограждений | Демонтаж существующей конструкции с резкой на более мелкие части (для удобства транспортировки) и складирования на территории заказчика. |  |  |  | г. Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский 63, котельная № 75 |  | м | 8 |  |  |
| 2 | Демонтаж металлического бака. | Демонтаж существующей конструкции стальной вертикальной с резкой на более мелкие части (для удобства транспортировки) и складирования на территории заказчика. |  |  |  |  |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб | Труба стальная эл/сварная 159х4ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80. Демонтаж существующей конструкции с резкой на более мелкие части (для удобства транспортировки) и складирования на территории заказчика. |  |  |  |  |  | м | 9 |  |  |
| 4 | Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб | Труба стальная эл/сварная 108х3,5 ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80. Демонтаж существующей конструкции с резкой на более мелкие части (для удобства транспортировки) и складирования на территории заказчика. |  |  |  |  |  | м | 7 |  |  |
| 5 | Устройство основания опорного жб армированного | Устройство арм. каркаса 8-10 мм с последующей заливкой бетона или устройство фундаментных плит железобетонных: плоских. Обязательно подушка из ПГС. Фундамент изготавливается в соответствии с проектно-сметной документацией и требований нормативных документов из материалов исполнителя, силами и средствами исполнителя, либо силами сторонней организации за счет средств исполнителя |  |  |  |  |  | м3 | 10 |  |  |
| 6 | Изготовление и монтаж металлической стальной конструкции (включая придонный очистной и смотровой люк) | Изготавливается в соответствии с проектно-сметной документацией и требований нормативных документов из материалов исполнителя, силами и средствами исполнителя, либо силами сторонней организации за счет средств исполнителя. |  |  |  |  |  | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | Прокладка труб стальных ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 в теплоизоляции пенополиуретан тип АРКТИКА (АРКТИКА-У) (или эквивалент). Прокладка труб от существующего пункта переключения (из материала исполнителя, силами и средствами исполнителя, либо силами сторонней организации за счет средств исполнителя) |  |  |  |  |  | м | 9 |  |  |
| 8 | Бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | Прокладка труб стальных ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 в теплоизоляции пенополиуретан тип АРКТИКА (АРКТИКА-У) (или эквивалент). Прокладка труб от существующего пункта переключения (из материала исполнителя, силами и средствами исполнителя, либо силами сторонней организации за счет средств исполнителя) |  |  |  |  |  | м | 7 |  |  |
| 9 | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 108 мм | Установка отвод стальных в теплоизоляции пенополиуретан 108х4 ст 20 90 град тип АРКТИКА (АРКТИКА-У) (или эквивалент). Тип присоединение: сварка. Отводы устанавливаются при прокладке труб стальных в теплоизоляции пенополиуретан (из материала исполнителя, силами и средствами исполнителя, либо силами сторонней организации за счет средств исполнителя) |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 10 | Установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм | Установка отвод стальных в теплоизоляции пенополиуретан 159х4 ст 20 90 град тип АРКТИКА (АРКТИКА-У) (или эквивалент). Тип присоединение: сварка. Отводы устанавливаются при прокладке труб стальных в теплоизоляции пенополиуретан (из материала исполнителя, силами и средствами исполнителя, либо силами сторонней организации за счет средств исполнителя) |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 11 | Установка кранов шаровых стальных фланцевых Ду 150 мм | Установка кранов шаровых стальных фланцевых производится при прокладке труб стальных (из материала исполнителя, силами и средствами исполнителя, либо силами сторонней организации за счет средств исполнителя |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |
| 12 | Установка кранов шаровых стальных фланцевых Ду 100 мм | Установка кранов шаровых стальных фланцевых производится при прокладке труб стальных (из материала исполнителя, силами и средствами исполнителя, либо силами сторонней организации за счет средств исполнителя |  |  |  |  |  | шт. | 7 |  |  |
| 13 | Огрунтовка металлических поверхностей не менее двух раз | Огрунтовка вновь смонтированных металлических конструкций, с последующей окраской не менее, чем в 2 слоя (из материала исполнителя, силами и средствами исполнителя, либо силами сторонней организации за счет средств исполнителя) |  |  |  |  |  | м2 | 100 |  |  |
| 14 | Пусконаладочные работы и режимные испытания | составление акта согласно ГСК |  |  |  |  |  | К-т | 1 |  |  |
| 15 | Гидравлические испытания | составление акта согласно ГСК |  |  |  |  |  | К-т | 1 |  |  |
| 16 | Теплоизоляционные работы по утеплению и обшивке аккумуляторного бака | Утепление минеральной ватой 100мм по всей площади бака и обшивка бака оцинкованной сталью |  |  |  |  |  | К-т | 1 |  |  |
| № п/п | Наименование | Характеристики |  |  |  | Место поставки |  | Ед. Изм. | Количество поставки |  |  |
|  | Бак Аккумуляторный 100 м3 | Бак аккумулятор РВС 100 (вертикального исполнения на улице) (передается комплектом в монтаж) Аккумулирующий бак объемом 100 м3 представляет собой стальной резервуар вертикального исполнения (РВС-100). Вертикальная буферная емкость состоит из стенки, каркасной (самонесущей) крыши и плоского днища. Количество секций - Односекционный Корпус резервуара изготавливается из металлических заготовок (обечаек). Сборка осуществляется при помощи стыковки обечаек и автоматической сварки сплошным швом Номинальный объем, м3 100 Плотность рабочей среды, кг/м3 до 1000 Толщина стенки, мм не менее 6 мм. Припуск на коррозию 1мм Макс температура рабочей среды не выше, °С 100 Скорость проникновения коррозии не более, мм/год 0,1 Минимальный срок эксплуатации не менее, лет 20 Расчетное давление не более, МПа 0,07 Сейсмостойкость не менее, балл 6 Расчетный срок службы не менее, лет 20 Гарантийный срок не менее, 5 лет Габаритные размеры, мм (диаметр х высота) - размеры стенок: внутр.диаметр, мм: 4600, высота 6000. Теплоизоляция минеральная вата толщиной не менее 100 мм Броня теплоизоляции наружная - сталь оцинкованная листовая Готовый аккумулирующий бак для горячей воды оборудован горловиной для доступа внутрь емкости, патрубками для приема и выдачи воды, трубной обвязкой; дренажная система; трубы перелива и отвода избытка воды; вентиляция; теплоизоляция. Придонный очистной люк не менее 600 х 900 мм; Технологический люк на смотровой площадке (крышка бака) для внутеннего осмотра емкости размером не менее 600 мм. Крышка люка крепится к горловине не менее чем на двух шарнирах. Закрытие люка производится не менее чем на четыре болта. С целью увеличения срока службы, наружная и внутренняя поверхность резервуара проходит обработку согласно «РД 153-34.1-40.504-00 "Защита баков-аккумуляторов от коррозии"». Колличество слоев антикорозийного покрытия – не менее 2 слоя. Антикорозийное покрытие производится на внутренней и внешней стороне. Комплект - вся необходимая документация на эксплуатацию, паспорт и сертификат соответствия. |  |  |  | г. Санкт-Петербург, Б.Сампсониевский 63, котельная № 75 |  | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Стальные трубопроводы в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 150 мм | Труба стальная эл/сварная в ППУ изоляции 159х4 ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 тип АРКТИКА (АРКТИКА-У) (или эквивалент) Стандартная и качественная углеродистая сталь 20; Диаметр наружный, мм: 159; Толщина стенки, мм:4. Толщина теплоизоляции не менее 40 мм |  |  |  |  |  | м | 9 |  |  |  |
|  | Стальные трубопроводы в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 100 мм | Труба стальная эл/сварная в ППУ изоляции 108х4 ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 тип АРКТИКА (АРКТИКА-У) (или эквивалент) Стандартная и качественная углеродистая сталь 20; Диаметр наружный, мм: 108; Толщина стенки, мм:4. Толщина теплоизоляции не менее 40 мм |  |  |  |  |  | м | 7 |  |  |  |
|  | Отводы стальные, изолированные пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 150 мм | Отводы стальные в ППУ изоляции 108х4 ст 20 90 град тип АРКТИКА (АРКТИКА-У) (или эквивалент) ГОСТ 17375-2001 Исполнение 2; Диаметр: 150мм; Толщина стенки: 4мм; Материал: сталь Ст 20; Тип присоединение: сварка. |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Отводы стальные, изолированные пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 100 мм | Отводы стальные в ППУ изоляции 108х4 ст 20 90 град тип АРКТИКА (АРКТИКА-У) (или эквивалент) ГОСТ 17375-2001 Исполнение 2; Диаметр: 108мм; Толщина стенки: 4мм; Материал: сталь Ст 20; Тип присоединение: сварка. |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Краны шаровые стальные фланцевые Ду 50 мм | Кран стальной шаровый фланцевый 11с67п ДУ150 Ру16 ГОСТ 21345-2005 Рабочее давление: {не более 1,6 МПа (16 бар)} Температура рабочей среды: от -40 до +200°С Материал корпуса: сталь 20 Уплотнение: фторопласт Тип присоединения – фланцевое Тип прохода – полнопроходной Тип корпуса – разборный Диаметр, Ду, мм: 150 |  |  |  |  |  | шт | 2 |  |  |  |
|  | Краны шаровые стальные фланцевые Ду 100 мм | Кран стальной шаровый фланцевый 11с67п ДУ100 Ру16 ГОСТ 21345-2005 Рабочее давление: {не более 1,6 МПа (16 бар)} Температура рабочей среды: от -40 до +200°С Материал корпуса: сталь 20 Уплотнение: фторопласт Тип присоединения – фланцевое Тип прохода – полнопроходной Тип корпуса – разборный Диаметр, Ду, мм: 100 |  |  |  |  |  | шт. | 7 |  |  |  |