Техническое задание

на поставку дизель-генераторных установок

| № п/п | Код | Наим​﻿﻿​﻿‍‌⁠‍﻿‌⁠‍﻿​﻿‍⁠⁠﻿‍‌⁠﻿﻿‍​‌‌‌﻿‌⁠​‌​‍‍‌﻿‍​‌﻿енование | Национальный режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 27.11.26.000 | Дизельный генератор |  | ✓ |  |
| 2 | 27.11.26.000 | Дизельный генератор |  | ✓ |  |

- Характеристики товара:

| N п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дизельный генератор | Марка ДГУ / Модель ДГУ/ ДГУ ТЕХНОЗИОН AД150-Т400 *Основная мощность, кВт/кВА 150 кВт./187,5 кВа. **Резервная мощность, кВт/кВА 165 кВт./ 206,3 кВа. Номинальное Выходное напряжение, В 400 / 230 Номинальная частота выходного напряжения, Гц 50 Частота вращения двигателя, об/мин 1500 Удельный расход топлива 251,6 г/кВт*ч ± 3% Расход топлива при нагрузке 100 %, Л/Ч 37,7 л/ч Расход топлива при нагрузке 75 %, Л/Ч 28,3 л/ч Расход топлива при нагрузке 50 %, Л/Ч 18,85 л/ч Исполнение Шумозащитный кожух, (толщина стали 2 мм) Длина/ Ширина / Высота, мм 3000*1100*1400 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ Марка/Модель ZION/ R6108HIZLD Номинальная мощность, кВт 170 кВт Количество, расположение цилиндров 6, рядное Ход поршня 108*135 Степень сжатия 17:1 Вид наддува воздуха турбонаддув с интеркулером Система впрыска топлива прямой впрыск, ТННД Охлаждение жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением Радиатор Алюминиевый Регулятор частоты вращения двигателя электронный Напряжение системы управления, В 24 Общий объем масла, л / Общий объем антифриза, л 20/28 Подогреватель охлаждающей жидкости 220В наличие Подогрев масла в картере 220В наличие Система зимнего пуска и терморегуляции наличие Срок до капитального ремонта двигателя 10000 моточасов ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА Модель ZION/ LMI-150 Напряжение - 400/230В Напряжение - 400/230В Количество фаз 3 Мощность номинальная -кВт/кВА 150 кВт./187,5 кВа. Мощность максимальная - кВт/кВА 165 кВт./ 206,3 кВа. Номинальная сила тока 270 А Класс изоляции Н. Коэффициент мощности COS φ 0,8 Тип генератора бесщеточный, синхронный Система возбуждения- самовозбуждение Автоматический регулятор напряжения (AVR) электронный Точность регулирования напряжения, % ± 1 Изоляция H Уровень технической защиты IP 23 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОМ (ШУЭ) На лицевой панели ШУЭ расположены: 1)рычаг автоматического выключателя; 2)защита от несанкционированного доступа; 3)программируемый контроллер (мини-компьютер) SMARTGEN 6120 4)тумблер включения контролера; 5)кнопка АВАРИЙНЫЙ СТОП; Основные функции системы управления: - сигнализация об нежелательных условиях, которые не влияют на работу электростанции и служат для привлечения внимания оператора, - отключение и останов электростанции при возникновении условий, критичных для работы электростанции. Функционал: Автоматический запуск (AMF), ЖК-дисплей на русском языке, защита по всем критическим параметрам. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЖУХА Серия кожуха Шумозащитный/погодозащитный Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 3000*1100*1400 Шкаф собственных нужд наличие Наружные решетки к жалюзи наличие Система газовыхлопа наличие Глушитель наличие | шт | 1 |
|  | Дизельный генератор | Марка ДГУ / Модель ДГУ/ ДГУ ТЕХНОЗИОН AД250-Т400 *Основная мощность, кВт/кВА 250 кВт./312,5 кВа. **Резервная мощность, кВт/кВА 275 кВт./ 343,75 кВа. Номинальное Выходное напряжение, В 400 / 230 Номинальная частота выходного напряжения, Гц 50 Частота вращения двигателя, об/мин 1500 Удельный расход топлива 218 г/кВт*ч ± 3% Расход топлива при нагрузке 100 %, Л/Ч 54,5 л/ч Расход топлива при нагрузке 75 %, Л/Ч 40,8 л/ч Расход топлива при нагрузке 50 %, Л/Ч 27,25 л/ч Исполнение Шумозащитный кожух, (толщина стали 2 мм) Длина/ Ширина / Высота, мм 3860*1305*2010 Емкость штатного топливного бака, л 250 ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ Марка/Модель ECOSMART/ 6126IZLD Номинальная мощность, кВт 288 кВт Количество, расположение цилиндров 6, рядное Ход поршня 126*135 Степень сжатия 16:1 Вид наддува воздуха турбонаддув с интеркулером Система впрыска топлива прямой впрыск, ТННД Охлаждение жидкостное (радиаторное), циркуляция под давлением Радиатор Алюминиевый Регулятор частоты вращения двигателя электронный Напряжение системы управления, В 24 Общий объем масла, л / Общий объем антифриза, л 20/28 Подогреватель охлаждающей жидкости 220В наличие Система зимнего пуска и терморегуляции наличие Срок до капитального ремонта двигателя 10000 моточасов ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРА Модель ECOSMART/ WHB-250 Напряжение - 400/230В Напряжение - 400/230В Количество фаз 3 Мощность номинальная -кВт/кВА 250 кВт./312,5 кВа. Мощность максимальная - кВт/кВА 275 кВт./ 343,75 кВа. Номинальная сила тока 450 А Класс изоляции Н. Коэффициент мощности COS φ 0,8 Тип генератора бесщеточный, синхронный Система возбуждения- самовозбуждение Автоматический регулятор напряжения (AVR) электронный Точность регулирования напряжения, % ± 1 Изоляция H Уровень технической защиты IP 23 ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОАГРЕГАТОМ (ШУЭ) На лицевой панели ШУЭ расположены: 1)рычаг автоматического выключателя; 2)защита от несанкционированного доступа; 3)программируемый контроллер (мини-компьютер) SMARTGEN 6120 4)тумблер включения контролера; 5)кнопка АВАРИЙНЫЙ СТОП; Основные функции системы управления: - сигнализация об нежелательных условиях, которые не влияют на работу электростанции и служат для привлечения внимания оператора, - отключение и останов электростанции при возникновении условий, критичных для работы электростанции. Функционал: Автоматический запуск (AMF), ЖК-дисплей на русском языке, защита по всем критическим параметрам. ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЖУХА Серия кожуха Шумозащитный/погодозащитный Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 3860*1305*2010 Шкаф собственных нужд наличие Наружные решетки к жалюзи наличие Система газовыхлопа наличие Глушитель наличие | шт | 1 |

2. Место поставки: Волгоградская область, г.Урюпинск, пер.Льва Толстого, д.32

3. Срок поставки: в течение 14 рабочих дней с даты оплаты аванса.

4. Требования   к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.