ТЕ​​‌﻿​﻿﻿⁠‍﻿‍‌﻿‍​‌‌​﻿﻿​﻿‍‌​﻿​﻿⁠​​‌‌‌﻿﻿﻿⁠‍﻿‌‌‍‍ХННЧЕСКОЕ ЗАДАННЕ

на выполнение работ по ремонту дымовых труб водогрейных котельных ООО «КЭСК» г. Малоярославец, Калужская обл.

ОКПД2- 43.99.90.110 Работы строительные по строительству промышленных дымовых труб

| Перечень основных требований | Содержание |
| --- | --- |
| 1. Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» (ООО «КЭСК») |
| 2. Наименование и местоположение объекта | Котельная №10, микрорайон Маклино, г. Малоярославец, Калужская обл. |
| 2.1 Место выполнения работ | 249010, Калужская область г. Малоярославец микрорайон Маклино Котельная №10 |
| 3. Основание для проведения работ | Заключения экспертизы промышленной безопасности сооружения дымовой трубы от 10.07.2025г.: №018.18-3C11-25; №018.21-3C11-25; №018.19-3C11-25; No018.22-3C11-25; №018.20-3011-25; |
| 4. Наименование работ | Ремонт поврежденных металлоконструкций И восстановление антикоррозионной защиты дымовых труб, покраска дымовых труб. |
| 5. Объем работ | Котельная №10 микрорайон Маклино (дымовая труба 5 шт.) Ремонт поврежденных антикоррозионной защиты: металлоконструкций и восстановление Очистка поверхностей от продуктов коррозии (до степени не ниже 3 по ГОСТ 9.402-2004) с последующей обработкой уайт-спиритом, ацетоном или другим растворителем; - Обработка поверхностей антикоррозийными средствами; - Восстановление антикоррозионной защиты; Покраска. Выполнение покрасочных работ C применением органо-силикатной композицией ОС-12-03 серого цвета (либо его эквивалент, но с соблюдением указанного цвета) методом промышленного альпинизма, либо с помощью подъемно-транспортной техники. |
| 6. Технические характеристики ремонтируемого объекта | 1. Котельная №10 микрорайон Маклино (дымовая труба 5 шт.) - сооружение дымовой трубы №1, №2, №3, №4, №5 (диаметр 720 мм) - высота 30 м; - Ствол Фактическая высота металлического ствола дымовой трубы 30,0 м, наружный диаметр ствола 720 мм. Ствол состоит из трех секций длиной 10.0 м; 10.0 м и 9.3 м. На отметке +10.7; +20.7 м секции соединены между собой при помощи сварки. Ствол дымовой трубы выполнен из стали толщиной 8мм. На отметке +1.8 м с юго-западной стороны на стволе дымовой трубы установлен смотровой люк 0273 мм с фланцевой заглушкой. На отм. + 1.85 м с юго-западной стороны на стволе дымовой трубы установлена дренажная трубка диаметром 32 мм для отвода конденсата из внутренней полости ствола дымовой трубы.; - Маркировочная окраска ствола: Не предусмотрена; - Фундамент железобетонный; - Количество газоотводящих стволов 5 шт.; Наличие ходовой лестницы: Не предусмотрена; Молниезащита: Предусмотрена. |
| 7. Режим работы объекта | круглогодичный. |
| 8. Срок выполнения работ | Начало работ – с даты заключения договора. Окончание работ - в течение 30 рабочих дней, с даты заключения договора. |
| 9. Требования к производству работ | 1. В период проведения работ Подрядчик должен нести ответственность за охрану зоны производства работ и объекта до сдачи его в эксплуатацию; 2. Выполнение работ должно производиться в соответствии с требованиями по охране труда, с соблюдением правил охраны труда при работе на высоте, пожарной и промышленной безопасности. Перед началом выполнения работ 3. Подрядчик должен провести инструктаж по охране труда, пожарной и промышленной безопасности с рабочими, задействованными в работах; 4. Выделенная для выполнения работ группа должна работать ежедневно только на объекте заказчика без отвлечения на другие объекты; 5. Работы должны выполняться специализированными бригадами под техническим руководством H контролем инженерно-технических работников; 6. В процессе выполнения ремонтных работ контроль осуществляет Заказчик и ответственный представитель Подрядчика; 7. Подрядчик обязан при выполнении работ предусмотреть и согласовать с Заказчиком мероприятия для беспрепятственного прохода обслуживающего персонала Заказчика; 8.Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком; 9. Регулярно, в конце рабочего дня производить очистку территории от строительного мусора; 10. Количество материалов, складируемых на территории Заказчика и место для их хранения согласуются с Заказчиком. Все работы должны выполняться согласно нормативным требованиям: Федеральный закон № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" СП 375.1325800.2023 «Трубы промышленные дымовые. Правила проектирования» СП 89.13330.2016 «Котельные установки» ГОСТ 34519-2019 «Трубы промышленные дымовые и вентиляционные. Правила организации, производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ» СО 153-34.21.408-2003. Рекомендации Минэнерго по приемке работ после строительства и ремонта труб на котельных и ТЭС СП 13-101-99 правила надзора, обследования и ремонта промышленных дымовых труб. |
|  | Подрядчик должен самостоятельно нести все расходы, связанные с покраской дымовой трубы. В цену договора должны быть включены, стоимость работ, стоимость материалов и любые иные расходы. |