ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение технической диагностики конструкций ба‌﻿﻿﻿﻿​​‌﻿​﻿⁠​﻿﻿‌⁠‌​﻿​​﻿⁠‍﻿﻿﻿‍﻿​﻿‌﻿﻿‍﻿﻿​​‌‍‍‌ков-аккумуляторов

ОКПД2- 71.20.19.190 — «Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включённые в другие группировки»

      - Предмет Договора: оказание услуг по проведению технической диагностики конструкций баков-аккумуляторов

      - Описание предмета закупки

| № п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование мероприятия | Выполнение работ по технической диагностики конструкций баков-аккумуляторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Заказчик | Наименование Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью «Калужская энергосетевая компания» Юридический адрес: 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д.56, оф. 1 Фактический адрес: 249010, Калужская область, г. Боровск, ул. Володарского, д. 56, оф. 1 Контактное лицо: Жидков Дмитрий Георгиевич Контактный телефон: 8(48438) 4-27-40 приемная Электронная почта: secretar@oookesk.ru |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Вид оказываемых услуг | Техническая диагностика конструкций баков-аккумуляторов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Цели оказания услуг по инструментально- визуальному обследованию зданий котельных | Определение оценки текущего технического состояния конструкций бака-аккумулятора; выявление дефектов, повреждений и степени их развития; определение остаточного ресурса бака-аккумулятора; разработка рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации, ремонту или модернизации; соблюдение требований промышленной безопасности и нормативной документации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Место оказания услуг, расположения объекта и краткая характеристика сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Место расположения объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Котельная «Дзержинского», расположенная по адресу Калужская обл., Боровский м.о., г. Балабаново, ул. Дзержинского, здание 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Котельная «Московская», расположенная по адресу Калужская обл., Боровский м.о., г. Балабаново, ул. Московская, здание 2В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Котельная «Коммунальная», расположенная по адресу Калужская обл., Боровский м.о., г. Балабаново, ул. Коммунальная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Краткая характеристика баков-аккумуляторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место расположения | Тип конструкции бака-аккумулятора | Тип опоры | Назначение бака-аккумулятора | Материал конструкции | Объем бака-аккумулятора | Длина | Высота бака-аккумулятора | Ширина бака-аккумулятора |
| 2.2.1 | Котельная «Дзержинского», расположенная по адресу Калужская обл., Боровский м.о., г.Балабаново, ул. Дзержинского, здание 126 | горизонтальный цилиндрический бак с коническими днищами | бетонные блоки | накопление и хранение горячей воды для системы отопления, горячего водоснабжения | оцинкованная сталь | 15 м3 | 7.6 м | 2.67 м |  |
| 2.2.2 | Котельная «Московская», расположенная по адресу Калужская обл., Боровский м.о., г.Балабаново, ул. Московская, здание 2В | вертикальный цилиндрический бак с плоской крышей, стены бака собраны из отдельных металлических листов | фундамент или бетонную площадку; без видимых опор, стоек | накопление и хранение горячей воды для системы отопления, горячего водоснабжения | листовая сталь | 24 м3 | 4.1 м | около 5 м |  |
| 2.2.3. | Котельная «Коммунальная», расположенная по адресу Калужская обл., Боровский м.о., г.Балабаново, ул. Коммунальная |  | ровное бетонное основание (часть бака прилегает к полу); без видимых опор, стоек | накопление и хранение горячей воды для системы отопления, горячего водоснабжения | углеродистая сталь (либо нержавеющая сталь), покрытый краской | около 5 м3 | 2.05 м | 2.5 м | 1 м |
| Фото баков-аккумуляторов предоставлены в Приложении 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Требования и исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Инструментально-визуальному обследованию зданий котельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Состав (перечень) оказываемых работ | 1. Визуальный и измерительный осмотр: - Осмотр наружной поверхности бака-аккумулятора, включая сварные швы, днище, обечайку, днищевые и люковые устройства. - Осмотр внутренних поверхностей (при возможности доступа). - Оценка состояния лакокрасочного покрытия, антикоррозионной защиты. - Фиксация наличия и характера внешних дефектов: трещины, коррозионные язвы, деформации, прожоги, свищи, утечки. - Проверка состояния опорных конструкций, фундаментов. - Проверка герметичности фланцевых соединений, трубопроводов, запорной арматуры. - Проверка состояния теплоизоляции. 2. Неразрушающий контроль (НК): - Ультразвуковой контроль (УЗК) толщины стенки и выявление внутренних дефектов (расслоения, включения, трещины). - Визуально-измерительный контроль (ВИК) сварных швов на наличие поверхностных дефектов. - Капиллярный контроль (КК) или магнитопорошковый контроль (МПК) сварных швов и основного металла на наличие поверхностных и подповерхностных трещин. - Электромагнитный контроль (ЭМК) (при необходимости) для выявления коррозионных повреждений. - Радиографический контроль (РК) (при необходимости, особенно для ответственных сварных швов). 3. Измерение геометрических параметров: - Проверка вертикальности/горизонтальности бака. - Проверка овальности днищ и обечайки. - Измерение толщин стенок в различных точках. 4. Оценка состояния металла: * - При необходимости, отбор проб металла для лабораторных исследований (химический состав, механические свойства, металлографические исследования). 5. Диагностика опорных конструкций: - Осмотр и оценка состояния несущих элементов опор (металлических или железобетонных). - Проверка прочности соединений. - Оценка состояния защитных покрытий. 6. Анализ эксплуатационной документации: - Изучение паспорта бака-аккумулятора, актов предыдущих ремонтов, актов освидетельствований. - Анализ данных приборов учета и контроля. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Исходная документация | 1.Техническое задание на оказание услуг 2. Техническая и эксплуатационная документация |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Использование нормативных документов | - «Типовая инструкция по технической эксплуатации баков-аккумуляторов горячей воды в системах коммунального теплоснабжения» (МДК 4-04.2002); - СП 70.13330.2012; ГОСТ 23118-2019 - ГОСТ 14637-2024; - Методические указания по обследованию баков-аккумуляторов горячей воды (РД 34.40.601-91); - ГОСТ Р МЭК 62485-1-2020. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Требования к безопасности оказания услуг | Безопасность оказания услуг должна соответствовать требованиям следующих документов: - Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». - ГОСТ 31937-2024 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». - Приказ Ростехнадзора от 14 ноября 2023 г. №407 «Об утверждении Руководства по безопасности „Оценка фактического состояния технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на опасных производственных объектах“». - СП 89.13330.2016 «Котельные установки» - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности (ФНП) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | Требования к исполнителю | - Исполнитель должен являться специализированной организацией, имеющей лицензию на оказание услуг по техническому диагностированию объектов котлонадзора и подъемных сооружений лицензию на оказание услуг по техническому диагностированию объектов котлонадзора и подъемных сооружений (при необходимости). - Исполнитель должен располагать квалифицированным персоналом, аттестованным в соответствии с действующими нормативными документами (включая специалистов по неразрушающему контролю). - Исполнитель должен иметь в наличии современное поверенное оборудование для проведения всех видов работ, предусмотренных настоящим техническим заданием. - Исполнитель должен предоставить гарантию на оказанные услуги. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | Применяемое оборудование и методы | - Ультразвуковые толщиномеры (например, УТ-1М, А1214). - Дефектоскопы ультразвуковые (например, УDA-1214, SC 600). - Приборы для магнитопорошкового и капиллярного контроля. - Визуальный и измерительный инструмент (штангенциркули, линейки, угломеры). - Фото- и видеоаппаратура для документирования. (Перечень может быть уточнен исполнителем в ходе тендерных процедур). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Требование к результатам оказываемых услуг (отчет о диагностике) | Отчет о проведении технической диагностики должен содержать: - Вводную часть с описанием объекта, целей и задач диагностики. - Описание методики проведения работ, примененного оборудования. - Результаты визуального и измерительного осмотра с подробным описанием выявленных дефектов, их местоположения, размеров и характера. - Результаты неразрушающего контроля с указанием типа контроля, примененных приборов, зон контроля, выявленных дефектов и их классификации. - Результаты измерений геометрических параметров. - Результаты анализа эксплуатационной документации. - Оценку технического состояния бака-аккумулятора и его опорных конструкций. - Расчет остаточного ресурса (при наличии исходных данных и возможности расчета). - Выводы о пригодности бака-аккумулятора к дальнейшей эксплуатации. - Рекомендации по устранению выявленных дефектов, проведению ремонтных работ, модернизации. - Рекомендации по дальнейшему контролю и периодичности проведения диагностических работ. - Приложения, включающие: фотографии дефектов; чертежи или схемы расположения дефектов; протоколы неразрушающего контроля; копии документов, подтверждающих квалификацию персонала и аттестацию оборудования; результаты лабораторных исследований (при необходимости). Отчет должен быть оформлен в соответствии с требованиями нормативных документов и иметь подписи ответственных лиц исполнителя. Заключения по результатам технического диагностирования должны быть завизирован инспектором Приокского управления Ростехнадзора. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.7 | Срок оказания услуг | С момента заключения договора до 31.12.2026 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 1

Фото бака-аккумулятора, расположенного рядом с котельной «Дзержинского»

Фото бака-аккумулятора, расположенного рядом с котельной «Московская»

Фото бака-аккумулятора, расположенного в котельной «Коммунальная»