Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ)

ОКПД 2: 71.12.19.100 - Усл​​﻿﻿⁠​‌‌﻿‍‍﻿​​​﻿​‍‍‍﻿​‌​﻿‌⁠‍﻿‌‍​﻿﻿⁠‍⁠⁠​​‌‌‍‍уги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

1. Общие сведения

# Выполнение работ по проектированию системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) на объекте: «нежилых зданий парка исторических реконструкций, расположенных по адресу: Курганская область, Белозерский район, с. Рычково, ул. Центральная, з/у 2Т, Центральная 1Б, Центральная 23.

Выполняется на основании- ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2. Цель проведения работ

Целью проектирования объекта системами противопожарной защиты является:

- защита людей от воздействия опасных факторов пожара, которое может привести к травматизму и (или) гибели;

- защита имущества здания от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий.

3. Перечень нормативных и регламентирующих документов

Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (Рабочий проект «Система пожарной сигнализации и система оповещения и эвакуацией людей при пожаре. 402/22-ПС».

- ФЗ №123 от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

-  СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

- СП 3.13130.2026. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».

- СП 486.1311500. 2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

- СП 6.13130.2021 "Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности"

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- СП 77.13330.2016 «Система автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85»;

- Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».

4. Краткая характеристика объекта

Парка исторических реконструкций, расположенных по адресу: Курганская область, Белозерский район, с. Рычково, ул. Центральная, з/у 2Т, Центральная 1Б, Центральная 23.

Характеристика объектов: здания 2-х этажные и 1 этажные, без подвала. Материал стен: бревно. Общая площадь здания 351,09м2.  Пожарной сигнализацией оборудуются все помещения. Режим работы объекта 08.00-17.00.

5. Сроки выполнения работ и порядок оплаты

Срок выполнения работ: 40 рабочих дней с момента заключения договора.

6. Требования к исполнителю

- Наличие допуска на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию;

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

7. Требования к выполнению работ

АПС (автоматическая пожарная сигнализация) должна максимально быстро и точно определять место возможного пожара или неисправности (согласно нормам проектирования АПС и СОУЭ Постановление правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».

В состав АПС должны входить:

- приемно-контрольные приборы;

- извещатели пожарные дымовые;

- извещатели пожарные ручные;

- источники резервного питания;

Автоматическая система пожарной сигнализации должна обеспечить выдачу сигналов «Пожар» и «Неисправность» на контрольно-приемные приборы, устанавливаемые на объекте.

В конфигурации контрольного прибора для каждого подключенного устройства должны быть заданы пороги срабатывания («Норма», «Внимание» и «Пожар»), что позволяет гибко формировать режимы работы пожарной сигнализации для помещений с разной степенью внешних помех (пыль, уровень производственной задымленности и др.), в том числе в течение суток.  Контрольный прибор должен постоянно производить опрос подключенных устройств и анализировать полученные значения, сравнивая их с пороговыми значениями, заданными в его конфигурации.

Возле эвакуационных выходов на путях эвакуации должны быть установлены ручные пожарные извещатели.

Дымовые и тепловые пожарные извещатели в дежурном режиме должны контролировать всю площадь защищаемых помещений и обеспечивать при изменении тех или иных параметров поступление сигналов «НЕИСПРАВНОСТЬ» или «ПОЖАР» на пульт контроля и управления.

При срабатывании пожарной сигнализации приемно-контрольные приборы должны формировать сигналы на включение системы оповещения о пожаре.

Источник резервного электропитания должен обеспечивать работу приборов АПС в течении не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги.

Спроектировать СОУЭ не ниже 2-го типа в соответствии с нормами пожарной безопасности 
СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», а также с учетом возможного изменения (дополнения) класса функциональной пожарной опасности.

СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации.

Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75дБА на расстоянии 3м от оповещателя, но не более 120дБА в любой точке защищаемого помещения.

Количество звуковых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Система АПС должна автоматически выдавать сигнал о месте возникновения пожара на пост охраны объекта.

8. Требования к составу разрабатываемой проектной документации.

8.1. В состав рабочей документации должны входить:

- общие данные;

- структурная схема пожарной сигнализации;

- схема подключений;

- план расположения шлейфов охранно-пожарной сигнализации;

- спецификация оборудования;

8.2. Разработанная рабочая документация должна быть передана ЗАКАЗЧИКУ в количестве 2 (двух) экземпляров на бумажном носителе и 1 экземпляре на электронном носителе.

9. Иные требования.

9.1. Обязательным условием процесса проектирования должен предшествовать сбор информации об объекте защиты с выездом на объект.

9.1.2. Исполнитель производит сбор дополнительных исходных данных, необходимых для разработки проектной документации, не вошедших в состав исходных данных, предоставляемых Заказчиком, путем выезда и обследования объекта по месту его расположения.

9.2. Исполнитель составляет заключение по итогам обследования с выводами и рекомендациями.

9.3. В проектной документации предусмотреть устройство для оповещения людей о пожаре, а также дежурного персонала и подразделения пожарной охраны о месте его возникновения.