Техническое задание

на оказание услуг по техн‍‌‍​‍⁠﻿‌‌‌﻿﻿⁠‌⁠﻿​​‍‌﻿‌​‌⁠﻿﻿​﻿‌‍﻿‌⁠​‍⁠﻿﻿​⁠‍‍‌ической эксплуатации индивидуального теплового пункта, инженерных систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, приборов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения, техническое обслуживание вентиляции.

ОКПД2- 33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

- Срок оказания услуг: c 18 мая 2026 года, но не ранее даты заключения договора по 31 декабря 2026 года.

Место оказания услуг:

г. Тобольск 4 микрорайон, лом № 51;

г. Тобольск, 4 микрорайон, дом № 49

г. Тобольск, 8 микрорайон, дом № 33

- Перечень работ:

  - . Перечень, работ при эксплуатации ИТП и УУ:

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Настройка и корректировка режимов системы автоматического регулирования (электронного контроллера, щита электроуправления, регулировочные клапаны, датчики температуры и давления, регуляторы прямого действия), теплотехнического и насосного оборудования, с целью оптимизации режимов теплопотребления здания, в зависимости от температуры наружного воздуха. | При пуске отопления |
|  | Подготовка к отопительному периоду оборудования ИТП и предъявление ИТП энергоснабжающей организации для приема на новый отопительный период. | 1 раз в год |
|  | Осуществление технических консультаций по вопросам получения актов готовности к отопительному периоду. | 1 раз в год |
|  | Подготовка УУТЭ к работе в межотопительный и отопительный периоды с получением акта-допуска в эксплуатацию у инспектора теплоснабжающей организации. | 2 раза в год |
|  | Подготовка и сдача УУТЭ инспектору теплоснабжающей организации в эксплуатацию после ремонта и метрологической поверки приборов УУТЭ. | По необходимости |
|  | Проведение гидравлических испытаний, запорной арматуры узлов ввода тепловой сети, а также подающего и обратного коллекторов системы отопления и ГВС. Проверка и настройка предохранительного клапана, на требуемое значение по давлению срабатывания. | 1 раз в год |
|  | Восстановление нарушенной изоляции на трубопроводах ИТП. | По мере необходимости |
|  | Демонтаж измерительных приборов (манометров) для проведения очередной метрологической поверки с последующим монтажом на место установки. | 1 раз в год |
|  | Проведение профилактических мероприятий, но подготовке к работе комплекта приборов УУТЭ в межотопительный период в соответствии с инструкцией по эксплуатации. В том числе промывка внутренних каналов электромагнитных датчиков расхода. | 1 раз в год |
|  | Контроль сроков действия межповерочного интервала комплекта приборов УУТЭ. | 1 раз в год |
|  | Демонтаж приборов УУТЭ для проведения очередной метрологической поверки с последующим монтажом на место установки и пусконаладочными работами. | В соответствии с межпроверочными интервалами |
|  | Проведение профилактических работ, тестирование электрооборудования, щитов управления и автоматики, защиты насосов. | 1 раз в год |
|  | При обнаружении неисправности или отказе в работе оборудования (Индивидуальные тепловые пункты, Узлы учета тепловой энергии и Повысительные насосные станции) осуществляются все необходимые меры для восстановления работоспособности на месте, либо демонтаж для ремонта на заводе-изготовителе или организации имеющей право и лицензию на проведение ремонта данного типа оборудования. | По необходимости |
|  | Промывка теплообменников химическим способом в соответствии с регламентом работ и инструкциями по эксплуатации. (ТО теплообменников) | 1 раз в год |
|  | Считывание регистрируемых параметров с тепловычислителей, формирование отчетов о теплопотреблении, по установленной форме, предоставление их в теплоснабжающую организацию, а также предоставление принятых отчетов Заказчику. | 1 раз в месяц |
|  | Производство корректировок отчетных форм, баз данных УУТЭ и модернизацию алгоритмов вычислений в соответствии с новыми нормативными документами. | По необходимости |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации и режимов работы электрооборудования. | 1 раз в месяц |
|  | Проверка работоспособности системы автоматизации в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах теплопотребления. | 1 раз в месяц |
|  | Внешний осмотр составных частей системы автоматического регулирования электрической части щита управления исполнительных устройств, насосов, приемно-контрольных приборов на отсутствие повреждений, коррозии, грязи. Осмотр прочности креплений, наличия пломб на приборах. | 2 раза в месяц |
|  | Контроль давления в системах отопления, горячего водоснабжения, расхода теплоносителя на подпитку системы отопления, рабочего положения запорной арматуры, исполнительных механизмов. | 1 раз в неделю |
|  | Проведение анализа работоспособности оборудования, выдача Заказчику рекомендаций по оптимизации режимов потребления. | I раз в месяц |
|  | Промывка теплообменного аппарата | По необходимости |

Поверка приборов УУТЭ входит в стоимость эксплуатации

  - Перечень работ при эксплуатации центрального отопления и систем теплоснабжения:

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Регулировка системы отопления | По мере необходимости |
|  | Устранение течи в трубопроводе, приборах и арматуре отопления | По мере необходимости |
|  | Очистка, разборка и промывка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, задвижек, а в случае необходимости - их замена | 1 раз в квартал |
|  | Регулировка внутренней системы отопления; устранение утечек внутридомовой системы | По мере необходимости |
|  | Выполнение сварочных работ при ремонте с заменой по необходимости участков трубопроводов до 1м., а также выполнение сварочных работ при течи стальных радиаторов (подлежащие ремонту). | По мере необходимости |
|  | Опрессовка | 1 раз в год |
|  | Промывка внутридомовой системы отопления центрального отопления | 1 раз в год |
|  | При обнаружении отклонений в работе - планирование и проведение ремонтных или других работ | По мере необходимости |

Выполнение сварочных работ, при необходимости замена участков трубопроводов (стояков магистралей) до одного метра. Свыше одного метра замена трубопроводов оплачивается дополнительно.

Промывка системы отопления входит в стоимость эксплуатации.

  - Перечень работ при эксплуатации системы горячего и холодного водоснабжения,

водоотведения:

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
|  | Ремонт изоляции трубопроводов ГВС | По мере необходимости |
|  | Регулировка трехходовых кранов | По мере необходимости |
|  | Замена участка трубы до 1 м; | По мере необходимости |

Выполнение сварочных работ, при необходимости замена участков трубопроводов (стояков магистралей) до одного метра. Свыше одного метра замена трубопроводов оплачивается дополнительно.

Неисправности, возникшие в результате вандализма, устраняются Исполнителем после оплаты Заказчиком отдельно выставленного счета, (на основании примерной оценки следуемых к выполнению работ совместно представителями Заказчика и Исполнителя).

  - Перечень эксплуатационной документации:

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
|  | Оперативный журнал | Регистрация оперативных действий, распоряжений вышестоящего и управленческого персонала и специалистов. Записи об авариях и инцидентах оборудования. |
|  | Оперативная схема тепловых энергоустановок | Схема тепловых энергоустановок с указанием на них диаметров и номеров трубопроводов, арматуры, спускных, продувочных и дренажных устройств, насосов и регулирующих клапанов. |
|  | Программа переключения | Запись о содержании операций и их перечень, время начала и окончания, условия проведения; сведения о персонале, выполняющем переключения, указания о последовательности переключений, положении запорной и регулирующей арматуры после их окончания; должность работника, контролирующего ход переключений и несущего за них ответственность. |
|  | Журнал обходов тепловых пунктов | Запись результатов обхода. |
|  | Журнал распоряжений | Запись распоряжений руководства, руководящего персонала. |
|  | Температурный график центрального регулирования системы теплоснабжения | График зависимости температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети от температуры окружающего воздуха. |
|  | Журнал учета состояния контрольно-измерительных приборов и автоматики | Записи о проводимых ремонтах, проверках работоспособности и поверках контрольно-измерительных приборов и автоматики. |
|  | Журнал дефектов и неполадок с оборудованием | Запись о неисправностях тепловых энергоустановок. Указывается дата записи, характер неисправности и ее принадлежность. |

  - Перечень обслуживаемого оборудования:

| № п/п | Наименование | Кол. во |
| --- | --- | --- |
|  | Расходомер | 9 шт. |
|  | Тепловычеслитель | 3 шт. |

  - Перечень ИТП установленных (контрольные средства измерения)

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Тобольск, 4 микрорайон, дом 49 |  |  |  |
|  | Манометр: Зав № Вя12006724 | Шт. | 1 |
|  | Манометр: Зав № ВЯ12006703 | Шт. | 1 |
|  | Манометр: Зав № ВЯ12006710 | Шт. | 1 |
|  | Манометр: Зав № ВЯ12006736 | Шт. | 1 |
|  | Термометр: Зав № ВЯ12006653 | Шт. | 1 |
|  | Термометр: Зав № ВЯ12006666 | Шт. | 1 |
|  | Термометр: Зав № ВЯ1200653 | Шт. | 1 |
| г. Тобольск, 4 микрорайон, дом 51 |  |  |  |
|  | Манометр: Зав № Вя 12006739 | Шт. | 1 |
|  | Манометр: Зав № ВЯ12006740 | Шт. | 1 |
|  | Манометр: Зав № ВЯ12006731 | Шт. | 1 |
|  | Манометр: Зав № ВЯ12006704 | Шт. | 1 |
|  | Термометр: Зав № ВЯ12006788 | Шт. | 1 |
|  | Термометр: Зав № ВЯ12006641 | Шт. | 1 |
|  | Термометр: Зав № ВЯ1200667 | Шт. | 1 |
|  | Термометр: Зав № 2114 | Шт. | 1 |
| г. Тобольск, 8 микрорайон, дом 33 |  |  |  |
|  | Манометр: Зав № 5432 | Шт. | 1 |
|  | Манометр: Зав № 5261 | Шт. | 1 |
|  | Манометр: Зав № 4582 | Шт. | 1 |
|  | Манометр: Зав № 6183 | Шт. | 1 |
|  | Манометр: Зав № НП10015 | Шт. | 1 |
|  | Термометр: Зав № ВЯ12006668 | Шт. | 1 |
|  | Термометр: Зав № ВЯ12006646 | Шт. | 1 |
|  | Термометр: Зав № ВЯ12006670 | Шт. | 1 |
|  | Термометр: Зав № Вя12006657 | Шт. | 1 |

3.Требования к качеству услуг, качеству материалов, к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг используемых при оказании услуг

Техническое обслуживание должно осуществляться в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации, Правил промышленной безопасности, ГОСТ и СНиП, иной нормативно-технической документации, регламентирующих основные организационные и технические требования к эксплуатации оборудования. Исполнитель обязан обеспечить соответствие оказываемых услуг требованиям, установленным СП 73.13330 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - устанавливает нормативы микроклимата, освещенности и другие гигиенические показатели, влияющие на ТО.

ГОСТ 34059-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений. Общие требования к эксплуатации» - устанавливает общие правила эксплуатации инженерных систем в зданиях, включая требования к ТО и ремонту. Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); Федеральным законом №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изменениями и дополнениями), ПУЭ, ПТЭЭП и иным нормативным актам. Во время производства работ Исполнитель должен обеспечить соблюдение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды.

4. Условия выполнения услуг

- Работы должны быть выполнены в объеме, установленном Техническим заданием и регламентами на техническое обслуживание. Исполнитель проводит техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт с применением своих материалов, инструментов и оборудования.

5. Требования к результату оказанных услуг.

- Критерием качественного оказания услуг Исполнителем является бесперебойное функционирование инженерных систем и сантехнического оборудования Заказчика, обеспечивающее соблюдение нормативных требований и комфортное пребывание сотрудников.

6. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества услуги:

-  При оказании услуг Исполнитель обеспечивает сохранность всех систем.

- Срок гарантии на услуги распространяется на весь период действия Договора, а на оборудование, установленное взамен неисправного (морально устаревшего) равен сроку гарантии завода изготовителя.

- В случае некачественного обслуживания Исполнителем, повлекшим выход из строя оборудования или его части, Исполнитель проводит замену этого оборудования или его части в течение 24 часов, за свой счет, вне зависимости от его стоимости.

- Гарантийный срок бесперебойной работы инженерных систем после выполнения текущего ремонта – не менее 12 месяцев с даты, подписания акта выполненных работ.

7. Аварийное обслуживание.

- Услуги по аварийному обслуживанию инженерных систем и оборудования включают в себя выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутренних инженерных систем и сантехнического оборудования, которые могут повлечь повреждение оборудования и имущества, причинить вред жизни или здоровью окружающих. в том числе электрической части приточной вентиляции, по заявкам.

- При получении заявки на устранение неисправности аварийного характера Исполнитель обязан прибыть на место исполнения заявки в течение 20 минут.