| СОГЛАСОВАНО: Председатель комиссии по осуществлению закупки АО «Автотеплотехник» __________________Д. И. Зайцев «___» _____________2026 г. | ## УТВЕРЖДАЮ: ## Генеральный директор ## АО «Автотеплотехник» ## ___________________С.И. Зайцев «___» _____________2026 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению технического обследования дымовой трубы

на Котельной АО «Автотеплотехник» по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 8А

ОКПД2: 71.20.19.190

- Заказчик: Акционерное Общество «Автотеплотехник».

Юридический адрес: 625031, г.Тюмень, ул.Ветеранов труда,11

Предмет закупки: Техническое обследование дымовой трубы.

Место проведения услуг: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 8А

Срок оказания услуг по обследованию: с 16.06.2026 г. до 25.06.2026 г.

Срок подготовки отчета по обследованию и сдачи выполненных работ: до 15.07.2026 г.

- Цель проведения технического обследования дымовой трубы:

- Для проведения последующего капитального ремонта;

- Оценка фактического состояния дымовой трубы с указанием выявленных дефектов и повреждений;

- Выдача рекомендаций по устранению дефектов и повреждений;

- Определение возможности и условий дальнейшей безопасной эксплуатации дымовой трубы;

4.  Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями:

-  Постановление Госгортехнадзора России от 18.06.2003г. № 95 «Об утверждении Методических указаний по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб»;

- РД 03-610-03 «Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб».

- СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- РД 22-01-97 "Требования к проведению оценки безопасности эксплуатации производственных зданий и сооружений поднадзорных промышленных производств и объектов (обследование строительных конструкций специализированными организациями)";

- ГОСТ 31937-2024. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния";

- СП 13-101-99. "Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб".

- РД 34.20.328-95 «Методика обследования дымовых труб тепловых электростанций» (утв. РАО "ЕЭС России" 16.03.1995);

- И иные государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.

5. Характеристика сооружения, подлежащее техническому обследованию:

| № п/п | Наименование услуг, адрес | Технические характеристики объекта | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое обследование дымовой трубы котельной, по адресу: г. Тюмень, ул. Тимофея Чаркова, 8А | Металлическая дымовая труба Диаметр: 250 мм. Длина: 60 м. | Шт. | 1 |

6. Техническое обследование дымовых труб включает в себя следующие виды работ:

- сбор и анализ имеющейся технической, исполнительной и эксплуатационной документации;

- определение фактических условий воздействия на трубу и их анализ;

- внутренний осмотр дымовой трубы с отключением всех подключенных котлов;

- визуальный внешний осмотр газоотводящего ствола, ходовых лестниц, светофорных площадок, фундаментов, отмостки, опорных конструкций, анкерных болтов, вантовых оттяжек и их креплений;

- инструментальные наблюдения за осадкой фундамента дымовой трубы с нивелированием фундаментных марок к реперу в т.ч. с оформлением графических схем замеров по всему периметру (не менее 4 точек), с приложением фотоматериала и оформлением отчета;

- определение фактических отклонений оси ствола от вертикали (крен ствола трубы);

- проверка состояния осветительной арматуры дымовой трубы;

- проверка наличия конденсата, отложений сажи на внутренней поверхности трубы и газоходов через люки;

- определение толщины металлического газоотводящего ствола трубы и степени коррозийного износа методом ультразвуковой толщинометрии. Замеры производить не менее чем в четырех секторах. При необходимости производится отбор проб материалов не менее чем на трех отметках по высоте трубы и испытания лабораторным способом;

- проверка состояния коррозии или деформации подвижных опор, температурных швов, сварных, клепаных и болтовых соединений металлоконструкций, стыков и закладных деталей сборных железобетонных конструкций, арматуры и бетона железобетонных конструкций и участков, подверженных динамическим и термическим нагрузкам и воздействиям;

- проверка наличия в строительных конструкциях трещин, изломов и других внешних признаков повреждений, в случаях обнаружения проводятся инструментальные измерения.

- расчет несущей способности ствола и конструкций с учетом выявленных дефектов и повреждений;

- определение остаточного ресурса и необходимых компенсирующих мероприятий для ее дальнейшей безопасной эксплуатации;

- анализ результатов обследования;

- оформление результатов с составлением отчета.

7. Оформление заключения технического обследования и количество передаваемой Заказчику документации:

Результатом проведения обследования является технический отчет в письменной форме, которое подписывается руководителем организации, проводившей обследование, и экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении обследования. Исполнитель должен осуществлять учет выданных заключений и хранить их копии.

Технический отчет должен содержать:

1) титульный лист с указанием наименования заключения экспертизы;

2) вводную часть, включающую:

сведения об Исполнителе (наименование организации, её организационно-правовая форма сведения об экспертах, принимавших участие в проведении обследования (фамилия, имя, отчество (при наличии), регистрационный номер квалификационного удостоверения эксперта);

3) наименование объекта обследования;

4) данные о Заказчике (наименование организации, её организационно-правовая форма);

5) цель обследования;

6) сведения о рассмотренных в процессе обследования документах с указанием объема материалов, имеющих шифр, номер, марку или другую индикацию, необходимую для идентификации;

7) краткую характеристику и назначение объекта обследования;

8) программы и методики проведения испытаний, инструментальных измерений;

9) отчёт по инструментально-визуальному наружному и внутреннему обследованию дымовой трубы:

10) результаты проведенного обследования;

11) выводы заключения обследования;

12) приложения;

13) сведения о проведенных мероприятиях и о результатах технического диагностирования технических устройств, обследования.

8. Требования к качеству услуг:

При осуществлении деятельности в области проведения технического обследования Исполнитель должен руководствоваться требованиями действующей нормативно-технической документации. Исполнитель, осуществляющий подготовку и проведение отчетов, несет ответственность за качество оказываемых услуг.

9. Требования к безопасности оказываемых услуг:

Безопасность оказания услуг должна соответствовать требованиям следующих документов:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. «Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство»

- СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений (Постановлением Госстроя РФ от 21.08.2003 № 153);

- «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 03.02. 2025);

- При проведении работ на высоте - руководствоваться требованиями «Правил по охране труда при работе на высоте» (Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н);

- «Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами" (Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н "Об утверждении).

9.  Мероприятия по охране труда:

Исполнитель несет ответственность за:                                                                                                                                                -  обеспечение экспертов необходимыми средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь), выполнение мероприятий по коллективной защите работающих (ограждение, освещение, защитные и предохранительные устройства), обеспечение безопасности работ на высоте.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций:

- при производстве работ должны использоваться оборудование, инструмент, машины, механизмы, предназначенные для конкретных условий.

10. Требования к Исполнителю:

- Наличие аккредитованной лаборатории неразрушающего контроля (Свидетельство об аккредитации), в соответствии с требованиями Приказа Ростехнадзора от 01.12.2020 года №478 "Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Основные требования к проведению неразрушающего контроля технических устройств, зданий и сооружений на опасных производственных объектах" и СДАНК-01-2020 «Правила аттестации лабораторий неразрушающего контроля», разработанный и принятый Наблюдательным советом Единой системы оценки соответствия, либо действующего договора с соответствующей лабораторией.

- Для выполнения работ на высоте необходимо наличие работников, выполняющих работы на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н).

- Наличие у руководителя и специалистов организации удостоверений по проверке знаний требований охраны труда в соответствии с «Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда», утв-е Пост-нием Правительства РФ от 24.12.2021 г. N 2464.

- Обязательное наличие документов, подтверждающих квалификацию штатных дефектоскопистов не ниже II уровня по каждому виду неразрушающего контроля, аттестованных в соответствии с требованиями СДАНК-02-2020 «Правила аттестации персонала в области неразрушающего контроля» (приняты Решением Наблюдательного совета Единой системы оценки соответствия в области промышленной, экологической безопасности, безопасности в энергетике и строительстве от 29.12.2020 N 99-БНС).

11. Контроль при оказании услуг:

До начала оказания услуг Исполнитель составляет Программу обследования дымовой трубы, согласовывает ее и утверждает уполномоченным представителем Заказчика. Без утверждения Программы специалисты Исполнителя на дымовой трубе котельной не допускаются.

В целях обеспечения безопасных условий труда и сохранности оборудования, сооружений и устройств, контроля за соблюдением сроков и качества оказания услуг Заказчик, в лице назначенного соответствующим распорядительным документом сотрудника из числа эксплуатационного персонала, осуществляет Технический надзор.

12. Иные показатели, связанные с определением соответствия услуг потребностям                                          Заказчика:

В случае обнаружения при обследовании опасных деформаций, дефектов, повреждений или других признаков возможного разрушения конструкций сооружений, Исполнитель в письменной форме уведомляет Заказчика.

Заместитель генерального

директора по теплотехнике                                                                           Богословский А.М.