ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектной документации на модернизацию теплосети без изменения диаметра с заменой изоляции на ППУ-скорлупы тепловой сети квартала №25б на участке от ТК114 до ТК117

71.12.19.100 - Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

| 1. Уникальный номер № |  |
| --- | --- |
| 2. Основание для выполнения работ | План конкурентных закупок ООО «Теплосети» на 2026 г. Инвестиционная программа ООО ‌‍﻿‍​‍​‌​‍‌‌﻿‌​﻿‍‍«Теплосети», в сфере теплоснабжения на 2026 г. |
| 3. Общие положения и цель выполнения работ | В рамках основной деятельности ООО «Теплосети» осуществляют эксплуатацию и обеспечение работоспособности тепловых сетей. Эксплуатация сетей включает в себя: - поддержание в исправном состоянии всего оборудования, строительных конструкций тепловых сетей и сооружений, относящихся к тепловым сетям, их своевременный осмотр, профилактический и капитальный ремонты; - наблюдение за работой компенсаторов, опор, арматуры, дренажей, контрольно-измерительной аппаратуры, насосов, понизительных насосных станций, регуляторов и другого оборудования, своевременное устранение всех замеченных неисправностей; - поддержание необходимых гидравлических и тепловых режимов в тепловых сетях. Целью работ является: разработка проектной документации на модернизацию теплосети без изменения диаметра с заменой изоляции на ППУ - скорлупы тепловой сети квартала №25б на участке от ТК114 до ТК117 для обеспечения надежного, бесперебойного и качественного снабжения потребителей Юргинского городского округа тепловой энергией и повышения эффективности деятельности, направленное на снижение затрат в процессе передачи тепловой энергии. |
| 4. Источник финансирования | Прибыль, заложенная в тарифе на передачу тепловой энергии, направленная на инвестирование |
| 5. Наименование Заказчика | ООО «Теплосети», Кемеровская область, г. Юрга, ул. Заводская, 2а, 652050 |
| 6. Плановые сроки проведения работ | Работы должны производиться с момента подписания Договора по 30.11.2026 г. |
| 7. Наименование и местоположение объекта | Квартальная тепловая сеть в районе от проспекта Кузбасского до ул. Бульвар Металлургов, 3 |
| 8. Состав и содержание работ | В состав проектной документации должны входить разделы ПЗ, ППО, ТКР, ПОС. Проектная документация разрабатывается на модернизацию существующего участка тепловой сети в непроходном канале, с заменой изношенных трубопроводов на новые с сохранением диаметра условного прохода и с заменой тепловой изоляции из матов прошивных минераловатных на изоляцию из скорлуп ППУ для участков: - от ТК114 до ТК115 – диаметр условного прохода 400 мм, протяженностью в двухтрубном исчислении 38 м; - от ТК115 до ТК116 – диаметр условного прохода 300 мм, протяженностью в двухтрубном исчислении 104 м; - от ТК116 в сторону ТК117 – диаметр условного прохода 250 мм, протяженностью в двухтрубном исчислении 94 м; Проектную документацию выполнить в полном объёме в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию». |
| 9. Обоснование начальной (максимальной) цены договора | Стоимость работ определяется Заказчиком расчетно-сметным методом. |
| 10. Основные данные и требования к проектным решениям | Основные данные: 1. Краткая характеристика объекта: - рабочая среда – вода; - наружный диаметр и толщина стенки – 426 х 10 мм, 325 х 8 мм, 273 х 8 мм; - категория трубопроводов – IVэ; - рабочее (расчетное) давление – 1,2 МПа (12 кгс/см2); - расчетная температура рабочей среды – 150 ⁰С; - класс опасности ОПО – III класс. 2. Границы проектирования – от магистральной тепловой камеры ТК114 до магистральной тепловой камеры ТК117. 3. Тип существующей прокладки в пределах границ проектирования – подземная в непроходном канале из нижних железобетонных лотков и плит перекрытия. 4. Предусмотреть изменение типа теплоизоляционного материала с матов минераловатных на скорлупы ППУ, с заменой трубопроводов без изменения диаметра. 5. При реализации проектных решений не должны возникать изменения параметров линейного объекта: а) трубопровода тепловой сети в части изменения класса, категории, мощности, при которых требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон этого объекта; б) компоновка и параметры узлов трубопроводов, оборудования (задвижки, сальниковые компенсаторы, спускные устройства и т.д.), неподвижных опор, расположенных в тепловых камерах объекта. 6. Приложение №1 к техническому заданию – схема квартальной тепловой сети. 7. Дополнительные данные предоставляются Подрядчику после заключения договора в соответствии с отдельным запросом Подрядчика. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией, Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями); - Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»; - ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»; - ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; - в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 N 536; - СП124.13330.2012 «Тепловые сети» (актуализированная редакция); - СП 74.13330.2023 «Тепловые сети» (актуализированная редакция) - И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ. |
| 11. Требования к используемому оборудованию | Выбираемые в проектной документации материалы и оборудование должны соответствовать СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», «Правилам технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок» Утверждённые приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511, Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 N 536 и иметь сертификаты соответствия стандартам РФ. |
| 12. Требования к Подрядчику | Подрядчик, выполняющий проектные работы по разработке проектной документации, должен являться членом СРО в сфере проектирования. |
| 13. Количество экземпляров проектной документации (проекта), выдаваемых Заказчику. | При завершении работ проектная организация предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему проектной документации на бумажном носителе (в виде сброшюрованных книг формата А3-А4) в 2 экземплярах и в 1 экземпляре в электронном виде (в формате PDF). |
| 14. Гарантийные обязательства | 1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ. 2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. 4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение. 5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя. 6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику. 7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания. 8. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией. 9. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ. |
| 15. Контактное лицо | по техническим вопросам: Полянская Светлана Юрьевна Тел.: (38451) 7-77-83. по вопросам организации закупки: Солдатова Наталья Анатольевна Тел.: (38451) 7-77-87 ts@upravkom.ru |