Техническое​‌⁠‌﻿‍﻿﻿‌⁠﻿﻿⁠‌﻿​‍​﻿‌‌‍⁠‍﻿​‌⁠​﻿⁠‍‌‍⁠‍​‌⁠​‌‌‌​ задание

на оказание услуг по техническому освидетельствование водогрейных котлов

ООО «КЭСК» на 2026 год

ОКПД2 -71.20.19.190 - Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

1. Наименование объекта

Перечень объектов:

1. Котельная «Боровская» 3 котла:

- котел водогрейный ARGUS IGNUS-6500 зав.№543;

- котел водогрейный ARGUS IGNUS-6500 зав.№544;

- котел водогрейный ARGUS IGNUS-6500 зав.№545.

2. Котельная «Вега» 3 котла:

- котел водогрейный Турботерм ТТ 2000 зав.№239;

- котел водогрейный Турботерм ТТ 2000 зав.№240;

- котел водогрейный Турботерм ТТ 3150 зав.№241.

3. Котельная «Институт» 3 котла:

- котел водогрейный Вулкан VK-1500 зав.№28;

- котел водогрейный Вулкан VK-1500 зав.№33;

- котел водогрейный КВ-ГМ-2,32-115Н зав.№ 222406.

2. Местонахождение объекта и место выполнения работ

1. Котельная «Боровская», расположенная по адресу: Калужская область, Боровский м.о., г. Балабаново, ул. Боровская;

2. Котельная «Вега», расположенная по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Мира, стр.1;

3. Котельная «Институт», расположенная по адресу: Калужская область, г. Боровск, п. Институт, стр.1.

3. Цель оказания услуг

Оценка технического состояния котлов, предупреждение выхода из строя, определение возможности дальнейшей безопасной эксплуатации с выдачей рекомендаций.

4. Требования к исполнителю

Диагностические организации должны иметь:

- наличие аттестованного персонала;

- наличие программ и методик испытаний;

- наличие необходимого оборудования, вспомогательных средств и техники;

- наличие свидетельств о поверке средств измерений;

- наличие средств защиты.

Исполнитель должен иметь:

- лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерального закона "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- свидетельства о допуске к выполнению услуг (разрешения Ростехнадзора, СРО или других ведомств, в соответствии с действующим законодательством) на виды деятельности, связанные с выполнением Договора, вместе с приложениями, описывающими конкретные виды деятельности, (при необходимости должны быть предоставлены свидетельства об аттестации персонала и специалистов).

5. Содержание и объемы оказываемых услуг

- Диагностическое обследование котлов (далее по тексту – техническое диагностирование котлов) должно выполняться в соответствии с требованиями действующей в ООО «КЭСК» нормативной документацией, а также в соответствии с действующими федеральными нормативными и техническими документами.

- Объектами технического диагностирования являются водогрейные котлы системы теплоэнергетического оборудования.

- Техническое диагностирование водогрейного котла включает:

- подготовка к техническому диагностированию;

- анализ документации;

- наружный и внутренний осмотры с открытием и закрытием необходимых для этого частей котла (дверей и лючков);

- гидравлическое испытание с установкой рассечек на подающем (Т1) и обратном (Т2) трубопроводе;

- измерение геометрических размеров (овальности и прогиба барабанов и коллекторов, наружного диаметра труб поверхностей нагрева);

- измерение выявленных дефектов (коррозионных язв, трещин, деформаций и других);

- контроль сплошности сварных соединений и основного металла неразрушающими методами контроля;

- ультразвуковой контроль толщины стенки;

- определение твердости с помощью переносных приборов;

- прогнозирование возможности, предельных рабочих параметров, условий и сроков дальнейшей эксплуатации котла на основании анализа результатов обследования и расчетов на прочность.

6. Оформление результатов технического диагностирования котлов.

- На работы, выполненные при техническом диагностировании котлов, диагностическая организация составляет первичную документацию (акты, протоколы, таблицы, схемы, фотографии).

- На основании первичной документации о результатах технического диагностирования и проведенных расчетов на прочность должно быть оформлено заключение о техническом диагностировании котла, которые должны представляться эксплуатирующей организации на бумажном носителе и в цифровом (электронном) виде.

- Окончательный объем обследования определяется программой работ по техническому диагностированию котла, которая разрабатывается перед проведением работ и учитывает специфику и особенность выполнения работ на конкретном объекте.

- Результаты обследования и заключение о возможности работы котла с указанием разрешенных параметров (давления, температуры) и сроков следующего диагностирования должны быть записаны в паспорт котла лицом, производящим техническое диагностирование.

- Заключения по результатам технического диагностирования должны быть завизирован инспектором Приокского управления Ростехнадзора.

7. Требования к нормативной документации

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"

- РД 03-29-93 «Методические указания по проведению технического освидетельствования паровых и водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением».

- РД 10-210-98 «Методические указания по проведению технического освидетельствования металлоконструкций паровых и водогрейных котлов».

- РД 34.17.435-95 «Методические указания по техническому диагностированию котлов с рабочим давлением до 4,0 МПа включительно».

8. Сроки оказания услуг

с момента подписания договора по 31.12.2026г.