ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов для КИПиА для подготовки к ОЗП

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 30.20.40.158 | Трехходовой кран |  | подп. "и" п. 5 |  |
| 2 | 24.44.23.120 | Проволока пломбировочная монопроволока |  |  | ✓ |
| 3 | 24.44.23.120 | Проволока пломбировочная |  |  | ✓ |
| 4 | 27.33.13.120 | Набор КВТ ГСИ Т 100 83608 |  |  | ✓ |
| 5 | 27.33.13.120 | Набор наконечников КВТ НШВИ №5 |  |  | ✓ |
| 6 | 27.20.23.190 | Батарейки Duracell, |  |  | ✓ |
| 7 | 27.20.23.190 | Батарейки Duracell, |  |  | ✓ |
| 8 | 26.20.40.112 | Блок питания Siemens Simatic S7-300 PS 307 |  | ✓ |  |
| 9 | 27.40.14.000 | лампа накаливания |  | ✓ |  |
| 10 | 27.90.20.120 | Свето-звуковой сигнализатор AL-100 |  | ✓ |  |
| 11 | 30.20.40.158 | Трехходовой кран РОСМА |  | подп. "и" п. 5 |  |
| 12 | 26.51.53.110 | Газоанализатор ЭССА-CO-CH4/2 исп.БС |  | ✓ |  |
| 13 | 31.01.11.129 | Навесной шкаф й GEFESTLINE INSGS50.40.20 |  | ✓ |  |
| 14 | 22.19.30.110 | Набор термоусадочных трубок JTC |  | ✓ |  |
| 15 | 22.19.30.110 | Набор термоусадочных влагозащитных трубок, в боксе JTC |  | ✓ |  |
| 16 | 20.59.56.120 | Кислота ортофосфорная Connector KIOR-100 |  | ✓ |  |
| 17 | 20.59.56.120 | Припой ПОС 61 Зубр |  | ✓ |  |
| 18 | 20.59.56.120 | Припой REXANT |  | ✓ |  |
| 19 | 25.73.30.221 | Тиски SPARTA 185075 |  | подп. "и" п. 5 |  |
| 20 | 27.90.31.110 | Паяльная станция ELEMENT 15299 |  | подп. "и" п. 5 |  |
| 21 | 22.21.29.110 | Труба гофрированная |  | ✓ |  |
| 22 | 26.51.51.110 | Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2 |  | ✓ |  |
| 23 | 27.33.11.130 | Тумблер П2Т-1 |  |  | ✓ |
| 24 | 27.33.11.130 | Тумблер П2Т-5 |  |  | ✓ |
| 25 | 27.33.13.163 | Электромагнит АМАКС ЭМАЗ.01.1 "НЗ" |  |  | ✓ |
| 26 | 27.33.13.163 | Электромагнит АМАКС ЭМАЗ.01.2 "НО" |  |  | ✓ |
| 27 | 27.33.13.130 | Лоток (DKC) |  |  | ✓ |
| 28 | 28.14.11.122 | Регулятор RG/2MB Р.МАКС код_RB50Z32 170 (Madas) |  | ✓ |  |
| 29 | 28.14.11.122 | Ремкомплект для регуляторов давления газа РДСК-50БМ |  | ✓ |  |
| 30 | 26.51.51.160 | Датчик разности давлений АМ-2000-DP--S-22-M3-B04-ГП-БКНЗ-11 UTO |  | ✓ |  |
| 31 | 27.32.13.199 | Провод заземления ПВ-3 |  | ✓ |  |
| 32 | 27.32.13.199 | Бытовой провод ПРОВОДНИК |  | ✓ |  |
| 33 | 31.01.11.129 | Шкаф DKC ST R5ST0863 |  | ✓ |  |
| 34 | 26.20.40.130 | конвертер USB |  | ✓ |  |
| 35 | 26.20.30.190 | сервер последовательных интерфейсов MOXA Nport IA5450A |  | ✓ |  |
| 36 | 25.99.29.190 | Переходник |  |  | ✓ |
| 37 | 25.99.29.190 | Переходник |  |  | ✓ |
| 38 | 25.99.29.190 | Переходник |  |  | ✓ |
| 39 | 27.33.13.110 | Розетка щитовая ИЭК MRD10-16 |  |  | ✓ |
| 40 | 27.12.24.190 | Реле контроля тока РТД-21М1 |  |  | ✓ |
| 41 | 26.51.51.110 | БТ-54.220. Термометр биметаллический |  | ✓ |  |
| 42 | 27.12.22.000 | выключатель автоматический Sity9 Set Se Systeme | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 43 | 27.12.22.000 | выключатель автоматический Sity9 Set Se Systeme | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 44 | 27.12.22.000 | выключатель автоматический Sity9 Set Se Systeme | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 45 | 27.12.22.000 | выключатель автоматический Sity9 Set Se Systeme | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 46 | 27.12.22.000 | выключатель дифференциального тока ВДТ Sity9 Set Se Systeme | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 47 | 27.12.22.000 | выключатель дифференциального тока ВДТ Sity9 Set Se Systeme | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 48 | 27.12.24.190 | реле контроля напряжения СР-721-1 |  |  | ✓ |
| 49 | 25.72.14.130 | Направляющая для крепления держателей DKC 51400 |  |  | ✓ |
| 50 | 25.72.14.130 | Держатель с защелкой |  |  | ✓ |
| 51 | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель Schneider Electric EASY 9 | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 52 | 27.12.22.000 | Выключатель автоматический модульный A9F79110/A9F74110, iC60N Acti9 | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 53 | 27.12.22.000 | Aвтоматический выключатель A9F74116, Acti9 iC60N | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 54 | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель характеристика EZ9F34106, Easy9 | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 55 | 28.14.20.121 | МЭО-250/25-0,25 У-99 Механизм электрический исполнительный однооборотный |  |  | ✓ |
| 56 | 28.14.20.121 | МЭО-40/63-0,25 У-90 Механизм электрический исполнительный однооборотный |  |  | ✓ |
| 57 | 27.33.14.000 | Кабель-канал DKC 00134RLDIY |  |  | ✓ |
| 58 | 27.33.14.000 | Кабель-канал DKC 00135RLDIY |  |  | ✓ |
| 59 | 27.33.14.000 | Кабель-канал DKC TMC 00313DIY |  |  | ✓ |
| 60 | 27.33.14.000 | Кабель-канал DKC TA-GN 01786DIY |  |  | ✓ |
| 61 | 27.33.13.120 | Трехпроводная клемма Gigant |  |  | ✓ |
| 62 | 27.33.13.120 | Пятипроводная клемма Gigant |  |  | ✓ |
| 63 | 27.32.13.111 | Провод ЭлПроКабель гибкий ШВВП |  | ✓ |  |
| 64 | 25.72.12.130 | Пломба |  |  | ✓ |

- Объект закупки

| № п/п | Наименование товара | Требуемые технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трехходовой кран | Форма-прямой Тип ручки-рычаг Тип арматуры-запорная Материал-латунь Тип присоединения-резьбовой Тип резьбы-1/2F-М20x1.5 Номинальное давление (PN)-60 бар Max температура применения-120 °С Длина крана-60 мм Условный диаметр DN-15 мм Область применения-вода, воздух, газ Для подсоединения стиральной машины Цвет флажка/бабочки-черный Резьба присоединения-внутренняя - внутренняя | шт. | 100 |
| 2 | Проволока пломбировочная монопроволока | Диаметр-0.4 мм Материал-медь Длина-20 м Цвет-по согласованию с заказчиком | шт. | 5 |
| 3 | Проволока пломбировочная | Диаметр-0.4 мм Материал-медь Длина-178 м Цвет-по согласованию с заказчиком | катушка | 155 |
| 4 | Набор КВТ ГСИ Т 100 83608 | Количество в упаковке-100 шт Цвет-разноцветные Номинальный ток-46 А Сечение кабеля (Cu)-6 мм² Наличие изоляции-соответствие Тип монтажа-опрессовка/обжим Материал-полиэтилен Материал корпуса-медь | уп | 2 |
| 5 | Набор наконечников КВТ НШВИ №5 | Тип-наконечник штыревой втулочный Количество в упаковке-775 шт Цвет-разноцветные Сечение кабеля (Cu)-6 мм² Наличие изоляции Тип монтажа-опрессовка/обжим Материал-медь луженая Габариты без упаковки-210х110х30 мм | уп | 3 |
| 6 | Батарейки Duracell, | Типоразмер-AA/пальчиковая(R6;LR6;FR6) Элемент-щелочной/алкалиновый(LR) Количество в упаковке-12 шт Напряжение-1.5 В | уп | 15 |
| 7 | Батарейки Duracell, | Типоразмер-AAА/мезиньчиковые (R6;LR6;FR6) Элемент-щелочной/алкалиновый(LR) Количество в упаковке-12 шт Напряжение-1.5 В | уп | 14 |
| 8 | Блок питания Siemens Simatic S7-300 PS 307 | Тип питающего напряжения--переменный ток (AC) Тип монтажа-на DIN-рейку Выходная мощность-120 Вт КПД-87 % Диапазон входного напряжения-AC (100-264) В Номинальное выходное напряжение-24 В Диапазон настройки выходного напряжения-24 В Диапазон частот-47-63 Гц Номинальный выходной ток-5 А Диапазон выходного тока-0-5 А Количество питаемых линий-2 Присоединительная способность-0.5-2.5 мм² Тип подключения-винтовое соединение Max рабочая температура-60 °С Степень защиты-IP20 Ширина-60 мм Высота-125 мм Глубина-123 мм | шт. | 1 |
| 9 | лампа накаливания | малогабаритная сигнальная лампа с цилиндрической прозрачной колбой, предназначенная для работы в сетях переменного тока диапазон рабочего напряжения в вольтах 220-230 номинальная мощность лампы в ваттах 10 тип цоколя — B22d штифтовой (байонетный) двухконтактный, диаметром Световой поток: –50-52 лм Диаметр колбы: от 24,5 до 31 мм Полная длина 83 мм | шт. | 100 |
| 10 | Свето-звуковой сигнализатор AL-100 | предназначены для инициализации телефонного сигнала в производственных помещениях и на строительных площадках. Питание звуковых сигнализаторов осуществляется непосредственно от телефонной сети. Эффективная дальность звучания-32 м на частоте 1 кГц Тип источника света-Ксеноновая лампа Световая энергия-5 Дж (энергия импульса) Сила света-200 кд Материалы изготовления-Ударопрочный поликарбонат UL94 V0 & 5VA класс FR ABS (корпус) Климатическое исполнение (диапазон рабочих температур) -25...+55°C Исполнение по степени защиты-IP66 | шт. | 2 |
| 11 | Трехходовой кран РОСМА | Температура рабочей среды-150 °C Резьба 1-внутр. М20х1,5 Резьба 2-нар. G1/2 Материал-Латунь Резьба присоединения-внутренняя - наружняя | шт. | 130 |
| 12 | Газоанализатор ЭССА-CO-CH4/2 исп.БС | Принцип измерения; CO; Электрохимический. CH4; Термокаталитичес кий. Пороги сигнализации, мг/м3; ИП УО-100, мг/м3; 20; 100. ИП МН-2,5, % об; 0,5; 1,0. Диапазон измерения, мг/м3; ИП УО-100, мг/м3; 0 - 100. ИП МН-2,5, % об; 0 – 2,5. Основная погрешность измерения, %; ИП УО-100; 0 - 20 мг/м3, приведенная; 15. 20 – 100 мг/м3, относительная; 15. ИП МН-2,5,; приведенная; 10. Число ИП (N + M); от 2 до 16. Сигнализация; световая, релейные сигналы. Максимальное расстояние (м) между БС и ИП при сечении жил кабеля*; 0,50 мм2; СО; СН4. 1200; 310. 0,35 мм2; 870; 220. 0,20 мм2; 520; 130. 0,12 мм2; 300; 75. Рабочие условия эксплуатации ИП:; температура, °С; от 5 до 45. относительная влажность, %; от 10 до 95. | шт. | 3 |
| 13 | Навесной шкаф й GEFESTLINE INSGS50.40.20 | Материал рамы-металл Материал дверцы-металл Материал корпуса-металл Номинальный ток-630 А Степень защиты-66 IP Цвет-по согласованию с заказчиком Вид установки-настенный Габариты без упаковки-500x400x200 мм с монтажной платой-наличие | шт. | 5 |
| 14 | Набор термоусадочных трубок JTC | Длина-0.1 м Номинальный диаметр до/после усадки-1.5/0.75; 2/1; 2.5/1.25; 3.5/1.7; 5/2.5; 6.5/3.2 мм Температура усадки-70 °С Диаметр до усадки-10 мм Количество в упаковке-120 шт Цвет-черный Наличие изоляции длина 100 мм | уп | 4 |
| 15 | Набор термоусадочных влагозащитных трубок, в боксе JTC | Температура эксплуатации-от -45 до +125 °С Номинальный диаметр до/после усадки-1.5/0.75; 2.5/1.25; 3/1.5; 4.5/2.25; 6/3; 7/3.5 мм Температура усадки-70 °С Диаметр до усадки-19.1 мм Количество в упаковке-100 шт Цвет-черный/красный Материал-полиолефин Наличие изоляции длина 38-76мм 6 типоразмеров | уп | 4 |
| 16 | Кислота ортофосфорная Connector KIOR-100 | Тип-активный Тип товара-флюс паяльный Вид вещества-кислота ортофосфорная Объем-0.1 л Температура пайки-180-350 °С Подходит для-нержавеющая сталь, медь, сталь, свинец Агрегатное состояние-жидкость | шт. | 5 |
| 17 | Припой ПОС 61 Зубр | Вид припоя-мягкий(легкоплавкий) Сечение/диаметр-2 мм Температура пайки-183–190 °С Для пайки меди-наличие Состав-Sn61/Pb39 С канифолью-наличие Вес -0.2 кг Min температура пайки--183 °С Max температура пайки-190 °С Форма-проволока с флюсом/канифолью Флюс-наличие Содержание олова, SN-60 % Содержание свинца, Pb-40 % | шт. | 7 |
| 18 | Припой REXANT | Вид припоя-мягкий(легкоплавкий) Тип товара-припой Сечение/диаметр-1 мм Температура пайки-183-188 °С Состав-Sn60/Pb40 С канифолью-наличие Вес -0.02 кг Min температура пайки--183 °С Max температура пайки188 °С Форма-проволока с флюсом/канифолью Флюс-наличие Содержание олова, SN-60 % Содержание свинца, Pb-40 % Flux 2.2% | шт. | 5 |
| 19 | Тиски SPARTA 185075 | Тип-слесарные Ширина губок-50 мм Рабочий ход-35 мм Материал корпуса-сталь Материал губок-сталь Габариты без упаковки-130х116х50 мм Способ крепления-струбцина | шт. | 2 |
| 20 | Паяльная станция ELEMENT 15299 | Мощность-700 Вт Форма жала-конус Тип жала-900M Тип нагнетателя воздуха-турбина Тип-комбинированная Вид-цифровая Напряжение-220(230) В Время разогрева--0.1 мин Температура нагрева100-480 °С Тип питания-электрический Материал рукояти-пластик Модельный ряд-878D С термофеном-наличие Комплектация-блок питания+паяльник+термофен+подставка+насадка Мощность паяльника-50 Вт Min температура нагрева-100 °С Max температура нагрева-480 °С | шт. | 2 |
| 21 | Труба гофрированная | Материал-ПВХ Внешний диаметр-20 мм Внутренний диаметр-14.1 мм Количество в бухте-100 м Цвет-черный Степень защиты-55 IP Прочность (сопротивление сжатию на 5 см при +20°C) 350 Н Тип-труба гибкая гофрированная Температура эксплуатации-от -40 до +45 °С Температура монтажа-от -5 до +90 °С С протяжкой-наличие Способ монтажа-открытый/скрытый | шт. | 5 |
| 22 | Термометр стеклянный лабораторный ТЛ-2 | Исполнение--2 Диапазон измерения температуры, ºC-0...+100 Цена деления шкалы, ºC-1 Длина термометра, мм-240±10 Диаметр, мм-8,7±0,3 Глубина погружения, мм-полное Термом. Жидкость-ртуть | шт. | 20 |
| 23 | Тумблер П2Т-1 | тип изделия-Переключатель Коммутируемый ток, А-6 Диаметр отверстия, мм-12.2 Степень защиты-IP40 Способ монтажа-На лицевую панель Напряжение, В-220 Климатическое исполнение-УХЛ3 Количество НЗ контактов-0 Количество НО контактов-0 Количество переключающих контактов-2 Номинальное напряжение, В-250 | шт. | 24 |
| 24 | Тумблер П2Т-5 | Тип изделия-Переключатель Коммутируемый ток, А-6 Диаметр отверстия, мм-12.2 Степень защиты-IP40 Количество НЗ контактов-2 Количество НО контактов-2 Количество переключающих контактов-0 Способ монтажа-На лицевую панель Напряжение, В-220 Климатическое исполнение-УХЛ3 Номинальное напряжение, В-250 | шт. | 24 |
| 25 | Электромагнит АМАКС ЭМАЗ.01.1 "НЗ" | «НЗ» в сборе с газовым клапаном представляет собой автоматическое запорное устройство для систем газоснабжения Тип устройства: Энергосберегающая электромагнитная катушка Питание: 220 В Мощность при включении: 160 Вт Режим удержания: 16 Вт Материал: Корпус клапана стальной Время закрытия: Не более 1 секунды после снятия напряжения | шт. | 3 |
| 26 | Электромагнит АМАКС ЭМАЗ.01.2 "НО" | используется для комплектации нормально-открытых (НО) газовых клапанов в сборе с газовым клапаном Тип исполнения: Энергосберегающее Напряжение питания: 220 В Мощность (включение/удержание): 160 Вт / 16 Вт Габариты: Высота 57 мм, внутренний диаметр 27 мм, внешний диаметр 59 мм | шт. | 3 |
| 27 | Лоток (DKC) | Назначение-монтаж и защита силовой и слаботочной проводки Материал-сталь оцинкованная Способ цинкования-по методу сендзимира Толщина металла-0.7 мм Высота-50 мм Длина-3000 мм Ширина-100 мм Тип лотка-лоток перфорированный Цвет-серый Тип-лоток Перфорированный-наличие | шт. | 30 |
| 28 | Регулятор RG/2MB Р.МАКС код_RB50Z32 170 (Madas) | Диаметр (DN): 50 мм Тип соединения: Фланцевое Максимальное входное давление 6 бар (0,6 МПа) Диапазон выходного давления 300–500 мбар (30–50 кПа) Рабочая среда: Природный газ (метан), сжиженный газ (СУГ), азот, воздух и другие неагрессивные сухие газы Температурный диапазон: от -40 до +60 °C | шт. | 2 |
| 29 | Ремкомплект для регуляторов давления газа РДСК-50БМ | предназначен для проведения планового технического обслуживания или текущего ремонта устройства Мембраны: рабочая мембрана и разгрузочная мембрана Пружины: рабочая пружина, пружина отсечного клапана и пружины отключающего устройства (большая и малая) Уплотнительные элементы: набор уплотнительных колец и прокладок для обеспечения герметичности соединений Давление: Регулятор модификации «БМ» работает с выходным давлением до 0,3 МПа | шт. | 2 |
| 30 | Датчик разности давлений АМ-2000-DP--S-22-M3-B04-ГП-БКНЗ-11 UTO | Датчик разности давлений АМ-2000-DP-3 (0…7,5кПа) -S-22-M3-B04-ГП-БКНЗ-11 UTO Тип измеряемого давления — дифференциальное Код диапазона измерения. Для модели DP код «3» соответствует шкале от 0 до 7,5 кПа. Материал разделительных мембран — нержавеющая сталь Материал фланцев и пробок — нержавеющая сталь. | шт. | 2 |
| 31 | Провод заземления ПВ-3 | Номинальное напряжение-450/750 В Материал-медь Изоляция-ПВХ-пластикат Цвет-желтый/зеленый Количество жил-1 шт Сечение жилы кабеля-4 мм² Структура жилы-МП Форма провода-круглый | м | 50 |
| 32 | Бытовой провод ПРОВОДНИК | Тип-ПВС Номинальное напряжение-380/660 В Материал-медь Изоляция-ПВХ-пластикат Материал оболочки-ПВХ (PVC) Цвет-белый Количество жил-3 шт Сечение жилы кабеля-1 мм² Структура жилы-МП Длина-400 м Диаметр-7.07 мм Стандарт-ГОСТ 31996-2012 Упаковка-бухта Форма провода-круглый Max рабочая температура-40 °С Min рабочая температура--25 °С Температура монтажа-от -15 °С | м | 400 |
| 33 | Шкаф DKC ST R5ST0863 | Материал рамы-сталь Материал дверцы-сталь Материал корпуса-сталь Степень защиты-66 IP Цвет-серый Вид установки-настенный Габариты без упаковки-800х600х300 мм с монтажной платой-наличие | шт. | 6 |
| 34 | конвертер USB | Количество последовательных портов 1 Рабочая температура, °C 0 ~ +55 Материал корпуса- Пластик Габаритные размеры, мм-38.4 x 60 x 20 Тип последовательных портов RS-422/485 Разъем последовательного порта DB9 'папа' Передаваемые сигналы RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND Бит данных 5, 6, 7, 8 Четность нет, чет, нечет, 0, 1 Стоповые биты 1, 1.5, 2 Управление потоками данных RTS/CTS, XON/XOFF Скорость передачи данных, бит/с 50 ~ 921600 Буфер данных FIFO, байт 64 Изоляция последовательной линии 2 кВ Интерфейс USB Тип USB-порта USB Type A (подключается напрямую к PC) Стандарт USB USB 1.1, совместим с USB 2.0 Скорость передачи данных 12 Мбит/с (Full-Speed USB) Требования к электропитанию Рабочее напряжение Питание по шине USB Потребление тока 65 мА при 5 В Условия эксплуатации Рабочая температура, °C 0 ~ +55 Температура хранения, °C -20 ~ +70 Рабочая влажность, % 5 ~ 95 Операционная система Драйверы для ОС Linux 2.4.x, Linux 2.6.x, Linux 3.x Windows 2012 (x64),Windows 95/98/ME/NT/2000 Windows Embedded CE 5.0, Windows Embedded CE 6.0 Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/x64) Монтаж- Настольный/настенный | шт. | 2 |
| 35 | сервер последовательных интерфейсов MOXA Nport IA5450A | Количество последовательных портов 4 Тип последовательных портов RS-232/422/485 Разъем последовательного порта DB9 'папа' Передаваемые сигналы RS-232: TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD, GND RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND Бит данных 5, 6, 7, 8 Четность нет, чет, нечет, 0, 1 Стоповые биты 1, 1.5, 2 Управление потоками данных RTS/CTS и DTR/DSR (только RS-232), XON/XOFF Скорость передачи данных, бит/с 50 ~ 921600 Управление направлением передачи данных по RS-485 ADDC® (автоматическое) Интерфейс Общее количество портов 4 Технологии Протоколы управления ARP, BOOTP, DHCP Client, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, IPv4, LLDP, Rtelnet, SMTP, SNMPv1/v2c, TCP/IP, Telnet, UDP Протоколы фильтрации IGMP v1/v2 Протоколы синхронизации времени SNTP Параметры связи Порты Ethernet 2 Скорость передачи данных 10/100 Мбит/с, auto MDI/MDIX Тип разъема RJ45 (8 конт.) Магнитная изоляция Ethernet-портов 1,5 кВ Управление устройством Интерфейс управления Telnet-консоль Web-интерфейс Windows-утилита Последовательная консоль Кнопка Reset -наличие Требования к электропитанию Рабочее напряжение 12 ~ 48 В пост. Потребление тока 374 мА при 12 В Возможность подключения резервного источника электропитания -наличие Разъем электропитания Клемма Условия эксплуатации Рабочая температура, °C 0 ~ +60 Температура хранения, °C -40 ~ +75 Рабочая влажность, % 5 ~ 95 Конструктивные свойства Материал корпуса- Металл Габаритные размеры, мм 46 х 134 х 105 Монтаж- На DIN-рейку Настольный/настенный (опционально) Безопасность UL508 Взрывобезопасность ATEX Zone 2 UL/cUL Class 1 Division 2 Электромагнитная совместимость (EMI) CISPR 32 FCC Part 15 Subpart B Class A Электромагнитная совместимость (EMS) IEC 61000-4-2 (ESD) IEC 61000-4-3 RS IEC 61000-4-4 (EFT) IEC 61000-4-5 Surge IEC 61000-4-6 CS IEC 61000-4-8 Электромагнитная совместимость (EMC) EN 55032/24 Удары IEC 60068-2-27 Свободное падение IEC 60068-2-32 Вибрации IEC 60068-2-6 Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов 262805 | шт. | 1 |
| 36 | Переходник | Резьба: Внутренняя М20х1,5 (метрическая) — Наружная G1/2 (трубная цилиндрическая). Материал: Нержавеющая сталь (обычно марки 12Х18Н10Т или 08Х18Н10). Рабочее давление: До 60 МПа (600 бар) для моделей из нержавеющей стали. Рабочая температура: До +200 °C. Назначение: Применяется в агрессивных средах, где недопустимо использование медных сплавов или обычной стали | шт. | 60 |
| 37 | Переходник | Тип соединения: Наружная резьба (М) — Наружная резьба (Н). Резьба 1: Метрическая М20х1,5 (наружная). Резьба 2: Трубная цилиндрическая G1/2 (наружная). Материал: Конструкционная углеродистая сталь 20. Покрытие: Обычно имеет антикоррозийное защитное покрытие (оцинковка). Параметры среды: Рабочее давление: до 25 МПа (250 бар). Рабочая температура: до +150 °C | шт. | 50 |
| 38 | Переходник | Тип резьбы: Наружная G 1/2" (цилиндрическая трубная, BSPP) с обеих сторон. соединительный элемент наружная-наружная резьба Материал: Высококачественная нержавеющая сталь Давление: Стандартные сантехнические ниппели рассчитаны на номинальное давление 16 бар (PN16). Специализированные переходники для КИП могут выдерживать до 60 МПа. Конструкция: Имеет шестигранный участок посередине корпуса для удобного монтажа гаечным ключом | шт. | 50 |
| 39 | Розетка щитовая ИЭК MRD10-16 | Модель или исполнение-С заземляющим (защитным) контактом Тип напряжения-Переменный (AC) Монтажная глубина - ниши, мм 63 Ширина по количеству модульных расстояний- 2,5 Степень защиты - IP20 Номин раб напряжение, В-250 Номин ток, А-16 | шт. | 10 |
| 40 | Реле контроля тока РТД-21М1 | Потребляемая мощность-1.5 Вт Степень защиты-IP20 Номинальный ток-0.2 А Предельно допустимый ток перегрузки-4 А Рабочий диапазон измерения силы тока-0.05 - 0.2 А Контактная группа-1 переключающий Номинальное напряжение-24-220(230) В Габариты без упаковки-63х29х93 мм | шт. | 4 |
| 41 | БТ-54.220. Термометр биметаллический | диаметр корпуса 100 мм, поворотный механизм Диапазон измерения температуры -40…+60 °C Размер присоединительной резьбы на штуцере. G1/2 Длина погружной части (термобаллона) — 150 мм. допустимая погрешность 1,5% от шкалы корпус изготавливается из коррозионностойкой стали, а шток и гильза — из нержавеющей стали | шт. | 10 |
| 42 | выключатель автоматический Sity9 Set Se Systeme | Тип-модульный Род тока-AC(переменный ток) Тип монтажа-на DIN-рейку Номинальное напряжение-220 В Отключающая способность-4.5 кА Степень защиты-IP20 Климатическое исполнение-УХЛ-4 Количество полюсов-2 Тип расцепления-C Цвет корпуса-белый Номинальный ток-50 А Высота--70 мм Ширина-35 мм Глубина-89 мм | шт. | 10 |
| 43 | выключатель автоматический Sity9 Set Se Systeme | Тип-модульный Род тока-AC(переменный ток) Тип монтажа-на DIN-рейку Номинальное напряжение-230 В Цвет корпуса-белый Степень защиты-IP20 Климатическое исполнение-УХЛ-4 Количество полюсов-1 Отключающая способность-4.5 кА Тип расцепления-C Номинальный ток-6 А Высота-80 мм Ширина-18 мм Глубина-89 мм | шт. | 10 |
| 44 | выключатель автоматический Sity9 Set Se Systeme | Тип-модульный Род тока-AC(переменный ток) Тип монтажа-на DIN-рейку Номинальное напряжение-230 В Цвет корпуса-белый Степень защиты-IP20 Климатическое исполнение-УХЛ-4 Количество полюсов-1 Отключающая способность-4.5 кА Тип расцепления-C Номинальный ток--25 А Высота--80 мм Ширина18 мм Глубина-89 мм | шт. | 10 |
| 45 | выключатель автоматический Sity9 Set Se Systeme | Тип-модульный Род тока-AC(переменный ток) Тип монтажа-на DIN-рейку Номинальное напряжение-230 В Цвет корпуса-белый Степень защиты-IP20 Климатическое исполнение-УХЛ-4 Количество полюсов-1 Отключающая способность-4.5 кА Тип расцепления-C Номинальный ток-16 А Высота-80 мм Ширина-18 мм Глубина-89 мм | шт. | 10 |
| 46 | выключатель дифференциального тока ВДТ Sity9 Set Se Systeme | Тип-модульный Тип монтажа-на DIN-рейку Тип утечки-АС Номинальный ток-25 А Степень защиты-IP20 Количество полюсов-2 Номинальное напряжение-220(230) В Ток утечки-30 мА Тип модуля дифференциальной защиты-электромеханический Диапазон рабочих температур-от -25 до +60 °С Высота-86 мм Ширина-98 мм Глубина-43 мм | шт. | 10 |
| 47 | выключатель дифференциального тока ВДТ Sity9 Set Se Systeme | Тип-модульный Тип монтажа-на DIN-рейку Тип утечки-АС Номинальный ток-40 А Степень защиты-IP20 Количество полюсов-2 Номинальное напряжение-220(230) В Ток утечки-30 мА Тип модуля дифференциальной защиты-Электромеханический Диапазон рабочих температур-от -25 до +60 °С Высота-75 мм Ширина-90 мм Глубина-40 мм | шт. | 10 |
| 48 | реле контроля напряжения СР-721-1 | Способ монтажа-на Din-рейку Потребляемая мощность-2 Вт Номинальная мощность нагрузки-15000 В*А Номинальный ток-63 А Номинальное напряжение-220(230) В Количество фаз-1 Max сечение провода-16 мм² Контактная группа-1 NO Степень защиты-IP20 Индикация-LED-дисплей Климатическое исполнение-УХЛ4 Габариты без упаковки-35х90х60 мм Количество коммутаций без нагрузки (не менее)-100000 Количество коммутаций под нагрузкой (не менее)-100000 Время отключения нагрузки при превышении напряжения-0.05 с Время отключения нагрузки при снижении напряжения (не более)-25 с Задержка отключения-наличие Время задержки включения нагрузки-2 с TrueRMS-наличие Термозащита-наличие Ширина в юнитах-2 | шт. | 10 |
| 49 | Направляющая для крепления держателей DKC 51400 | Материал-пластик Ширина-11 мм Высота-23 мм Длина-200 мм Тип-направляющая | шт. | 100 |
| 50 | Держатель с защелкой | Вид-одинарный Материал-АБС-пластик Размер-16 мм Цвет- черный | шт. | 500 |
| 51 | Автоматический выключатель Schneider Electric EASY 9 | Тип сети-AC Количество силовых полюсов -2P Номинальная отключающая способность, кA-4.5 Тип расцепителя-термомагнитный Характеристика сраб.эл.магнитного расцепителя-C Частота, Гц-50 Способ монтажа-на DIN-рейку Ток, А-10 Напряжение, В-230 Количество модулей-2 Ширина, мм-36 Высота, мм-80 Глубина, мм-66.5 Тип подключения-Винтовое соединение | шт. | 15 |
| 52 | Выключатель автоматический модульный A9F79110/A9F74110, iC60N Acti9 | Тип-модульный Тип монтажа-на DIN-рейку Цвет корпуса-белый Степень защиты-IP20 Климатическое исполнение-УХЛ-4 Количество полюсов-1 Отключающая способность-6 кА Тип расцепления-C Номинальный ток-10 А Высота-85 мм Ширина-18 мм Глубина-78.5 мм | шт. | 20 |
| 53 | Aвтоматический выключатель A9F74116, Acti9 iC60N | Тип-модульный Тип монтажа-на DIN-рейку Цвет корпуса-белый Степень защиты-IP20 Климатическое исполнение-УХЛ-4 Количество полюсов-1 Отключающая способность-6 кА Тип расцепления-C Номинальный ток-16 А Высота-85 мм Ширина-18 мм Глубина-78.5 мм | шт. | 20 |
| 54 | Автоматический выключатель характеристика EZ9F34106, Easy9 | Тип-модульный Тип монтажа-на DIN-рейку Номинальное напряжение-400 В Цвет корпуса-серый Степень защиты-IP20 Климатическое исполнение-УХЛ-4 Количество полюсов-1 Отключающая способность-4.5 кА Тип расцепления-C Номинальный ток-6 А Высота-81 мм Ширина-18 мм Глубина-66.5 мм | шт. | 20 |
| 55 | МЭО-250/25-0,25 У-99 Механизм электрический исполнительный однооборотный | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м-250 Номинальное время полного хода выходного вала, с-25 Номинальное значение полного хода выходного вала, об-0.25 Потребляемая мощьность, В А-250 Напряжение питания, В-380 Частота питания, Гц-50 Блок сигнализации положения-токовый Режим работы механизма - S4 частота включений до 630 в час при повторном включении до 25% Максимальная частота включении до 1200 в час при повторном включении до 25% Тип сочленения с регулирующим органом-рычажный | шт. | 3 |
| 56 | МЭО-40/63-0,25 У-90 Механизм электрический исполнительный однооборотный | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н м-40 Номинальное время полного хода выходного вала, с-63 Номинальное значение полного хода выходного вала, об-0.25 Потребляемая мощьность, В А-110 Напряжение питания, В-220 Частота питания, Гц-50 Блок сигнализации положения-токовый Режим работы механизма - S4 частота включений до 630 в час при повторном включении до 5% Максимальная частота включении до 1200 в час при повторном включении до 5% Тип сочленения с регулирующим органом-рычажный | шт. | 2 |
| 57 | Кабель-канал DKC 00134RLDIY | Вид-магистральный (парапетный) Материал короба-ПВХ Материал аксессуаров-ПВХ Площадь внутреннего поперечного сечения-781 мм² Температура монтажа-от -15 до +60 °С Температура эксплуатации-от -40 до +60 °С Количество в упаковке-1 шт Размер короба (ШхВ)-40x40 мм Длина-2000 мм Степень защиты-IP20 Цвет-серый Двойной замок-наличие Крышка--наличие Ширина крышки-40 мм Перфорированный-наличие Огнестойкость- наличие Самозатухающий- наличие | шт. | 5 |
| 58 | Кабель-канал DKC 00135RLDIY | Вид-магистральный (парапетный) Материал короба-ПВХ Материал аксессуаров-ПВХ Площадь внутреннего поперечного сечения-345 мм² Температура монтажа-от -15 до +60 °С Температура эксплуатации-от -40 до +60 °С Размер короба (ШхВ)-60x40 мм Длина-2000 мм Степень защиты-IP20 Цвет-серый Двойной замок-наличие Крышка-наличие Ширина крышки-60 мм Перфорированный-наличие Огнестойкость-наличие Самозатухающий-наличие | шт. | 5 |
| 59 | Кабель-канал DKC TMC 00313DIY | Вид--магистральный (парапетный) Материал короба-ПВХ Материал аксессуаров-ПВХ Площадь внутреннего поперечного сечения-132 мм² Температура монтажа-от -5 до +60 °С Температура эксплуатации-от -5 до +60 °С Размер короба (ШхВ)-50х20 мм Длина-2000 мм Степень защиты-IP40 Цвет-белый Двойной замок-наличие Крышка-наличие Ширина крышки-50 мм | шт. | 6 |
| 60 | Кабель-канал DKC TA-GN 01786DIY | Вид-магистральный (парапетный) Материал короба-ПВХ Материал аксессуаров-ПВХ Площадь внутреннего поперечного сечения-275 мм² Количество перегородок-2 Температура монтажа-от -5 до +60 °С Температура эксплуатации-от -5 до +60 °С Размер короба (ШхВ)-100х60 мм Длина-2000 мм Степень защиты-IP40 Цвет-белый Двойной замок-наличие Крышка-наличие Ширина крышки-100 мм | шт. | 6 |
| 61 | Трехпроводная клемма Gigant | Материал корпуса--полиамид Номинальный ток-32 А Наличие изоляции Цвет-серый/оранжевый Max сечение провода-4 мм² Min сечение провода-0.08 мм² Модельный ряд-222 Номинальное напряжение-400 В Количество зажимаемых проводов-3 шт Рычажные-соответствие Тип использования-многоразовые | шт. | 300 |
| 62 | Пятипроводная клемма Gigant | Материал корпуса-полиамид Номинальный ток-32 А Наличие изоляции Количество в упаковке-20 шт Цвет-серый/оранжевый Max сечение провода-2.5 мм² Min сечение провода-0.08 мм² Номинальное напряжение-400 В Количество зажимаемых проводов-5 шт Рычажные-соответствие Тип использования-многоразовые | шт. | 200 |
| 63 | Провод ЭлПроКабель гибкий ШВВП | Номинальное напряжение-380 В Материал-медь Изоляция-ПВХ-пластикат Материал оболочки-ПВХ (PVC) Цвет-белый Количество жил-2 шт Сечение жилы кабеля-0.75 мм² Структура жилы-МП Длина-100 м Упаковка-бухта Форма провода-плоский Ширина кабеля-5.8 мм | м | 500 |
| 64 | Пломба | Количество в 1 кг: 320–330 штук. Диаметр: 8 мм. Высота: 5–5,5 мм. Вес одной пломбы: 3 гр Материал: Свинец. | кг | 25 |

2. Место поставки: 629305, Россия, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Крайняя, д. 10

3. Срок поставки: до 31.07.2026

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.