ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на «Техническое перевооружение распределительных пунктов (РП-1Ш, РП-2Ш, РП-3ЭП, РП-80, РП-81) с установкой оборудования систем телемеханики и РЗА (5 шт)»

ОКПД2- 71.12.17.000 - Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

Воронеж

2026 год

СОДЕР⁠⁠﻿‌‌‌⁠‍⁠﻿﻿​⁠﻿‌﻿‍‍‍‌‌‌﻿​‍﻿‌‌⁠⁠﻿‌​​﻿‌﻿‌‌⁠⁠‌‌﻿ЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ			3

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ					3

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных и/или ремонтных работ (указывается вид работ согласно предмету закупки).

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ			4

Подраздел 3.1. Цель проведения работ.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3. Требования к проектным решениям

Подраздел 3.4. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ   	20

Подраздел 4.1. Требования

Подраздел 4.2. Ответственность

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ					22

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ_______________________22

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ						23

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ		23

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ			24

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.							24

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ___________________________________________24

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ

ПРИЕМКИ												26

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ

ИНФОРМАЦИИ											27

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА											28

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ				28

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ						28

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы по техническому перевооружению распределительных пунктов (РП-1Ш, РП-2Ш, РП-3ЭП, РП-80, РП-81) с установкой оборудования систем телемеханики и РЗА (5 шт.), выполняются в рамках исполнения «Графика инвестиционной программы на 2026 г.». Данные работы включают разработку и согласование с Заказчиком проектно-сметной и рабочей документации на техническое перевооружение распределительных пунктов (РП-1Ш, РП-2Ш, РП-3ЭП, РП-80, РП-81) с установкой оборудования систем телемеханики и РЗА (5 шт.), закупку необходимых материалов, комплектующих и оборудования, замену оборудования РУ-10 кВ, пуско-наладочные работы, оформление сдаточной документации, ввод вновь смонтированного оборудования в эксплуатацию.

## РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения

Настоящим техническим заданием предусматривается выполнение работ по замене морально устаревшего оборудования, комплекса устройств РЗ и А, предназначенных для автоматического выявления и отключения повреждённых участков энергосистемы, управления её работой в нормальных и аварийных режимах (АВР, ТУ, ТИ, ТС). Настоящим техническим заданием предусматривается: -разработка и согласование технического проекта по техническому перевооружению распределительных пунктов (РП-1Ш, РП-2Ш, РП-3ЭП, РП-80, РП-81) с установкой оборудования систем телемеханики и РЗА; -выполнение строительно-монтажных работ; -выполнение пуско-наладочных работ; - разработка эксплуатационной и исполнительной документации на созданную систему телемеханики; -интеграция средств телемеханики в единую информационную систему; -выполнение работ по вводу в эксплуатацию. Исходные данные, перечень объектов и объем работ приведен в Приложениях 1,2,3,4,5. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны быть выполнены в соответствии с типовой инструкцией по монтажу и наладке оборудования АСДУ (инструкцию по монтажу и наладке требуется разработать Поставщику и согласовать с заказчиком) и действующими нормативными документами. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны производиться только сертифицированными специалистами, имеющими сертификаты и свидетельства соответствия о прохождении обучения работе с используемыми микропроцессорными терминалами РЗА и УСПД на специализированных курсах. Проектная, рабочая и приёмо-сдаточная документация предоставляется Заказчику на бумажном носителе в 3-х экз. и должна соответствовать: - Приказу Минстрой № 344/пр от16.05.2023г.; - Приказу Минстрой № 1026/ПР от 02.12.2022 г.; - ПУЭгл.1.8; - РД 34.45-51.300-97 «Объёмы нормы испытаний электрооборудования»; - СП 77.13330.2016.; - ПТЭЭС гл.1.7 - ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства (СПДС). - РД 153-34.0-20.527-98 «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования»; - Инструкция 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»; - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 Организация строительства"; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство». Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании и строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, действующих на момент разработки ПСД и выполнении СМР(ПНР). В ходе выполнения работ Заказчик обеспечивает: - доступ специалистов и оборудования Подрядчика, необходимого для выполнения работ, к месту проведения работ; - отключение по согласованному графику электроснабжение РУ-6-10 кВ для проведения работ.

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР

Перед началом проведения работ Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ (ППР) и технологических карт (ТК) (допускается разработка ТК в составе ППР) на электромонтажные и пуско-наладочные работы, включая высоковольтные испытания, наладку и настройку всех необходимых защит. Составной частью ППР должен являться согласованный с Заказчиком график производства работ, предусматривающий выполнения работ без ущерба для производственной деятельности Заказчика. Предусмотреть при разработке ППР технические и организационные мероприятия по обеспечению безопасного производства работ в распределительных пунктах (РП-1Ш, РП-2Ш, РП-3ЭП, РП-80, РП-81) при наличии в зоне работ, находящихся под напряжением электрооборудования и кабельных линий (6-10) кВ и 0,4 кВ. Предусмотреть технические и организационные мероприятия по обеспечению сохранности находящихся в зоне производства работ прочего оборудования и кабельных линий, не подлежащих замене.

## РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

| Подраздел 3.1. Цель проведения работ |  |
| --- | --- |
| Цель выполняемых работ: Техническое перевооружение распределительных пунктов (РП-1Ш, РП-2Ш, РП-3ЭП, РП-80, РП-81) с установкой оборудования систем телемеханики и РЗА (5 шт.), позволит обеспечить непрерывный мониторинг состояния оборудования электроустановок с регистрацией основных параметров, контроль и управления оборудованием электроустановок из единого диспетчерского центра, уменьшение времени реагирования на аварийные ситуации на объектах за счет оперативного сбора-передачи телеинформации. Повышение безопасности эксплуатации электроустановок. Повышение уровня надежности и качества предоставляемых услуг по передаче электрической энергии потребителям, присоединенных к сетям ООО «ЭСК Воронеж», обеспечению бесперебойного снабжения потребителей электрической энергии. |  |
| Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ |  |
| - Разработка технический проекта по техническому перевооружению распределительных пунктов (РП-1Ш, РП-2Ш, РП-3ЭП, РП-80, РП-81) с установкой оборудования систем телемеханики и РЗА. - Согласование разработанного проекта с Заказчиком и, порядка и сроков выполнения работ. - Поставка оборудования, материалов и комплектующих, в соответствии с согласованным проектом. - Организация допуска на объектах Заказчика. - Монтаж оборудования согласно проектной документации. - Прокладка и подключение кабелей эл.питания и заземления. - Прокладка и подключение информационных магистралей и прочих слаботочных цепей. - Маркировка разъемных соединений и оборудования в соответствии с исходными данными. - Проведение комплекса электрических измерений (список необходимых измерений согласовать с Заказчиком). - Включение питания оборудования, выполнение локальных тестов, контрольных проверок и измерений, согласно требованиям производителя оборудования. - Выполнить приемо-сдаточные испытания в течение 72 часов. - Оформить приемо-сдаточной документацию и передать ее Заказчику: - Акт технической готовности. - Ведомость проверки технической документации. - Ведомость смонтированного оборудования. - Ведомость проверки маркировки оборудования и силовых кабельных линий. - Ведомость дефектов монтажа оборудования. - Заполненную монтажную карту актов монтажа оборудования. Для допускается поставка товаров, являющихся аналогичными или эквивалентными товарами. Под эквивалентными товарами понимаются товары с измененными параметрами, равноценными (эквивалентными) установленным. Под аналогами подразумеваются товары по характеристикам, превосходящим требуемым Заказчиком. - Требования к строительно-монтажным работам: Для укладки силовых и коммутационных кабелей должны быть предусмотрены кабельные каналы. Все электрические кабели и соединители должны иметь надежное аккуратное крепление и четко читаемую маркировку, соответствующую нормативно-технической документации в РФ. Провода и кабели, имеющие наружную изоляцию или оболочку, разрушаемую действием солнечного света, должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей. местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки. Перед прокладкой кабельно-проводниковая продукция в обязательном порядке проверяется на предмет наличия повреждений и производятся замеры сопротивления изоляции. Работы по прокладке силового кабеля должны выполняться с учетом требований технологии производства работ и ПУЭ, а последующая эксплуатация кабельной линии не должна представлять какую-либо опасность. - Требования к пуско-наладочным работам: Конфигурирование УСПД предварительное и на объекте производства работ; Проверку связи и поступления данных в полном объеме до УСПД от устройств и от УСПД до сервера АСДУ; Добавление объекта в ПО верхнего уровня на сервере АСДУ, включая запись необходимой НСИ, свойств и параметров объекта; Комплексная проверка функций системы с оформлением акта выполнения пуско-наладочных работ. - Требования к структуре и функционированию системы (перечень подсистем, их назначение и основные характеристики, требования к числу уровней иерархии и степени централизации системы). АСДУ представляет собой трехуровневую автоматизированную система с централизованным управлением и состоит из следующих уровней иерархии: -Первый уровень - информационно измерительный комплекс (ИИК) включает в себя: измерительные трансформаторы тока и напряжения, вторичные цепи измерительных трансформаторов, аналоговые датчики, устройства ввода дискретных сигналов (микропроцессорные терминалы РЗА) и сторонние системы, в качестве источников информации. -Второй уровень - информационный вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) включает в себя программно-технические средства сбора информации: УСПД (контроллер). Третий уровень - Информационно вычислительный комплекс (ИВК) включает в себя: сервер сбора данных с установленным программным обеспечением «SCADA-система «ЭНТЕК» производства компании ООО «ЭНТЕЛС» (существующий). - Требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами системы: -Аналоговые сигналы от первичных датчиков электроэнергии (трансформаторов тока и напряжения) поступают на микропроцессорные терминалы РЗА, где преобразуются в цифровые данные. -Дискретные сигналы от оборудования электроустановки передаются на микропроцессорные терминалы РЗА. -Цифровые данные, получаемые с микропроцессорных терминалов РЗА по интерфейсам RS-485 передаются на УСПД. -Консолидированная информация по протоколу УСПД передается по каналу GSM через ENLOGIC посредством протокола UDP/TCP на ИВК ООО «ЭНТЕЛС» и на АРМ диспетчера. -По команде оператора команды управления оборудованием передаются по каналу GSM по протоколу УСПД на УСПД и по протоколу модуля реле от УСПД на микропроцессорные терминалы РЗА по интерфейсу RS-485. - Общие требования к ИВК: В качестве программного обеспечения ИВК применяется существующая платформа «SCADA-система «ЭНТЕК» производства компании ООО «ЭНТЕЛС». - Требования к выполняемым функциям (система телемеханики должна обеспечивать выполнение следующих функций): -Считывание текущих параметров электроэнергии с микропроцессорных терминалов РЗА в электроустановке - непрерывно. -Считывание текущего состояния дискретных входов микропроцессорных терминалов РЗА - непрерывно. -Передача управляющего сигнала на исполнительный механизм электроустановки микропроцессорным терминалом РЗА - по факту получения сигнала в течении 0,1 секунды (при наличии технической возможности на существующем оборудовании). -Передачу сообщений о текущем состоянии дискретных входов микропроцессорных терминалов РЗА на ИВК по факту изменения состояния дискретного входа терминала РЗА, настроенного на такую передачу, в срок до 10 секунд. -Обработка сообщений от УСПД и отображение пришедшего состояния объекта в системе на АРМ оператора в период до 30 секунд. - Требования к надёжности: -Для обеспечения бесперебойного электропитания терминалов РЗА, УСПД и др. телекоммутационного оборудования необходимо предусмотреть ИБП соответствующей мощности с АКБ ёмкостью не ниже 240 А*ч. Рекомендуется ИБП «Гарант-1000» производства ЭТК «Энергия» или его эквивалент (аналог). -Предусмотреть в составе оборудования устройство для синхронизации времени. -Система должна обладать надежной защитой информации от потерь и искажений при аппаратных отказах и попытках несанкционированного доступа на программном и аппаратных уровнях. В качестве оборудования для защиты от несанкционированного доступа применить маршрутизатор MIKROTIK hAP или его эквивалент (аналог). -Используемые программно-технические средства защиты от несанкционированного доступа должны обеспечивать: - идентификацию пользователей; - передачу данных по сети в закодированном (зашифрованном) виде; - контроль за процессами обработки информации путем автоматического ведения системных журналов, в том числе, регистрацию попыток несанкционированного доступа, обнаруживаемых программными средствами защиты. - Система должна сохранять все события, происходящие на объекте в случае любых аварий и обеспечивать сохранность информации при потере питания на срок до 60 минут. -Все магистрали RS-485 должны быть выполнены кабелем типа “витая пара” с экранированной оболочкой. - Требования безопасности: - При монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы руководствоваться требованиями действующего законодательства по охране труда и электробезопасности при эксплуатации электроустановок. - Требования к устройству шкафа комплексного управления (далее – ШКУ) АСУ ТП: С учетом ранее установленного в ООО «ЭСК Воронеж» программного обеспечения и оборудования Автоматизированной системы управления трансформаторными подстанциями, поставляемые ШКУ АСУ ТП должны обеспечивать полную интеграцию с Программной платформой SCADA-система «ЭНТЕК». В состав шкафа ШКУ АСУ ТП входят следующие элементы: - корпус металлический; - вводные защитные коммутационные аппараты; - блок источника бесперебойного питания; - блок оперативной информации; - блок АСУ ТП; - защитные коммутационные аппараты по всем отходящим линиям; - элементы внутренней коммутации (соединительные провода, шинки и т.п.). Шкафы ШКУ АСУ ТП должны поставляться в сборе, то есть все элементы должны быть установлены внутри шкафа, между ними должна быть выполнена вся необходимая проводка. № п/п; Код ОКПД2; Наименование; Национальный режим. 1875 (Запрет); 1875 (Ограничение); 1875 (Преимущество). 1; 31.01.11.160; Шкаф ШКУН АСУ ТП; ✓. 2; 27.12.23.000; Вводной защитный коммутационный аппарат; ✓. 3; 27.12.23.000; Защитные коммутационные аппараты отходящих линий; ✓. 4; 26.20.40.111; Блок источника бесперебойного питания; ✓. 5; 26.20.22.160; Блок оперативной информации; ✓. 6; 28.99.39.150; Блок АСУ ТП; ✓. 7; 26.20.14.170; Аппаратная платформа; ✓. 8; 27.12.23.190; Терминал РЗА; ✓. 9; 58.29.11.000; Операционная система; ✓. 10; 62.01.29.000; Программное обеспечение; ✓. № п/п; Наименование; Технические требования и характеристики. 1; Шкаф ШКУН АСУ ТП; Номинальное напряжение на входе блока, В; 230В. Номинальная частота, Гц; 50. Номинальный ток на входе, А; 16А. Диапазон рабочих температур, °C; от - 40 до + 50. Средний срок службы, лет; 10. Габаритные размеры, не более, мм; 600х600х1800. Класс защиты от поражения электрическим током (по ГОСТ IEC 61140-2012); 1. Степень защиты от попадания пыли и влаги (по ГОСТ 14254-2015.); IP66. Степень защиты не ниже (по ГОСТ 14254-2015.) от прикосновения с находящимися под напряжением частями и от проникновения внутрь посторонних твердых тел при закрытой дверце; IP5В. Наличие вводного автоматического выключателя; 16А. Наличие блока розеток не менее 6 постов; Да. Наличие обогрева внутреннего пространства шкафа; Да. Ввод кабелей; сверху. Транспортная упаковка; Да. 2; Вводной защитный коммутационный аппарат; Количество вводов - 2. Количество полюсов - 2. Номинальный ток – 16 А.. Номинальное рабочее напряжение - 230 В.. Предельная коммутационная способность - 6 кА.. Тип расцепителя - комбинированный. Отсутствие дополнительных сборочных единиц. Ручной привод, стационарный. Отсутствие дополнительных механизмов. Степень защиты IP20. Наличие устройства автоматического переключения между вводами. 3; Защитные коммутационные аппараты отходящих линий; Степень защиты IP20. Номинальное рабочее напряжение – 230 В.. Количество полюсов - 2. Предельная коммутационная способность - 6 кА.. Номинальный ток – 10 А – 2шт. (питание терминалов РЗА, питание блока розеток гарантированного питания), 6А – 4 шт. (питание ОПС, питание провайдера, резерв). Ручной привод, стационарный. 4; Блок источника бесперебойного питания; Номинальная/пороговая мощность – не менее 600/1000 ВА. Рабочий диапазон входного напряжения сети – 140 – 270 В. Напряжение выхода при питании от сети – 220В +-10%. Напряжение выхода в режиме инвертора – 220В +-3%. Напряжение аккумуляторной батареи – 12В. Ёмкость аккумуляторной батареи – не ниже 200 Ач. Тип аккумуляторной батареи – AGM. Время переключения режимов стабилизатор/инвертор <=8 мс. Принцип работы модуля инвертора – ШИМ-преобразователь DC/AC с ЦПУ. Защита АКБ – от неправильной полярности подключения; перезаряда; глубокого заряда; режим тренировки для сульфатации.. Габариты, мм - не более 210х160х340. 5; Блок оперативной информации; Блок должен обеспечивать индикацию на передней внешней панели Шкафа ШКУ АСУ ТП следующей информации: - наличие напряжения питания по каждому из вводов; - наличие питания оперативных цепей; - уровень напряжения питания оперативных цепей; - индикация аварийной ситуации по одному из вводов с ручным сбросом индикации.. 6; Блок АСУ ТП; Наличие встроенного блока питания с диапазоном питающих напряжений: 85-265 В AC и 10-50 В DC. Скорость передачи в сетях UMTS - до 7,2 Мбит/сек. Диапазон рабочих температур: -40...+70°С. Стандартные промышленные интерфейсы: RS-232 и RS-485. Наличие второго SIM-слота для резервирования канала связи. Объём встроенной Flash-памяти: не менее 256 Мб. Flash-память: Micro-SD. Переключение между Ethernet и 3G сетями: автоматическое. Подключение через OPC сервер, протоколы МЭКR104, Modbus. Передача данных по каналам связи LORAWAN, NBIOT. Материал корпуса: алюминий. Встроенный блок бесперебойного питания: не менее 60 секунд. Спутниковый модуль синхронизации с поддержкой спутниковых систем: ГЛОНАСС, GPS, BeiDou, Galileo, QZSS.. 7; Наличие сертификации; ГОСТ IEC 61439-1-2013 (МЭК 60439-1:2004). Блок АСУ ТП включает в себя УСПД и оборудование для включения его в систему передачи данных и защиты информации. Устройство должно быть предназначено для работы в составе АСДУ, комплексного учета энергоресурсов, систем коммерческого учёта электроэнергии и мощности, комплексов устройств телемеханики автоматизированных систем управления технологическим процессом, организации связи с центром сбора обработки и хранения информации. Устройство должно быть зарегистрировано в Государственном реестре средств измерений и иметь следующие характеристики: КАНАЛЫ СВЯЗИ GSM МОДУЛЬ; 4G SIMCom SIM 7600E-H. LAN/WAN; да. ПАРАМЕТРЫ АППАРАТНОЙ ПЛАТФОРМЫ Процессор; NXP i.MX287 454 МГц. Оперативная память не менее; 128 Мб. Flash-память не менее; 256 Мб. Ethernet, Мбит/сек; x2, 10/100 Base-TX, RJ-45. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Напряжение питания; 10-50В. Потребляемая мощность, не более, Вт; 9,6. МЕХАНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ Вес, гр; Не более 230. Тип корпуса; Сплав алюминия, класс защиты – IP 30.. Габариты корпуса (Д х Ш х В), мм; 97 х 78 х 36. Гарантия, лет; 4. Рабочий температурный диапазон, ℃; -40 до +70. Относительная влажность, %; до 98, при температуре 30. РАЗЪЕМЫ И ИНТЕРФЕЙСЫ Ethernet; x2, 10/100 Base-TX, RJ-45. RS-232; x1, скорость передачи: 1200-115200 бит/сек. Разъём: 5-pin (разрывной клеммник). RS-485; x2, скорость передачи: 1200-115200 бит/сек. Разъём: 3-pin (разрывной клеммник). I/O (GPIO); x4, режимы работы: измерение напряжения, управление нагрузкой. Макс. подаваемое напряжение: 50 В (макс. измеряемое: 18 В). Макс. ток (на один канал): 60 мА Антенный разъем. Антенный разъем; x1, SMA-f (4G). SIM; x2, 2FF. Напряжение питания; 10-50 В DC (разъёмы питания: MicroFit 4- pin, разрывной клеммник 2-pin). ПАРАМЕТРЫ ОПЕРАЦИОННОЙ СРЕДЫ Ядро; Linux. Администрирование; ENLOGIC. Безопасность; Программный комплекс ViPNet Client 4 for Linux. Соответствует требованиям к средствам криптографической защиты информации. VPN; Firewall IPRoute; фильтрация по IP/MAC-адресу. УСПД автоматически должно опрашивать периферийные устройства на предмет наличия событий (авария, положение контактов, наличие/отсутствие напряжения на токоведущих шинах и тд.) и создавать события по факту изменения дискретного входа периферийного устройства. Для обеспечения бесперебойного электропитания терминалов РЗА, УСПД и др. телекоммутационного оборудования необходимо предусмотреть ИБП соответствующей мощности с АКБ ёмкостью не ниже 250 А*ч. Рекомендуется ИБП «Гарант-1000» производства ЭТК «Энергия» или его эквивалент (аналог). Предусмотреть в составе оборудования устройство для синхронизации времени. В качестве УСПД рекомендуется использовать контроллер КМ ЭНТЕК E2R2(G) -1 v.4 или его эквивалент (аналог). 3.2.22. Технические требования к терминалам защит: - Предусмотреть установку РЗ и А (устройство типа «ЛЮТИК +» и «ЛЮТИК-Т» (в комплекте с однофазным измерительным прибором ИРИС-0-2-V-А-220V-RS) или их эквивалент (аналог) в ячейках КСО, с аппаратурой вторичной коммутации. - Предоставить схемы привязки цифровых устройств типа «ЛЮТИК» или их эквивалент (аналог) к вновь смонтированным вакуумным выключателям для вышеперечисленных ячеек. - Предусмотреть схему привязки цифровых устройств защит выключателей вакуумных ВВУ-СЭЩ-ПЗ-10–20/1000 У2 или их эквивалент (аналог) к шкафу с источником бесперебойного питания типа (Шкаф комплексного управления автоматизированной системы управления трансформаторами подстанциями навесной ШКУН АСУ ТП с контроллером Энтек E2R(G)-1 v.4 или его эквивалент (аналог). 3.2.23. Состав защит: - - Токовая защита на отключение, - - Максимально-токовая защита на отключение, - - Максимально-токовая защита на сигнал. 3.2.24. Технические параметры микропроцессорных терминалов РЗА, устанавливаемых на ячейках вводов 1 и 2 секций и секционного выключателя: Устройство должно быть предназначено для работы в составе АСДУ и предназначено для ввода дискретных сигналов и контроля электрических параметров. Иметь следующие характеристики: №; Параметр; Требуемое значение. - Общие требования. Габаритные размеры, ШхВхГ, не более; 213 х 128 х 146. Тип монтажа; На дверь/монтажную панель. Степень защиты лицевой панели, не хуже; IP54. Диапазон рабочих температур, не хуже; -40…+55°С. Средний срок службы, лет, не менее; 25. Номинальное напряжение оперативного питания, В, постоянное/переменное/выпрямленное; 220. Рабочий диапазон питания переменным напряжением, В, не менее; 65 - 265. Рабочий диапазон питания постоянным напряжением, В, не менее; 85 - 370. Время готовности после подачи питания, не более, с; 0,25. Устойчивость к перерывам питания, с, не менее; Переменный ток; 4. Постоянный ток; 2. - Питание от цепей тока. Отбор мощности для работы блока от входов измерения тока; Ia, Ic. Ток начала работы блока, А, не более; 2. Время готовности при подаче номинальных токов 5 А, с, не более; 0,5. - Дешунтирования вторичных цепей тока. Коммутационная способность, А, не менее; 200. Оперативное питание реле дешунтирования; От блока питания устройства РЗА (без дополнительных блоков питания). Количество групп контактов, не менее; 2. - Аналоговые входы. Количество входов измерения фазных токов, не менее; 3. Номинальный вторичный ток Iном, А; 1 или 5. Диапазон измерения фазных токов, А; 0,05 – 180. Чувствительный вход измерения тока замыкания на землю; да. Диапазон измерения чувствительного входа, А, не менее; 0,01 - 5. Количество входов измерения напряжения, не менее; 4. Диапазон измерения напряжений, В, не менее; 5 - 260. - Дискретные входы. Количество дискретных входов, не менее; 10. Номинальное напряжение срабатывания дискретных входов, В, постоянное/переменное/выпрямленное; 220. - Дискретные выходы. Количество выходных реле, не менее; 8. Диапазон коммутируемых напряжений, В, не менее; 10 – 265. Коммутационная способность на переменном токе, А, не менее; 8. Коммутационная способность на постоянном токе, А, не менее; замыкание; 8. Размыкание, RL-нагрузка, t=0.02 c; 0,3. - Встроенный источник питания дискретных входов. Диапазон выходного постоянного напряжения, В; 180 - 265. Минимальный входной ток (Ia+Ic) при питании от тока для надежного срабатывания дискретных входов, А; 5. Устойчивость к перерывам питания, при питании номинальным напряжением, с; 1 вход (0,77 Вт); 1,8. 5 входов (3,8 Вт); 1,4. 8 входов (6,1 Вт); 1,2. Длительно допустимая выходная мощность, Вт; 6,1. - Человеко-машинный интерфейс. Количество программируемых светодиодных индикаторов, шт, не менее; 10. Органы управления выключателем на лицевой панели; да. Выбор режима управления местной/дистанционное на лицевой панели; да. Разграничение уровней доступа с помощью паролей; да. - Функциональный состав. Токовые защиты, ступеней, не менее; 6. Контроль направления мощности токовых защиты; да. Комбинированный пуск по напряжению токовых защит; да. Зависимые от тока выдержки времени токовых защит; да. Оперативный перевод токовых защит на сигнал; да. Блокирование токовых защит при броске тока намагничивания силовых трансформаторов; да. Логическая защита шин; да. Направленная логическая защита шин; да. Защита обратной последовательности; да. Защита от однофазных замыканий на землю по напряжению 3U0; да. Защита от однофазных замыканий на землю по току 3I0; да. Защита от однофазных замыканий на землю с контролем направления мощности нулевой последовательности; да. Автоматическая частотная разгрузка по измеренной блоком частоте, ступеней, не менее; 3. Автоматическая разгрузка по снижению напряжения; да. Защита минимального напряжения, ступеней, не менее; 3. Защита от повышения напряжения; да. Защита от затянутого пуска и блокировки ротора; да. Тепловая модель; да. Минимальная токовая защита; да. Защита от асинхронных режимов; да. Ограничение количества пусков; да. Автоматический ввод резерва; да. Контроль снижения остаточного напряжения при АВР; да. Восстановление нормального режима после АВР; да. Автоматическое повторное включение, циклов, не менее; 4. Контроль, улавливание синхронизма при включении; да. Контроль остаточного ресурса выключателя; да. Функция определения места повреждения; да. Функция технического учета электрической энергии; да. Гибкая редактируемая логика; да. Максимальная длительность аварийной записи осциллографа, с, не менее; 10. Максимальная длительность предаварийной записи осциллографа, с, не менее; 5. Прочее. Гарантийный срок службы, не менее; 10 лет. Техническая поддержка; Круглосуточно, без выходных. Защита от перегрева (Мелисса). Поддержка температурных датчиков; да. Максимальное количество подключаемых температурных датчиков; 12. Объединение температурных датчиков в группы по месту установки; да. Количество ступеней контроля температуры; 2. Действие защиты от перегрева на предупредительную и аварийную сигнализацию; да. 3.2.25. Технические параметры микропроцессорных терминалов РЗА, устанавливаемых на ячейках отходящих линий: Устройство должно быть предназначено для работы в составе АСДУ и предназначено для ввода дискретных сигналов и контроля электрических параметров. Иметь следующие характеристики: №; Параметр; Требуемое значение. - Общие требования. Габаритные размеры, ШхВхГ, не более; 120 х 137 х 119. Тип монтажа; На дверь/монтажную панель. Степень защиты лицевой панели, не хуже; IP54. Диапазон рабочих температур, не хуже; -40…+55°С. Средний срок службы, лет, не менее; 25. Номинальное напряжение оперативного питания, В, постоянное/переменное/выпрямленное; 220. Рабочий диапазон питания переменным напряжением, В, не менее; 65 - 265. Рабочий диапазон питания постоянным напряжением, В, не менее; 85 - 370. Время готовности после подачи питания, не более, с; 0,08. Устойчивость к перерывам питания, с, не менее; 1,5. - Питание от цепей тока. Отбор мощности для работы блока от входов измерения тока; Ia, Ic. Ток начала работы блока, А, не более; 1,5. Время готовности при подаче номинальных токов 5 А, с, не более; 0,13. - Дешунтирования вторичных цепей тока. Коммутационная способность, А, не менее; 200. Оперативное питание реле дешунтирования; От блока питания устройства РЗА (без дополнительных блоков питания). Количество групп контактов, не менее; 2. - Аналоговые входы. Количество входов измерения фазных токов, не менее; 3. Номинальный вторичный ток Iном, А; 1 или 5. Диапазон измерения фазных токов, А; 0,25 – 180. Чувствительный вход измерения тока замыкания на землю; да. Диапазон измерения чувствительного входа, А, не менее; 0,02 – 8. - Дискретные входы. Количество дискретных входов, не менее; 4. Номинальное напряжение срабатывания дискретных входов, В, постоянное/переменное/выпрямленное; 220. - Дискретные выходы. Количество выходных реле, не менее; 4. Диапазон коммутируемых напряжений, В, не менее; 10 – 265. Коммутационная способность на переменном токе, А, не менее; 8. Коммутационная способность на постоянном токе, А, не менее; замыкание; 8. Размыкание, RL-нагрузка, t=0.02 c; 0,3. - Функциональный состав. Токовые защиты, ступеней, не менее; 4. Зависимые от тока выдержки времени токовых защит; да. Оперативный перевод токовых защит на сигнал; да. Логическая защита шин; да. Защита обратной последовательности; да. Защита от однофазных замыканий на землю по напряжению 3U0; да. Защита от однофазных замыканий на землю по току 3I0; да. Защита от дуговых замыканий; да. Автоматический ввод резерва; да. Восстановление нормального режима после АВР; да. Автоматическое повторное включение, циклов, не менее; 2. Максимальная длительность аварийной записи осциллографа, с, не менее; 3. Максимальная длительность предаварийной записи осциллографа, с, не менее; 0,1. - Прочее. Гарантийный срок службы, не менее; 10 лет. Техническая поддержка; Круглосуточно, без выходных. Для метрологического обеспечения Предварительный перечень измерительных каналов: №; Ячейка; Наименование сигнала; Наименование модуля; Примечание. пп.п.. Ячейки Ввода секции 1,2, Секционного выключателя; Выключатель включен; терминал РЗА. Выключатель; терминал РЗА. выключен. Аварийное отключение выключателя; терминал РЗА. Наличие напряжения на; терминал РЗА. секции фаза А. Наличие напряжения на; терминал РЗА. секции фаза B. Наличие напряжения на; терминал РЗА. секции фаза С. терминал РЗА. Ток фазы А. Ток фазы В; терминал РЗА. Ток фазы С; терминал РЗА. Срабатывание ОЗЗ; терминал РЗА. Работа АВР; терминал РЗА. Ячейки отходящих линий; Выключатель включен; терминал РЗА. Выключатель; терминал РЗА. выключен. терминал РЗА. Ток фазы А. Ток фазы В; терминал РЗА. Ток фазы С; терминал РЗА. Аварийное отключение выключателя; терминал РЗА. Срабатывание ОЗЗ; терминал РЗА. Окончательная таблица сигналов для системы АСДУ составляется по факту предпроектного обследования индивидуально для каждого объекта и согласовывается с заказчиком. |
| 3.3. Требования к проектным решениям |
| Технические свойства поставляемого оборудования по требованиям защиты человека от поражений электрическим током должны относиться к классу 1 и должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 12.2.007-0-75. Оборудование и материалы должны соответствовать «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ, утверждены Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. № 204). Оборудование, должно быть подключено к общецеховому контуру заземления, соответствующего требованиям ГОСТ 12.2.007-0-75. Должны соблюдаться требования к общепромышленному оборудованию, по обеспечению безопасности при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте в соответствии с действующей нормативной документацией согласно ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.002-2014. |
| Подраздел 3.4. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР) |
| Перед началом производства работ Подрядчику необходимо разработать (за счет собственных средств) и согласовать с Заказчиком и с надзорными органами (при необходимости) проект производства работ (ППР), в который включить мероприятия, связанные с обеспечением техники безопасности, противопожарные мероприятия и мероприятия по безопасной организации работ в действующей электроустановке. Выполнение работ должно быть организованно так, чтобы не создавать помех производственной деятельности предприятия. Дополнительные затраты Подрядчика, возникшие при исполнении ППР, Заказчиком не компенсируются. |

## РАЗДЕЛ 4. Требования и ответственность исполнителя

4.1. К Исполнителю предъявляются следующие требования: 4.1.1. Должен обладать опытом (наличие исполненных контрактов) по выполнению аналогичных проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по предмету договора, должен иметь завершенные договоры в 2021-2025 гг.; 4.1.2. Численные и квалификационные параметры минимального состава по материально-техническим ресурсам (МТР): - Наличие не менее 1 производственной базы, расположенной на территории присутствия Заказчика, где участник будет выполнять работы в соответствии с указанным в заявке лотом (Подтверждающие документы: заверенные участником копии свидетельства о праве собственности или выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), или договора долгосрочной аренды со сроком действия, истекающим не ранее 31.12.2026); - Наличие оборудования, позволяющее проводить необходимые строительные, монтажные и пуско-наладочные работы не менее 4 единиц автомобилей и спецтехники, в том числе: - Автомобиль для перевозки материалов и оборудования – 1 шт.; - Компрессоры и генераторы - 1 шт.; - Бригадные машины - не менее 2 шт.; Подтверждается копиями заверенных участником карточек учета основных средств, копями ПТС и/или договоров покупки/аренды оборудования и автотехники. - Наличие электролаборатории (переносного комплекта приборов) зарегистрированную в Ростехнадзоре установленным порядком, для проведения высоковольтных испытаний и измерений электроустановок напряжением до и выше 1000 В. Численные и квалификационные параметры минимального состава по кадровым ресурсам, подтверждаются Участником копиями выписки из штатного расписания и/или иных документов в соответствии с законодательством РФ, подтверждающих трудовые взаимоотношения привлекаемых кадровых ресурсов (иными документами могут быть в том числе: копии трудовых книжек, трудовых договоров, договоров гражданско-правового характера, действующие лицензии, свидетельства, сертификаты, аттестации персонала, допуски персонала на право выполнения работ в электроустановках до и выше 1000 В и т.п.: - в части СМР, ПНР - не менее 6 человек, в том числе: - Начальник кабельной службы или главный инженер – не менее 1 чел.; - электромонтажники – не менее 4 человек; - инженер электротехнической лаборатории – не менее 1 чел. - в части ПИР: - не менее 2 рабочих мест инженера-проектировщика, оборудованного лицензионным программным обеспечением системы автоматизированного проектирования (Подтверждающие документы: наличие заключенного договора на оказание услуг по выполнению ПИР). 4.2. Ответственность: за нарушение условий ТЗ, повлекшие ухудшение результата выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Исполнитель безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком, либо соразмерного уменьшения стоимости работ. 4.2.1. Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при производстве работ, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством. 4.2.2. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе производства работ. Исполнитель несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простое производства (оборудования) по причине неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему ТЗ. 4.2.3. Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от исполнения работ по ТЗ и устранения нарушений.

## РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы в РП-1Ш по адресу: г. Воронеж, ул. Ключникова, 1т; РП-2Ш по адресу: г. Воронеж, ул. Ключникова, 12; РП-3ЭП по адресу: г. Воронеж, ул. Артамонова – наб.Чуева; РП-80 по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 114; РП-81 по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, 233.

## РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

В процессе производства работ должен производиться контроль за проведением строительных работ в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации с учетом инженерно-экологических изысканий и требованиям Градостроительного Кодекса РФ и ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». В процессе производства работ должен производиться производственный контроль в области охраны окружающей среды в целях обеспечения рационального использования и восстановления природных ресурсов, а также в целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных законодательством, ФЗ «Об охране окружающей среды» и ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». Технология выполняемых работ должна обеспечивать безопасность жизни и здоровья человека и экологическую безопасность в части воздействий на компоненты природной среды. При производстве работ не должны превышаться предельно допустимые значения, установленные соответствующими стандартами и санитарными нормами в области: - выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (в частности от транспортных средств); - сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты; - уровня шума (звуковая мощность оборудования). Производство работ с использованием механизмов, не обеспечивающих соблюдение установленных санитарных норм и природоохранных требований, не допускается. При производстве работ должны быть предусмотрены меры и средства для предотвращения возможности возникновения пожаров. По окончании работ необходимо выполнять: - утилизацию образовавшихся отходов, загрязняющих атмосферный воздух, почву, водные объекты; - складирование, обезвреживание и захоронение образовавшихся отходов на специализированных полигонах, имеющихся в распоряжении местной или региональной администрации. Временное хранение отходов должно быть предусмотрено существующими нормативами. Конечное складирование или захоронение отходов на территории объекта не допускается. Утилизация отходов, образовавшихся при производстве работ, с территории строительной площадки должна производиться силами Подрядчика своевременно и в полном объеме. Запрещается захоронение отходов на территориях городских и других поселений, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Подрядные организации, занимающиеся сбором, транспортировкой, утилизацией и переработкой отходов, должны иметь лицензию на соответствующий вид деятельности, в том числе на обращение с опасными отходами. Все образующиеся при производстве работ отходы и мусор (за исключением металлического лома и ценных металлов) складируются в тару Подрядчика, вывозятся и утилизируются силами и средствами Подрядчика. Образовавшийся при производстве работ лом черных и цветных металлов, нарезается в габарит, сортируется и складируется в тару Заказчика силами Подрядчика.

## РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

С даты заключения договора по 30.11.2026 г..

## РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Технология и качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (СНиП, СанПиН, СП и иных действующих нормативных правовых актов), установленных для данных видов работ и применяемых материалов, в том числе: - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с Изменениями)»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации (редакция, действующая); - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с Изменениями)»; - Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте"; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»; - СП 76.13330.2016 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»; - СП 134.13330.2022 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 7. Ответственность за качество выполняемых работ, применяемых деталей, комплектующих и материалов, несет Подрядчик. Качество комплектующих, запчастей и материалов, используемых при выполнении работ, должно соответствовать относящейся к ним нормативно-технической документации и быть подтверждено сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество. На комплектующие, запчасти и материалы, подлежащие подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, должны быть предоставлены документы, подтверждающие данное соответствие (декларация/ сертификат). Комплектующие, запчасти и материалы, используемые Подрядчиком для выполнения работ, должны быть новыми (изготовленные не ранее – 2025 года), ранее не использованными.

## РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Работы выполняются в действующих электроустановках Заказчика. В стоимость работ входят все необходимые затраты Подрядчика на выполнение работ в соответствии с настоящим техническим заданием, в том числе разработку проекта производства работ (ППР) и технологических карт (ТК), демонтаж/монтаж узлов, агрегатов, деталей, комплектующих, запчастей и материалов, работы по модернизации электрической и электронной частей, новые узлы, агрегаты, детали, комплектующие, запчасти и материалы, инструмент необходимый для выполнения работ, малярные работы, пусконаладочные работы, испытания и сдача, подготовка и оформление технической, приемочной и эксплуатационной документации, экспертиза промышленной безопасности (при необходимости), технический инструктаж специалистов (представителей) Заказчика с передачей им необходимых знаний по правильной эксплуатации Оборудования, его обслуживанию и ремонту.

## РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантии на результат выполненных работ – не менее 60 месяцев с даты подписания акта о приеме-сдаче выполненных работ. На пуско-наладочные работы – не менее 24 месяцев. На новые узлы, агрегаты, детали, комплектующие, запчасти и материалы гарантийный срок принимается соответственно указаниям предприятия-изготовителя, но не менее 24 месяца с даты подписания акта о приеме-сдаче выполненных работ. Все выявленные недостатки в период гарантийного срока эксплуатации вновь смонтированного оборудования, устраняются силами и за счёт средств Подрядчика (или его субподрядчиком), при этом, если обнаруженные недостатки не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию оборудования до их устранения, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Время устранения Подрядчиком дефектов, выявленных в период гарантийного срока, не должен превышать 10 рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика, если иной срок письменно не согласован Сторонами.

## РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Наличие у персонала необходимой квалификации, допусков к работам. Подрядчик обязан: - оградить зону проведения работ и вывесить предупреждающие таблички и знаки безопасности; - работы выполнять в полном соответствии с наряд допуском для работы в электроустановках и ППР; - обеспечить при производстве работ соблюдение норм и правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности в соответствии с действующим законодательством и действующими на территории Заказчика нормативными документами. Работы выполняются в соответствии с требованиями ПТЭЭП, ПУЭ, ПОТЭУ и инструкциями по ТБ, с обязательным оформлением ППР и наряд-допуска. Подрядчик обязан иметь действующие лицензии, свидетельства, сертификаты, аттестации, допуск на право выполнения работ, указанных в Разделе 3 ТЗ. Подрядчик проводит все подготовительные работы на Объекте до начала производства монтажных работ. Подрядчик несёт ответственность за соблюдение охраны труда и техники безопасности при производстве работ. График производства работ, необходимо согласовать с Заказчиком. Подрядчик обязан предоставить Заказчику в течение 5 рабочих дней, с даты заключения договора: - приказ «о командировании»; - сопроводительное письмо, где должно быть указана цель командировки, а также работники, которым будет предоставлено право выдачи наряда, права быть ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады, а также подтверждение группы этих работников по безопасности работ на высоте. - выкопировку из журнала «Регистрации инструктажа на рабочем месте»; - копии протоколов аттестации по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, норм и правил работы в электроустановках (сотрудники Подрядчика, работающие с электроинструментом должны иметь не ниже III группы допуска по электробезопасности до и выше 1000 В, производитель работ не ниже IV группы по электробезопасности до и выше 1000 В, ответственный руководитель работ, выдающий наряд-допуск не ниже V группы по электробезопасности до и выше 1000 В); - копии результатов медосмотров персонала, который будет выполнять работу в электроустановках Заявителя. Ответственность за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при производстве работ возлагается на Подрядчика. Производство работ на высоте проводить в соответствии с требованиями Приказа Минтруда России № 782Н от 16.11.2020 г. Допуск Подрядчика на территорию Заказчика и к проведению работ может быть произведен только после прохождения представителями Подрядчика вводного инструктажа, инструктажа по противопожарной безопасности у специалистов Заказчика. Допуск Подрядчика к производству работ осуществляется только после согласования ППР с Заказчиком. По требованию Заказчика, до начала производства работ, произвести оценку рисков предстоящих работ и разработать мероприятия, направленные на снижение и исключение выявленных рисков. Персонал Подрядчика обязан использовать средства защиты при нахождении электроустановках Заявителя (очки, каски, страховочные системы (при необходимости), спецодежда). Ответственный представитель Подрядчика обязан контролировать наличие и использование его сотрудниками средств индивидуальной защиты на территории Заказчика. При выявлении в ходе оперативных проверок должностными лицами Заказчика и специалистами надзорных подразделений Заказчика несоответствий выполняемых работ требованиям безопасности в области охраны труда, пожарной, экологической, промышленной и электробезопасности, Подрядчик обязан незамедлительно предпринять действия по устранению выявленных несоответствий, замечаний и остановить работы до полного устранения несоответствий.

## РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Подраздел 12.1. Описание конечного результата выполненных работ

Результатом работ является: - разработанный Подрядчиком технический проект по техническому перевооружению распределительных пунктов (РП-1Ш, РП-2Ш, РП-3ЭП, РП-80, РП-81) с установкой оборудования систем телемеханики и РЗА; - смонтированное и успешно прошедшее приемо-сдаточные испытания Оборудование, введенное в эксплуатацию, соответствующее ФНП; - оформленная Подрядчиком и переданная Заказчику рабочая, техническая, приемочная и эксплуатационная документация на Оборудование; - проведение технического инструктажа специалистов (представителей) Заказчика, что должно быть подтверждено оформлением соответствующих документов.

Подраздел 12.2. Требования по приемке работ

После завершения пуско-наладочных работ и до сдачи системы в опытную эксплуатацию поставщик проводит обучение персонала заказчика пользованию системой. Состав разделов и времени обучения разрабатывается поставщиком и утверждается с заказчиком до начала обучения. Состав участников для обучения пользования системой определяется заказчиком. Сдача и тестирование работы системы проводится после или во время обучения по согласованию с заказчиком. Начало опытной эксплуатации устанавливается после 72 часов непрерывной работы системы в условиях работающего основного электротехнического оборудования. Продолжительность опытной эксплуатации должна определяться по срокам, необходимым для проверки правильности функционирования системы при выполнении каждой автоматизированной функции и готовности персонала к участию в выполнении всех автоматизированных функций, и составлять не менее 1 месяца. Во время опытной эксплуатации должен вестись рабочий журнал, в который должны заноситься сведения: - о продолжительности функционирования; - о результатах наблюдения за правильностью функционирования системы в целом, его компонентов (функций); - об отказах, сбоях, аварийных ситуациях; - об изменениях параметров объекта управления и проводимых корректировках документации. По результатам опытной эксплуатации должен быть составлен акт о завершении опытной эксплуатации и допуске подсистемы системы к приемочным испытаниям для ввода системы в промышленную эксплуатацию. При проведении опытной эксплуатации проверяется соответствие установленного оборудования и программного обеспечения настоящим техническим требованиям, а также выполнение компонентами системы, заявленных производителем свойств и функций. Под инцидентом понимается событие, нарушающее нормальное функционирование системы, и не позволяющее успешно реализовать одну или несколько из заявленных функций.

Подраздел 12.3. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов выполненных работ).

При приемке Заказчику передается техническая, приемочная и эксплуатационная документация: - проект, включающий в себя электрическую, электронную и механическую части, откорректированные по результатам пуско-наладочных работ; - руководство по эксплуатации, ремонту и обслуживанию; - однолинейные и принципиальные электрическая схемы с подписью и печатью Подрядчика; - сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество на установленные материалы, запчасти, агрегаты, детали и прочее оборудование на русском языке; - на узлы, агрегаты, детали, комплектующие, запчасти и материалы, подлежащие подтверждению соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза, должны быть предоставлены документы, подтверждающие данное соответствие (декларация/сертификат). - акт технической готовности электромонтажных работ; - акт об окончании пусконаладочных работ; - справка о характере выполненных работ; - предоставление технического отчета по испытаниям защитного заземления, сопротивления изоляции электрических сетей и электрооборудования. Эксплуатационная документация оформляется в соответствии с ГОСТ 2.601.-2019, ГОСТ 2.610 – 2019. Эксплуатационная документация на систему телемеханики должна содержать: журнал релейной защиты, автоматики и телемеханики, находящийся на диспетчерском пункте и служащий документом для учета работы устройств телемеханики; карту учета отказов устройств телемеханики; технический паспорт, содержащий технические данные, характеризующие состояние аппаратуры; протокол наладки устройства телемеханики; паспорта на оборудование системы.

## РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Вся техническая документация должна быть выполнена на русском языке и передана Заказчику в трёх одинаковых экземплярах, отпечатанных на бумаге и в одном экземпляре на электронном носителе, с возможностью полноценной печати с него. До начала приёмо-сдаточных испытаний Подрядчик передает Заказчику для ознакомления 1 (один) рабочий комплект эксплуатационной и ремонтной документации, разработанной в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ 2.701-2008. Окончательный полный комплект эксплуатационной и ремонтной документации со всеми принятыми изменениями передается Заказчику до окончания приемо-сдаточных испытаний. Полный комплект эксплуатационной и ремонтной документации должен быть передан Заказчику в 3 (трёх) одинаковых экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде на flash-носителе в формате Adobe Acrobat Reader (.pdf), с возможностью полноценной печати с него; иной формат устанавливается по согласованию Сторон. Документация должна быть выполнена на русском языке (или с профессиональным техническим переводом на русский язык) в метрической системе мер и технической системе единиц измерения СИ в виде структурированных томов. Документация должна быть отпечатана четко, типографским способом. Копии должны соответствовать оригиналу, как по содержанию, так и по форме и цвету. Документация должна соответствовать поставляемому оборудованию, компонентам оборудования. Чертежи должны быть отпечатаны в полноформатном масштабе (например, чертеж созданный на формате А1, должен быть передан Заказчику в бумажном варианте на формате А1).

## РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Подрядчик обязан провести технический инструктаж представителей Заказчика (ИТР, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала) после проведённой техперевооружения, с оформлением соответствующего акта с указанием фамилий участников технического инструктажа. Технический инструктаж представителей Заказчика проводится на территории Заказчика

## РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФНП | Федеральные нормы и правила |
| 2 | ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| 3 | ПТЭЭП | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 4 | ПОТ | Правила охраны труда |
| 5 | ППР | Проект производства работ |
| 6 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 7 | СП | Свод правил |
| 8 | ФЗ | Федеральный закон |
| 9 | РП | Распределительная подстанция |
| 10 | ЗРУ | Закрытое распределительное устройство |

## РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ на АСУ-1 РП-1Ш | 1 |
| 2 | ТЗ на АСУ-1 РП-2Ш | 1 |
| 3 | ТЗ на АСУ-1 РП-3ЭП | 1 |
| 4 | ТЗ на АСУ-1 РП-80 | 1 |
| 5 | ТЗ на АСУ-1 РП-81 | 1 |