Техническое задание

на поставку панели оператора программируемой и логического контроллера

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ​‍﻿‌⁠‌‌⁠‌‌​‍​‍﻿﻿‍​‍​​‌﻿‍​​⁠﻿﻿‌‌﻿‌⁠​‍⁠⁠⁠⁠⁠‌‍‍ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 26.20.30.150 | Панель оператора программируемая (панельный контроллер) СПК210-07-CS |  | ✓ |  |
| 2 | 26.20.30.150 | Программируемый логический контроллер ПЛК160-24. А-М |  | ✓ |  |
| 3 | 62.01.29.000 | Программное обеспечение | ✓ |  |  |
| 4 | 58.29.11.000 | Операционная система | ✓ |  |  |

- Объект закупки

| № | Наименование поставляемых товаров | Технические и функциональные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Панель оператора программируемая (панельный контроллер) СПК210-07-CS | Процессор- не менее 4х Cortex-A35 Частота не менее 1200 МГц Объем ПЗУ не менее 4 Гб (eMMC) Объем ОЗУ не менее 512 Мб (DDR3) Объем Retain-переменных не менее 64 Кб (MRAM) Минимальное время выполнения одного цикла программы не более 10 мс Часы реального времени (RTC)-наличие Звук-Пьезоизлучатель, с возможностью управления из программы Тип дисплея-TFT LCD, резистивный Тип подсветки-LED (светодиодная подсветка) Количество цветов не менее 16 млн Диагональ не менее 7,0 дюймов Разрешение не менее 800×480 пикселей Размер пикселя (ширина×высота) не менее 0,1926×0,1790 мм Рабочая зона дисплея (ширина×высота) не менее 154,08×85,92 мм Яркость не менее 300 кд/м2 Контрастность не менее 500:1 Угол обзора слева/справа/сверху/снизу не менее 80/80/60/80° Время наработки на отказ подсветки, не менее 60 000 часов при температуре +25 °C COM-порты Не менее 3 × RS-485, 1 × RS-232; на портах RS-485-1, RS-485-2, RS-485-3 имеются подтягивающие резисторы. Сопротивление резисторов соответственно равно не менее 1 кОм, 1 кОм, 10 кОм; тип разъема DB9M (RS-485-1, RS-485-2, RS-232), клеммы (RS-485-3); интерфейс RS-485-3 имеет индивидуальную гальваническую изоляцию не менее 1000 В относительно всех остальных узлов прибора; сигналы RS-232 – Rx, Tx, GND; сигналы RS-485 – A, B; все интерфейсы являются независимыми; поддерживаемые протоколы: Modbus RTU (Master/Slave), Modbus ASCII (Master/Slave), ОВЕН (Master), протоколы тепло/электросчетчиков3); в комплект поставки входит адаптер СПК210, представляющий собой переходник с разъемов DB9 на быстрозажимные пружинные клеммы. Адаптер и интерфейс RS-485-3 имеют встроенные согласующие резисторы (не менее 120 Ом), подключаемые с помощью DIP-переключателей. Ethernet 1 × Ethernet не менее 10/100 Мбит/c (RJ45) – для подключения устройств, для загрузки проектов и web-визуализации; поддерживаемые протоколы: Modbus TCP (Master/Slave), OPC UA (Server), MQTT (Client/Broker), SNMP (Manager/Agent) USB Device-1 × USB не менее 2.0 B (для загрузки проектов и подключения в режиме Mass Storage Device) USB Host-1 × USB не менее 2.0 A (для архивов, импорта файлов рецептов, загрузки проектов, максимальный ток потребления подключаемых устройств – 500 мА) SD Card-Для архивов, импорта файлов рецептов, загрузки проектов Тип питающего напряжения-Постоянное Диапазон питающего напряжения-не менее 15 и не более 28 В Номинальное напряжение питания не менее 24 В Максимальный потребляемый ток в момент запуска, не более 14 А в течение 200 мкс Максимальная потребляемая мощность в установившемся режиме, не более 15 Вт Сопротивление изоляции- нее менее 10 МОм при 500 В постоянного тока Напряжение изоляции не менее 500 В переменного тока (не более минуты) Версия ОС-Linux 4.19.232-rt104 Среда программирования-CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 Корпус Конструктивное исполнение-Для щитового крепления Тип вентиляции-Естественная вентиляция Виброустойчивость-В диапазоне не менее 10 и не более 25 Гц в направлении X, Y, Z с ускорением не менее 2G в течение 30 минут Габаритные размеры не менее 201,2×147,2×39 мм Установочные размеры- не менее 192×138 мм Степень защиты корпуса по ГОСТ 14524 - со стороны лицевой панели не ниже IP65 - со стороны задней панели не ниже IP20 Средний срок службы, не менее 10 лет Средняя наработка на отказ, не менее 60 000 ч Рабочая температура от не более -10до не менее +55 °С Рабочая влажность не менее 30 не более 80 % (без конденсации) Программное обеспечение- наличие | шт | 3 |
|  | Программируемый логический контроллер ПЛК160-24.А-М | Напряжение питания: Не менее 12 не более 30 В постоянного тока при Т не менее -20 °С Не менее 12 не более 26 В постоянного тока при -40 °С Т не менее -20 °С (номинальное не менее 24 В) Потребляемая мощность, не более-45 ВА Пусковой ток, не более 10 А – при напряжении 90 В 44 А – при напряжении 230 В 54 А – при напряжении 264 В Длительность переходного процесса, не более 3 мс – при напряжении 90 В 2 мс – при напряжении 230 В 2 мс – при напряжении 264 В Выходное напряжение встроенного источника питания: – для исполнения 220 В- не менее 24±3 В, ток потребления не более 400 мА Не менее 9 не более 26 В постоянного тока при -40 °С Т не менее -20 °С (номинальное не менее 12 не более 24 В) – для исполнения 24 В-пропорционально напряжению источника питания прибора Максимальный ток питания подключаемых устройств- Не менее 250 мА3 (RS-232-Debug / RS-232) Не менее 150 мА (USB-Host) Количество входов: не менее 16 - из них быстродействующих не менее 4 (DI1-DI4) Тип входов по ГОСТ Р 51841-2001-1 и 2 Напряжение питания дискретных входов- не менее 24 ± 3 В Максимальный входной ток дискретного входа, не более 7 мА – при питании 24 В 8,5 мА – при питании 27 В Сигнал «логической единицы», соответствующий состоянию «Включено», дискретных входов для постоянного напряжения, (ток в цепи) не менее 15 не более 30 В (ток от 3 до 15 мА) Сигнал «логического нуля», соответствующий состоянию «Выключено», дискретных входов для постоянного напряжения,(ток в цепи) не менее минус 3 не более 5 В (ток до 15 мА) Минимальная длительность импульса, воспринимаемого дискретным входом не более 1 мс – для обычных входов не более 0,02 мс – для быстродействующих Подключаемые входные устройства – коммутационные устройства (контакты кнопок, выключателей, герконов, реле и т. п.) – датчики, имеющие на выходе транзистор n-p-n- или p-n-p-типа с открытым коллектором – дискретные сигналы не менее 24 ± 3 В Количество релейных выходных каналов не менее 12 Максимальный ток, коммутируемый контактами реле, не более 3 А Время переключения контактов реле из состояния «лог. 0» в «лог. 1» и обратно, не более 50 мс Механический ресурс реле, не менее 300 000 циклов переключений – при максимальной коммутируемой нагрузке 500 000 циклов переключений – при коммутации нагрузки менее половины от максимальной Количество аналоговых входов не менее 8 Тип поддерживаемых унифицированных сигналов-Ток от не менее 0(4)…20 мА, Ток 0…5 мА Напряжение от не менее 0…10 В Разрядность АЦП-не менее 14 бит Входное сопротивление, не более В режиме измерения тока 170 Ом В режиме измерения напряжения, не менее 200 кОм Период опроса одного входа не более 10 мс Предел основной приведенной погрешности преобразования не более 0,25 % Центральный процессор не менее 32-разрядный RISC-процессор 400 МГц на базе ядра ARM7 Объем оперативной памяти (SDRAM)-Пользовательская программа: не менее 1 Мб Данные пользовательской программы: не менее 128 Кб Неар: не менее 4 Мб RAM-диск: не менее 8 Мб Объем энергонезависимой памяти (FLASH) не менее 6 Мбайт Размер Retain-памяти (MRAM) не менее 16 Кбайт Количество сокетов не менее 30 Ethernet 100 Base-T Поддерживаемые промышленные протоколы ModBus-TCP CODESYS Gateway TCP-IP UDP-IP CODESYS Network Variables (over UDP) РРР Скорость передачи не менее 10, 100 Мбит/с RS-485 Поддерживаемые протоколы ModBus-RTU ModBus-ASCII DCON Скорость передачи не менее 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с RS-232 Поддерживаемые протоколы ModBus-RTU ModBus-ASCII DCON Скорость передачи не менее 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с RS-232 Debug Поддерживаемые протоколы ModBus-RTU ModBus-ASCII DCON CODESYS GateWay Скорость передачи не менее 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с USB Device Поддерживаемые протоколы CDC Скорость передачи не менее 115200 бит/с USB Host Поддерживаемые протоколы MSD/HID/FTDI, USB 1.0/1.1 Встроенное оборудование Часы реального времени с собственным батарейным питанием погрешность хода, не более при температуре +25 °С: 5 секунд в сутки при температуре -40 °С: 20 секунд в сутки Встроенный источник выдачи звукового сигнала Трехпозиционный переключатель на передней панели контроллера Габаритные размеры, не более 208×110×83 мм Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–96 Не ниже IP20 – со стороны передней панели, Не ниже IP00 – со стороны клемм Индикация на передней панели Светодиодная Средняя наработка на отказ не менее 60 000 ч Средний срок службы не менее 8 лет | шт | 3 |

2. Место поставки: до транспортной компании в г. Красноярске

3. Срок поставки: в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заключения договора.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.