Техническое задание

| Предмет закупки: | Поставка, сборка модульного здания производственного и непроизводственного назначения административно – бытовое здание для Зейского а/о ГАУ Амурской области «Авиабаза (Амурская область, г. Зея, ул. Льва Толстого, 2 д устройством подключения к инженерным электрическим сетям, благоустройством территории, устройством ограждения; |
| --- | --- |
| Срок поставки: | с даты заключения договора до 30 сентября 2026 года; |
| Условия поставки товара: | Поставщик за счет собственных средств осуществляет поставку и подключение к инженерным сетям модульного административно– бытового здания, согласно спецификации, технического задания и плана модульного здания; |
| Условия оплаты: | Оплата поставленного Поставщиком товара, производится Заказчиком российскими рублями по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Предоплата в размере 30% перечисляется на расчётный счёт Исполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней с момента выставления счёта, остальные 70% оплачиваются в течение 7 (семи) рабочих дней на основании счёта, подписанного Заказчиком Акта оказанных услуг (Приложение № 2 к Договору) и/или УПД (ТН); |
| Место поставки товара: | РФ, 675000, Амурская область, г.Зея, ул. Льва Толстого, 2д; |
| Уполномоченное лицо Заказчика | начальник отдела МТС, Ильин Е.А. +7 (4162) 99-10-37, e-mail: aviahoz@mail.ru |

Таблица № 1

| N |  |  |  | Наименование параметра |  |  |  | Требуемое значение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  | Наименование товара |  |  |  |  |  |  | Модульное здание производственного и непроизводственного назначения административно – бытовое здание для Зейского а/о ГАУ Амурской области «Авиабаза» |  |  |  |
| 2. |  |  |  | Год выпуска товара |  |  |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |
| 3. |  |  |  | Страна происхождения |  |  |  |  |  |  | Россия |  |  |  |
| ### Технические характеристики ### до начала производства конструкций поставщик обязан выполнить и согласовать с Заказчиком все технические и планировочные решения, схемы, расчеты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  |  | Наименование, характеристики, параметры товара |  |  |  |  |  | Требуемое значение, величина параметра |  |  |  |  |
| 1. Общие сведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Внешние габариты модульных зданий, м 1. административно-бытовое |  |  |  |  |  | 15,00 х 24,00 |  |  |  |  |
| 2.Технические характеристики: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Монтажные соединения и детали крепления конструктивных элементов и элементов внутренних инженерных систем электроснабжения и оборудования будут обеспечивать возможность их многократной установки и демонтажа в течение расчетного срока службы комплекса. Наружные швы, притворы и вводы инженерных сетей будут утеплены, герметизированы. Герметизирующие материалы будут соответствовать расчетным температурам наружного воздуха. Стальные конструкции и элементы будут загрунтованы, окрашены. Предусмотреть защиту теплоизоляционного материала путем покрытия гидроизоляционными материалами. Углы примыкания закрыть нащельниками. Откосы будут обеспечивать защиту от проникновения влаги. |  |  |  | Основным несущим элементом конструкции модуля является пространственный каркас из стальных сложно - гнутых профилей в основании, перекрытие и стоек. В качестве опорной конструкции основания модульных зданий принята система балок металлического ростверка (швеллер № 22 горячекатаный) уложенного по плитам ПДН-14 по всей площади зданий и грунтовой подсыпки с уплотнением толщиной не менее 50 см и неболее 100 см, в случае неблагоприятных итогов проведения лабораторных обследований грунтов предусмотреть выполнение свайного поля из винтовых свай длиной 3м и шагом свай не менее 3,0 м, с утеплением цокольной части зданий для предотвращения промерзания и гниения конструкции полов на момент насыщения влагой. Конструкция стен каркасно-обшивная. Кровля двухскатная на металлических фермах с обрешеткой и организованным водостоком Несущим элементом модульного блока является стальной каркас. Соответствие ГОСТ Р 58760-2024 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. Основные технико-экономические показатели административно-бытового здания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  |  | Общие размеры здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. |  |  |  | Внутренняя высота помещений в чистоте, м |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 2,50 и не более 2,60 |  |  |
| 3.1.2. |  |  |  | Количество этажей, этажность |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3.1.3. |  |  |  | Общая полезная площадь помещения, м2 |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 305,00 и не более 360,00 |  |  |
| 3.2 |  |  |  | Основной перечень помещений: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  | Помещение №1 Вводное Распределительное Устройство (ВРУ), м2 |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 2,34 и не более 3,50 |  |  |
| 3.2.2 |  |  |  | Помещение №2 котельная, м2 Встроенное оборудование. Наличие: - скважина глубиной не менее 15м, насосная станция с системой фильтрации и гидроаккумулятором (объем согласовать с заказчиком) для поддержания давления воды в системе водоснабжения (подача воды в санузлы, душевые и кухонные мойки), так же подпиточной воды для системы отопления; - комбинированный электро-твердотопливный котел не менее 40 кВт и не более 64 кВт; - дополнительный электрокотел не менее 40 кВт и не более 64 кВт; - центробежный насосы системы отопления монтируются с кранами для замены и ремонта, мощность насосов рассчитать по максимальной эффективности работы системы отопления с учетом объема теплоносителя, размеров здания и других параметров согласованных с Заказчиком; -радиаторы системы отопления здания комплектуется кранами (подача, обратка) соответствующего диаметра для замены, ремонта радиаторов и уменьшения подачи теплоносителя, количество радиаторов согласовать с Заказчиком. Объем расширительного бака системы отопления здания согласовать с Заказчиком, краны для замены и ремонта. Все приборы отопления и водоснабжения комплектуется кранами (подача, обратка) соответствующего диаметра для замены и ремонта. |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 14,13 и не более 15,50 |  |  |
| 3.2.3 |  |  |  | Помещение № 3 помещение отдыха м2 Встроенное оборудование. Наличие: - Кондиционер-1шт.: Тип установки-Настенный Напряжение питания, В: 210..240 Мощность охлаждения, кВт: 2.23 Мощность нагрева, кВт: 2.4 Рекомендуемая площадь, м²: 22 Вид хладагента: R32 |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 37,74 и не более 40,00 |  |  |
| 3.2.4 |  |  |  | Помещение № 4 тамбур помещение отдыха летного состава м2 |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 2,3 и не более 3,00 |  |  |
| 3.2.5 |  |  |  | Помещение № 5 коридор м2 |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 7,74 и не более 8,50 |  |  |
| 3.2.6 |  |  |  | Помещение № 6 для приема пищи летного состава м2 Встроенное оборудование. Наличие: - мойка с тумбой для мытья посуды со смесителем приставная; - холодильник однокамерный (Pozis RS-405 или эквивалент)– 1 шт.; - плитка двух-конфорочная не менее 2,0 кВт не более 3,0 кВт - 1 шт.; - канализационная система. |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 15,50 и не более 17,50 |  |  |
| 3.2.7 |  |  |  | Помещение № 7 Санузел для летного состава, м2 Встроенное оборудование. Наличие: - унитаз-компакт – 1 шт., - умывальник (тюльпан) со смесителем - 1шт., - канализационная система. |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 2,16 и не более 2,50 |  |  |
| 3.2.8 |  |  |  | Помещение № 8 душевая для летного состав м2 Встроенное оборудование. Наличие: - поддон душевой 90*90 см - 2шт.; - перегородки - 2 шт.; - смесители с гибким шлангом - 2 шт.; - машинка автоматической стирки -1 шт.; - бойлер для горячей воды 100 л. 1 шт.; - канализационная система. |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 5,58 и не более 7,50 |  |  |
| 3.2.9 |  |  |  | Помещение № 9 Санузел, м2 Встроенное оборудование. Наличие: - унитаз-компакт – 2 шт., -писсуар настенный – 2 шт., - умывальник (тюльпан) со смесителем - 1шт., - бойлер для горячей воды 100 л. 2 шт., - перегородки - 1 шт., - канализационная система. |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 12,24 не более 14,50 |  |  |
| 3.2.10 |  |  |  | Помещение №10 душевая, м2 Встроенное оборудование. Наличие: - поддон душевой 90*90 см - 5шт., - перегородки -4 шт., - смесители с гибким шлангом -5 шт, - канализационная система. |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 10,70 и не более 12,00 |  |  |
| 3.2.11 |  |  |  | Помещение №11 тамбур аварийного выхода м2 Встроенное оборудование. Наличие: - тепловая завеса -1 шт., Напряжение: 220 В, Мощность: 2 кВт, Расход воздуха: 300 м³/ч |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 2,52 не более 3,50 |  |  |
| 3.2.12 |  |  |  | Помещение №12 коридор, м2 |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 39,60 не более 41,50 |  |  |
| 3.2.13 |  |  |  | Помещение №13 учебный класс, м2 Встроенное оборудование. Наличие: Кондиционер-1шт. Тип установки-Настенный Напряжение питания, В: 210..240 Мощность охлаждения, кВт: 2.23 Мощность нагрева, кВт: 2.4 Рекомендуемая площадь, м²: 22 Вид хладагента: R32 |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 70,00 и не более 73,50 |  |  |
| 3.2.14 |  |  |  | Помещение №14 склад м2 |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 22,50 не более 24,00 |  |  |
| 3.2.15 |  |  |  | Помещение №15 помещение для приема пищи м2 Встроенное оборудование. Наличие: - мойка (из нержавеющей стали) с тумбой 800*600*900 мм. для мытья посуды со смесителем - 1 шт., - холодильник однокамерный (Pozis RS-405 или эквивалент) – 1 шт. - плитка двух-конфорочная не менее 2,0 кВт не более 3,0 кВт - 1 шт, - кондиционер-1шт. Тип установки-Настенный Напряжение питания, В: 210..240 Мощность охлаждения, кВт: 2.23 Мощность нагрева, кВт: 2.4 Рекомендуемая площадь, м²: 22 Вид хладагента: R32, - канализационная система |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 25,70 не более 27,50 |  |  |
| 3.2.16 |  |  |  | Помещение № 16 раздевалка м2 Кондиционер-1шт. Тип установки-Настенный Напряжение питания, В: 210..240 Мощность охлаждения, кВт: 2.23 Мощность нагрева, кВт: 2.4 Рекомендуемая площадь, м²: 22 Вид хладагента: R32 |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 34,40 не более 38,00 |  |  |
| 3.2.17 |  |  |  | Помещение № 17 тамбур главного входа м2 - тепловая завеса -1 шт. Напряжение: 220 В, Мощность: 2 кВт, Расход воздуха: 300 м³/ч |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 3,70 не более 5,00 |  |  |
| 3.3. Поставляемое оснащение (по материалу и цвету по согласованию с Заказчиком) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 |  |  |  | Шкафчики для верхней одежды |  |  |  |  |  |  |  | 400*500*1830 |  | 50 шт. |
| 3.3.2 |  |  |  | Шкаф для посуды навесной |  |  |  |  |  |  |  | 600*300*750 |  | 4 шт. |
| 3.3.3 |  |  |  | Тумба кухонная |  |  |  |  |  |  |  | 600*600*900 |  | 4 шт. |
| 3.3.4 |  |  |  | Стол для приема пищи |  |  |  |  |  |  |  | 1400*600*750 |  | 6 шт. |
| 3.3.5 |  |  |  | Стул ИЗО (эквивалент) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 шт. |
| 3.3.6 |  |  |  | Стол угловой с приставной тумбой 4 ящика для документов |  |  |  |  |  |  |  | 1600*1200 |  | 1 шт. |
| 3.3.7 |  |  |  | Стол |  |  |  |  |  |  |  | 1400*600*750 |  | 12 шт. |
| 3.3.8 |  |  |  | Скамья |  |  |  |  |  |  |  | 2000*400 |  | 7 шт. |
| 3.3.9 |  |  |  | Стеллаж складской |  |  |  |  |  |  |  | 500*1200*-2200 |  | 11 шт. |
| 3.3.10 |  |  |  | Шкаф для хранения верхней одежды |  |  |  |  |  |  |  | 1900*500*2100 мм |  | 1 шт. |
| 3.3.11 |  |  |  | Кровать |  |  |  |  |  |  |  | 900*2000*600 |  | 10 шт. |
| 3.3.12 |  |  |  | Приставная тумба 3 ящика |  |  |  |  |  |  |  | 500*300*500 |  | 10 шт. |
| 4. Требования к основным частям здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Крыльцо, лестница, козырёк (приложение 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 |  |  |  | Ширина лестничного марша, м |  |  |  |  |  |  | Не более 2,00 (каждое крыльцо по согласованию с Заказчиком), наличие |  |  |  |
| 4.1.2 |  |  |  | Глубина ступени, м. |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |
| 4.1.3 |  |  |  | Количество ступеней, шт. |  |  |  |  |  |  | В зависимости от высоты дверного проема над уровнем основания (высота подступенка не менее 15 не более 16 см) |  |  |  |
| 4.1.4 |  |  |  | Покрытие крылец и ступеней, мм. |  |  |  |  |  |  | Лист металлический рифленый просечной (корабельный) толщиной не менее 5 не более 8 |  |  |  |
| 4.1.5 |  |  |  | Количество крылец, шт. |  |  |  |  |  |  | 4 (размеры площадок перед входами согласовать с Заказчиком) |  |  |  |
| 4.1.6 |  |  |  | Козырек главного входа, эвакуационного выхода, входа в котельную и помещение отдыха |  |  |  |  |  |  | Предусмотреть консольную конструкцию козырька. Рама козырька выполняется из сварного металлического квадратного профиля 20х20 мм., опорные стойки козырька из профиля квадратного 50х50 мм., окрашенного в цвет, согласованный с Заказчиком |  |  |  |
| 4.1.7 |  |  |  | Минимальная глубина козырька (расстояние от передней кромки козырька до фасада), м |  |  |  |  |  |  | Не менее 2,00 не более 2,50 |  |  |  |
| 4.1.8 |  |  |  | Минимальная ширина козырька, м |  |  |  |  |  |  | Не менее 2,00 не более 2,70 |  |  |  |
| 4.1.10 |  |  | Основание под модульное административно-бытовое здание и гараж |  |  |  |  |  |  |  | Основанием под модульные здания является территория для поставки модульного здания и гаража с насыпной утрамбованный подушкой из щебеня фракцией 40-70 мм., выровненный для укладки конструкций с отклонениями по вертикали не более 3 мм., верхний слой насыпной подушки песок фракцией 0,005-0,05 м утрамбованной и выровненной для основания поперечными размерами: для Административного здания ширина не менее 15,50 м и не более 16,00 м, длиной не менее 24,50 м и не более 25,00м Уплотненная подушка высотой не менее 0,5 м и не более 1,0 м в самой высокой точке рельефа местности устанавливаемого модуля. На утрамбованную подушку основания под швеллер № 22 укладываются армированные плиты ПДН 14 размером (длина :6 000 мм, ширина :2 000 мм высота :140 мм) Плиты между собой соеденить сваркой с обвязкой. Для предотвращения окисления металлические изделия обработать обмазочными составами (тип: сурик свинцовый) в два слоя. Цокольное основание зданий укрыть металлическим профилированным листом толщ. не менее 0,45 мм и не более 0,9 мм для предотвращения попадания осадков. Поставщик, до начала поставки должен провести оценку грунта и в случае выявления особенностей (высокий уровень грунтовых вод, морозное пучение) поставщик должен предложить корректировку конструкции для обеспечения надежности, не увеличивая стоимость. |  |  |  |
| 4.2 Полы в помещениях №1, №3, №4, №5, №6, №11, №12, №13, № 14, № 15, №16, № 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 |  |  |  |  | Материал |  |  |  | ОСП (ориентировано-стружечная плита) |  |  |  |  |  |
| 4.2.2 |  |  |  |  | Толщина фанеры, мм |  |  |  | Не менее 18 и не более 25 |  |  |  |  |  |
| 4.2.3 |  |  |  |  | Днище: Наполнение лиственница по техническому решению, мм |  |  |  | 50 х 150 |  |  |  |  |  |
| 4.2.4 |  |  |  |  | Пароизоляция |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 4.2.5 |  |  |  |  | Утеплитель пола. Маты прошивные |  |  |  | Наличие. Согласно теплотехническому расчету не менее 150мм, базалит плотностью не менее 135 кг/м3. |  |  |  |  |  |
| 4.2.6 |  |  |  |  | Огнебиозащита. Пиломатериал обработанный методом ваккумизации |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 4.2.7 |  |  |  |  | Степень огнестойкости |  |  |  | III |  |  |  |  |  |
| 4.2.8 |  |  |  |  | Полукоммерческий линолеум (края линолеума у стен будут подведены под плинтуса, которые будут плотно закреплены между стеной и полом) цвет по согласованию с Заказчиком |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 4.2.9 |  |  |  |  | Толщина линолеума, мм |  |  |  | не менее 2,5 и не более 3,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2.10 |  |  |  |  | Абсолютная остаточная деформация, мм |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| 4.2.11 |  |  |  |  | Класс эксплуатации |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 4.2.12 |  |  |  |  | Плинтус |  |  |  | Пластиковый |  |  |  |  |  |
| 4.3 Пол в помещениях №2, №7, №8, №9, №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 |  |  |  |  | Материал |  |  | ОСП (ориентировано-стружечная плита) |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2 |  |  |  |  | Толщина, мм |  |  | Не менее 18 не более 25 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.3 |  |  |  |  | Днище: Наполнение лиственница по техническому решению, мм |  |  | 50 х 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.4 |  |  |  |  | Степень огнестойкости |  |  | III |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.5 |  |  |  |  | Пароизоляция и гидроизоляция |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.6 |  |  |  |  | Утеплитель пола. Маты прошивные |  |  | Наличие. Согласно теплотехническому расчету не менее 150мм, базалит плотностью не менее 135 кг/м3. |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.7 |  |  |  |  | Огнебиозащита. |  |  | Пиломатериал обработанный методом вакуумизации |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.8 |  |  |  |  | Покрытие пола |  |  | Плитка керамическая противоскользящая 60 х 60 см толщ. 8 мм., цвет по согласованию с Заказчиком. С уклоном 0,5 градуса в сторону траппа для сбора воды в помещении, общее количество в соответствии с площадями помещений не менее 30,68 м2 и не более 35,58 м2. В полу помещении душевой предусмотреть установку трапа сантехнического для сбора воды. Произвести гидроизоляцию пола от проникновения влаги. Полы армированный бетон марку бетона согласовать с Заказчиком |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.9 |  |  |  |  | Плинтус |  |  | Пластиковый |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 Наружная отделка стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 |  |  |  |  | Цвет/текстура: |  |  |  |  | по согласованию с Заказчиком /микроволна |  |  |  |  |
| 4.4.2 |  |  |  |  | Цвет облицовки наружных стен |  |  |  |  | Синий |  |  |  |  |
| 4.4.3 |  |  |  |  | Материал для наружной отделки стен |  |  |  |  | Сэндвич панели заводского производства |  |  |  |  |
| 4.4.4 |  |  |  |  | Толщина профилированного листа, мм |  |  |  |  | Не менее 0,5 не более 0,7 |  |  |  |  |
| 4.4.5 |  |  |  |  | Теплоизоляция |  |  |  |  | Базалит плотностью не менее 135 кг/м3. |  |  |  |  |
| 4.4.6 |  |  |  |  | Толщина теплоизолирующего слоя, мм |  |  |  |  | Согласно теплотехнического расчета не менее 150 не более 200 |  |  |  |  |
| 4.4.7 |  |  |  |  | Степень огнестойкости |  |  |  |  | III |  |  |  |  |
| 4.5 Кровля крыши |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 |  |  |  |  | Кровля Материал кровли |  |  |  |  | Двухскатная; металлический профиль НС-44; Цвет по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 4.5.2 |  |  |  |  | Толщина стального листа, мм |  |  |  |  | Не более 0,9 не менее 0,7 |  |  |  |  |
| 4.5.3 |  |  |  |  | Конструкция крыши |  |  |  |  | Металлическая, из уголков и других изделии разного профиля и толщины. Согласно снеговых нагрузок района зонирования здания |  |  |  |  |
| 4.5.4 |  |  |  |  | Желоба водостока с двух сторон здания |  |  |  |  | Установлены с уклоном от середины здания в обе стороны, желоба - сборные из гнутой оцинкованной стали толщиной не менее 0,5 мм и не более 0,8 мм, закрепленными на кронштейнах, врезанные в водоприемные воронки 4 шт; трубы водостока сборные соединены с воронками при помощи отводов оцинкованных (диаметр аналогичен трубам) из оцинкованной стали (диам. не менее 150 мм.). С установкой гусаков для отвода осадков от здания. |  |  |  |  |
| 4.6 Оконные блоки в помещении №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 |  |  |  |  | Оконные блоки: |  |  |  |  | Наличие. 1 шт |  |  |  |  |
| 4.6.2 |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  | ПВХ профиль |  |  |  |  |
| 4.6.3 |  |  |  |  | Цвет профиля |  |  |  |  | по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 4.6.4 |  |  |  |  | Заполнение светопрозрачной части |  |  |  |  | Стеклопакет |  |  |  |  |
| 4.6.5 |  |  |  |  | Количество камер стеклопакета, шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.6.6 |  |  |  |  | Габариты наружного оконного блока: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.7 |  |  |  |  | Ширина, мм |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |
| 4.6.8 |  |  |  |  | Высота, мм |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 4.6.9 |  |  |  |  | Количество створок, шт |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.6.10 |  |  |  |  | Поворотно-откидной механизм |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.6.11 |  |  |  |  | Расположение оконных блоков по размерам |  |  |  |  | В соответствии с согласованной схемой планировки. Низ окна согласовать с Заказчиком |  |  |  |  |
| 4.6.12 |  |  |  |  | Москитная сетка на окна |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.6.13 |  |  |  |  | Ограничитель механизма открывания окон |  |  |  |  | Блокиратор –гребенка |  |  |  |  |
| 4.6.14 |  |  |  |  | Наружное обрамления оконных блоков, мм |  |  |  |  | Цвет по согласованию с Заказчиком Гнутые изделия из металла не менее 0,45 мм, не более 0,70 |  |  |  |  |
| 4.7. Оконные блоки в помещениях № 2,3,5,13,14,15,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | Оконные блоки: |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. 15 шт |  |  |  |  |
| 4.7.2 | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | ПВХ профиль с внешней ламинацией |  |  |  |  |
| 4.7.3 | Цвет профиля |  |  |  |  |  |  |  |  | по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 4.7.4 | Заполнение светопрозрачной части |  |  |  |  |  |  |  |  | Стеклопакет |  |  |  |  |
| 4.7.5 | Количество камер стеклопакета, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.7.6 | Габариты наружного оконного блока: |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.7.7 | Ширина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |  |  |
| 4.7.8 | Высота, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 |  |  |  |  |
| 4.7.9 | Количество створок, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (1 открывающаяся) |  |  |  |  |
| 4.7.10 | Поворотно-откидной механизм |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.7.11 | Расположение оконных блоков по размерам |  |  |  |  |  |  |  |  | В соответствии с согласной схемой расположения |  |  |  |  |
| 4.7.12 | Москитная сетка на окна |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.7.13 | Ограничитель механизма открывания окон |  |  |  |  |  |  |  |  | Блокиратор –гребенка |  |  |  |  |
| 4.7.14 | Наружное обрамление оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | Цвет - по согласованию с Заказчиком Гнутые изделия из металла не менее 0,5 мм не более 0,7 мм |  |  |  |  |
| 4.7.15 | Внутренняя отделка оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  | Откосы: материал – пластик Подоконник: материал – пластик (согласовать с Заказчиком) нащельники, цвет – белый |  |  |  |  |
| 4.8 Внутренняя отделка потолков, стен помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Материал для внутренней отделки стен помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 – сэндвич панель – микроволна, цвет по согласованию с Заказчиком Внутренние стены: толщина 55 мм, базалит – 50мм |  |  |  |  |
| 4.8.2 | Материал для внутренней отделки потолков помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17– стальной, профилированный лист микроволна (цвет - по согласованию с Заказчиком); |  |  |  |  |
| 4.8.3 | Толщина теплоизолирующего слоя потолка, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | Согласно теплотехническому расчету не менее 150 не более 200 |  |  |  |  |
| 4.8.4 | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | Базалит плотностью 135 кг/м3. |  |  |  |  |
| 4.9 Входные двери (главный вход № 17, аварийный выход № 11) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Входная дверь (с улицы) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Цвет двери |  |  |  |  |  |  |  |  | по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 4.9.3 | Габариты двери: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.3.1 | Ширина, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| 4.9.3.2. | Высота, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | 2050 |  |  |  |  |
| 4.9.4 | Внутренний замок с ручкой, с ключами |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.9.5 | Количество дверей, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 (входная, эвакуационный выход) Открывание в соответствии с пожарными нормами |  |  |  |  |
| 4.9.6 | Количество створок |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.9.7 | Доводчик |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.9.8 | Материал |  |  |  |  |  |  |  |  | Стальная, утепленная |  |  |  |  |
| 4.10. Наружные входные двери (помещение №2, № 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1. |  |  |  |  | Входная дверь (с улицы) |  |  |  |  | Наличие. |  |  |  |  |
| 4.10.2. |  |  |  |  | Цвет двери |  |  |  |  | по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 4.10.3. |  |  |  |  | Габариты двери: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.3.1 |  |  |  |  | Ширина, мм |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
| 4.10.3.2 |  |  |  |  | Высота, мм |  |  |  |  | 2050 |  |  |  |  |
| 4.10.4 |  |  |  |  | Внутренний замок с ручкой, с ключами |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.10.5. |  |  |  |  | Количество дверей, шт. |  |  |  |  | 2 (вход в котельную, помещение отдыха летного состава) Открывание в соответствии с пожарными нормами |  |  |  |  |
| 4.10.6. |  |  |  |  | Количество створок |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.10.7 |  |  |  |  | Доводчик |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.10.8 |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  | Стальная, утепленная |  |  |  |  |
| 4.11. Двери во внутренних помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1 |  |  |  |  | Тип |  |  |  | Однодольные с глухими полотнами. Cерые тона |  |  |  |  |  |
| 4.11.2 |  |  |  |  | Назначение |  |  |  | Внутренние (межкомнатные) |  |  |  |  |  |
| 4.11.3 |  |  |  |  | Ширина дверного полотна, мм |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |
| 4.11.4 |  |  |  |  | Высота дверного полотна, мм |  |  |  | 2050 |  |  |  |  |  |
| 4.11.5 |  |  |  |  | Материал дверного полотна |  |  |  | МДФ (глухая) |  |  |  |  |  |
| 4.11.6 |  |  |  |  | Врезной замок с ключами и внутренним фиксатором |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 4.11.7 |  |  |  |  | Фурнитура |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 4.11.8 |  |  |  |  | Ручка |  |  |  | Нажимная |  |  |  |  |  |
| 4.11.9 |  |  |  |  | Расположение дверей |  |  |  | Согласно планировочному решению (Приложение № 2) |  |  |  |  |  |
| 4.11.10 |  |  |  |  | Количество дверей |  |  |  | Согласно планировочному решению (Приложение № 2) |  |  |  |  |  |
| 4.12. Внутренняя входная дверь в помещение котельной №2 и ВРУ№1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1 |  |  |  |  | Входная дверь одностворчатая противопожарная |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.12.2 |  |  |  |  | Цвет двери |  |  |  |  | Дверь ВРУ и котельную - по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 4.12.3 |  |  |  |  | Габариты двери: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.3.1 |  |  |  |  | Ширина, мм |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 4.12.3.2 |  |  |  |  | Высота, мм |  |  |  |  | 2050 |  |  |  |  |
| 4.12.3 |  |  |  |  | Внутренний замок с ручкой, с ключами |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.12.4 |  |  |  |  | Количество дверей, шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.12.5 |  |  |  |  | Количество створок |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 4.12.6 |  |  |  |  | Доводчик |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.12.7 |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  | стальная, противопожарная, огнеупорная. |  |  |  |  |
| 4.12 Дверь входная внутренняя тамбурная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1 |  |  |  |  | Входная дверь тамбурная |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.12.2 |  |  |  |  | Цвет двери |  |  |  |  | по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 4.12.3 |  |  |  |  | Габариты двери: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.4 |  |  |  |  | Ширина, мм |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| 4.12.5 |  |  |  |  | Высота, мм |  |  |  |  | 2050 |  |  |  |  |
| 4.12.6 |  |  |  |  | Внутренний замок с ручкой, с ключами |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.12.7 |  |  |  |  | Количество дверей, шт. |  |  |  |  | 2 (входная, эвакуационный выход) |  |  |  |  |
| 4.12.8 |  |  |  |  | Количество створок |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4.12.9 |  |  |  |  | Доводчик |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 4.12.10 |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  | Пластиковая, утепленная |  |  |  |  |
| 4.13. Дверь сантехнической кабинки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.1 |  |  |  |  | Входная дверь одностворчатая, без пороговая |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.13.2 |  |  |  |  | Цвет двери |  |  |  |  |  | по согласованию с Заказчиком |  |  |  |
| 4.13.3 |  |  |  |  | Габариты двери: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13.3.1 |  |  |  |  | Ширина, мм |  |  |  |  |  | Не более 750 и не менее 700 |  |  |  |
| 4.13.3.1 |  |  |  |  | Высота, мм |  |  |  |  |  | Не менее 2000 и не более 2100 |  |  |  |
| 4.13.4 |  |  |  |  | Ручка, с внутренней стороны шпингалет |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |
| 4.13.5 |  |  |  |  | Количество дверей, шт. |  |  |  |  |  | 3 (входная) |  |  |  |
| 4.13.6 |  |  |  |  | Количество створок |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 4.13.7 |  |  |  |  | Материал |  |  |  |  |  | МДФ (глухая) |  |  |  |
| 4.13.8 |  |  |  |  | Перегородка кабинок |  |  |  |  |  | Металлическая, цвет по согласованию с Заказчиком, толщина не менее 60 мм |  |  |  |
| 5.Технические требования к электроустановкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Исполнение проводки |  |  |  |  |  |  |  |  | медный кабель ВВГ, открытая в кабель каналах |  |  |  |  |
| 5.2 | Система заземления TN-C-S. |  |  |  |  |  |  |  |  | Предусмотреть наличие отдельного технологического заземления сопротивлением не менее 4 ОМ и не более 6 ОМ. |  |  |  |  |
| 5.3 | Питающая линия |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. |  |  |  |  |
| 5.4 | Класс напряжения: 380В/220В, 50Гц 3P+N+PE |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. |  |  |  |  |
| 5.5 | Защита на вводе |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. |  |  |  |  |
| 5.6 | Групповые линии |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. |  |  |  |  |
| 5.7 | Освещение: автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. Расположение по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 5.8 | Розетки (двойные): |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. Расположение по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 5.9 | Светильники со светодиодными лампами и рассеивателем (Энергосберегающие) 36Вт (595х95мм.), Класс энергоэффективности «А» |  |  |  |  |  |  |  |  | Рабочее и аварийное освещение выполнить в соответствии с требованиями согласно СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». Общее количество светильников – по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 5.10 | Антивандальный светильник над входными дверями (Энергосберегающие) Класс энергоэффективности «А» Мощность 6W/10, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 5.11 | Вводное распределительное устройство щит, автоматический выключатель, УЗО |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие, согласно схемы помещений (Приложение № 2) |  |  |  |  |
| 5.12 | Электросчетчик, трехфазный, классом точности (2) для промышленного использования не менее 100 кВт шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5.13 | Распределительный щит для установки автоматов отключения электропитания (освещение, вентиляция, связь, точки подключения электроприборов) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5.14 | Количество и расположение розеток электрических 220В |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 29 и не более 31 Расположение по согласованию с Заказчиком (приложение 2) |  |  |  |  |
| 5.15 | Общее количество выключателей освещения в помещениях, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 1-2 на помещение по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |
| 5.16 | Подключение к инженерным системам электроснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 5.17 | Подключение источников потребления проводом ВВГ, мм |  |  |  |  |  |  |  |  | сечением не менее 2,5 (в соответствии с электроприборами) |  |  |  |  |
| 5.18 | Линия электроснабжения м.п. от точки подключения тип СИП 2, от распределительного щита предусмотреть подключение линии 380В здания авиаотделения и гаража |  |  |  |  |  |  |  |  | Не более 130 |  |  |  |  |
| 5.1. Локальная сеть. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Локальную сеть (ЛС) выполнить для 1-го рабочего места в помещении 13 (учебный класс). розетка рабочего места двойная. Кобеля ЛС привести к месту расположения х-роутера в существующем здании авиаотделения. Рабочее место должно иметь двойную разетку rj45. жилы кабеля и розеток должны быть обжаты. Категория кабеля Са+5е витая пара. |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6. Технические требования к санитарно-техническим системам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Комбинированное. Универсальный водогрейный котел на твердом топливе/электротэн 380В Технические характеристики Принцип работы на твердом топливе Количество контуров Макс. тепловая мощность Объем топливного бункера Отапливаемая площадь Управление ТЭН для поддержания температуры Мощность ТЭНов для поддержания температуры Топливо Макс. температура теплоносителя Макс. давление воды в контуре отопления Патрубок подключения контура отопления Диаметр дымохода Размеры (ШхВхГ) Вес Дополнительный дублирующий электро-котел 380В Поставщик предоставляет Заказчику акт гидравлического испытания на герметичность системы отопления Радиаторы отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие. классический одноконтурный 80 кВт не менее 41 л, не менее 500-600 м2 пульт управления не менее 50 кВт не более 60 кВт уголь, дрова, электричество для ТЭН не менее 95 °С до 3 атм, термометр наличие 2" Не менее 150 мм не более 155 мм Не более 1200х470х830 не менее 1205х475х835 Не более 208 кг не менее 207 кг В комплект включен: Регулятор тяги котла; Наличие группы безопасности Ресивер на 20 литров; Циркуляционные насосы с выходами 2", три ступени мощности, Максимальный напор 8 м; Функциональность: не менее 60 кВт не более 80 кВт; присоединительные размеры патрубков 2''. Безопасность: теплоизолированный корпус; порошковая покраска всех элементов; регулировка температуры нагрева воды от +30° до +90°С; Надежность: блоки ТЭН из нержавеющей трубки, специальной конструкции с пониженной ваттной нагрузкой (возможна замена с помощью обычного ключа); возможно использование незамерзающих теплоносителей; рабочее давление 6 атмосфер; Страна-производитель - Россия Гарантия (мес) - 12 Для системы отопления предусмотреть теплоноситель - антифриз для систем отопления, концетрат, с характеристиками от -65° С до +112° С, изготавливается на основе этиленгликоля, данный теплоноситель разбавляется дистиллированной водой Биметаллические, установка под каждым окном в соответствии с теплотехническими показателями наружных температур. Количество секций по согласованию с Заказчиком. |  |  |  |
| 6.1.2 | Тепловая завеса шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3, расположение: 1 - над дверью в тамбуре главного входа; 1 - в тамбуре над дверью аварийного выхода; 1 - в тамбуре помещения отдыха летного состава. Подключение через приборы автоматического отключения |  |  |  |
| 6.1.3 | Труба котла |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сэндвич, негорючая. Наполнитель мин. плита. Сечение не менее 150 мм. |  |  |  |
| 6.2. Система канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Трубы (пластиковые) |  |  |  |  |  |  |  |  | Внутренняя канализация выполнятся из полипропиленовых канализационных труб по ГОСТ 22689-2014 диаметром 50 мм, 110 мм, и выводяться в септик в полу модульного здания. На трубопроводах системы канализации будут смонтированы прочистки согласно СП 30.13330.2020. Трубопроводы системы канализации будут монтироваться с уклоном согласно СП 30.13330.2020. |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Наружный выход трубы для подключения к септику 250 мм (морозостойкие) |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Унитаз фаянсовый, ГОСТ 30493-2017, шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Умывальник со смесителем, керамический на пьедестале. Товар по качеству будет соответствовать ГОСТ 30493-2017, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Мойка для мытья посуды со смесителем, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 6.2.6 | Писсуар настенный шт. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 6.2.7 | Точка забора ЖБО |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |
| 6.2.8 | Септик объемом, м³ |  |  |  |  |  |  |  |  | Не менее 10 не более 15,5. Септик располагается в непосредственной близости к зданию выполненный из сборных Ж/Б конструкций либо изготовлен отдельной емкостью из листового металла толщиной стенки не менее 5 мм. Наличие труб для откачки ЖБО диаметр не менее 108 мм, и трубой для разряжения давления не менее 50 мм. |  |  |  |  |
| 6.2.9. | Протяженность системы канализации |  |  |  |  |  |  |  |  | д.50 мм. – не менее 16 м.п не более 18 м.п. д.110 мм.- не менее 2,5 м.п не более 3,5 м.п. д. 250 мм. – не менее 4 не более 10 м.п в соотношении расположения емкости ЖБО |  |  |  |  |
| 6.3 Система водоснабжения и отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Модульное здание будет передаваться Заказчику с полностью готовой и опресованной системой горячего и холодного водоснабжения. Давление для опрессовки систем горячего и холодного водопровода согласно п. 7.2.1 СП 73.13330.2016 - будет в 1,5 раза больше рабочего. Время испытания 10 минут. Подрядчик производит устройство скважины глубиной не менее 15м с установкой бытовой насосной станции и предоставляет Заказчику акт гидравлического испытания на герметичность системы водоснабжения. |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2 | Бойлер емкостью не менее 80 литров, шт. |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | Разводка по зданиям с возможностью перекрытия отдельных участков системы для проведения ремонтных работ |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Трубы - пластиковые (по ГОСТ 32415-2013) |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 | Фитинги |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.6 | Насосная станция с системой очистки для подачи воды размещена в помещении котельной с разводкой по санузлам, душевым, помещениям для приема пищи (мойка для посуды). |  |  |  |  |  |  | Высота подъема воды не менее18м , не более 30 м Производительность не менее 2 400 л/час; Объем ресивера не менее15л., более 25л; Потребляемый ток 220В; МАХ давление 3,2 бар; Тип насоса – поверхностный; Наличие обратного клапана; |  |  |  |  |  |  |
| 7. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 1. Вентиляция в помещениях №2 котельная, №8 помещение для приема пищи, № 7 душевая, №6 санузел, №11 помещение для приема пищи, № 10 душевая, № 9 санузел |  |  |  |  | 1. Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, вытяжная принудительная канальным вентилятором, вентиляторы бытовые, осевые с автоматическими жалюзи, для вытяжной вентиляции; В санузле управление вентилятором - вытяжная принудительная канальным вентилятором через самостоятельные вентиляционные каналы (Воздуховод круглый ПВХ (100 мм; 0,5 м) ERA 10ВП 210-006 или эквивалент), вентиляторы бытовые, осевые с автоматическими жалюзи, для вытяжной вентиляции (Осевой вентилятор ВИЕНТО, 100СТ STILL (130 м3) ВИЕНТО 100СТ STILL ivory или эквивалент); управление вентилятором – от выключателя освещения (одновременная работа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 2.Вентиляция в помещениях № 1,3,4,5,11,12,13,14,15 |  |  |  |  | Естественная, приточная. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Пожарно-охранная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Пожарно-охранная сигнализация |  |  |  |  |  | Помещения оборудовать системой автоматической пожарно-охранной сигнализации со звуковыми извещателями предупреждающим о возможном возгорании и формированием сигнала тревоги (помещения а/о 1 шт, котельная 1 шт., помещение отдыха летного состава 1 шт.). Для организации эвакуации над основным и аварийным эвакуационным выходами из здания, выходом помещений отдыха летного состава, котельной установить световые указатели выхода не менее 1 шт для каждого выхода из здания не менее 4-х. Для ручной подачи извещений в помещениях а/о установить ручные пожарные извещатели не менее 4-х (котельная 1 шт., коридор а/о не менее 2-х, помещения отдыха летного состава 1 шт.). Средствами автоматической установки пожарной сигнализации должны быть защищены служебные, складские, технические помещения, за исключением помещений с мокрыми процессами: санузлы, душевые. При выборе типа пожарных извещателей должны быть учтены первичные признаки пожара, категории помещений и основные требования, предъявляемые к пожарной сигнализации: быстрота срабатывания, надежность работы, простота действия. Количество дымовых и тепловых извещателей и их размещение на потолочных перекрытиях помещений будет определено согласно техническим параметрам на извещатели и нормам СП 484.1311500.2020, СП 3.13130.2024 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.Снип 204.09-84 из расчета 1 на 6,5 м2, но не менее 2-х на помещение до 9 м2. По пути эвакуации и пульте управления системой АПС должны быть установлены светильники аварийного освещения. Пульт управления ОПС административного здания и гаража разместить в тамбуре главного входа в здание а/о. Все помещения оборудуются датчиками движения в соответствии с требованиями. Входные двери оборудуются магнитными контактерами для системы охраны . В здании должны быть размещены огнетушители на подвесных кронштейнах в количестве (ОП-8 - котельная-1 шт., ВРУ-1шт., ОП-4 коридор а/о-3шт. помещения отдыха летного состава-2шт.). |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Водослив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Устройство водослива (двухскатная крыша) организованный водосток, в том числе над входом, аварийным выходом, входом в котельную и помещение отдыха летного состава |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие |  |
| 10. Требования к упаковке и маркировке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Поставщик гарантирует надлежащее качество используемых материалов при сборке и монтаже Товара, в том числе соблюдение требований к процессам и методам производства Товара, и их соответствие государственным стандартам: Соответствие ГОСТ Р 58760-2024 «Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия» ГОСТ Р 58759-2024 Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация. Термины и определения ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть»; ГОСТ 31818.11-2012 Часть 11 «Счетчики электрической энергии»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наличие |  |
| 11. Ограждение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | Сетчатое ограждение территории авиаотделения, м. |  |  |  |  |  | Не менее 270 не более 290 |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 |  | Панель (сетчатая), шт |  |  |  |  |  | Не менее 108 шт. не более 115 Ширина, не менее 2500 мм Высота, не менее 2030 мм Цвет по согласованию с Заказчиком Диаметр прутка не менее 3.2 мм Размеры ячейки не менее 235х60 мм Наличие скобяных изделий для крепления панелей к столбам. |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 |  | Столб, шт |  |  |  |  |  | Не менее 108 не более 118 62х55 х 2,0 х 2500 по согласованию с Заказчиком Наличие заглушек. |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3 |  | Калитка, шт |  |  |  |  |  | 1 2,0х1,0 м по согласованию с Заказчиком Замок врезной с комплектом ключей; ручка нажимная с двух сторон. Расположение по согласованию с Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.4 |  | Ворота распашные двухстворчатые, шт |  |  |  |  |  | 1 2,0 х 7,0 м по согласованию с Заказчиком Наличие проушины для навесного замка. Расположение по согласованию с Заказчиком. |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.5 |  | Основание крепления столбов, шт |  |  |  |  |  | 100 Свая винтовая Ø не менее 80 мм. для крепления столбов болтовым или сварным соединением |  |  |  |  |  |  |
| 12. Видеонаблюдение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 |  | Согласно требованиям к наружному видеонаблюдению предъявленным к объектам с повышенной ответственностью; размещение камер по согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |  | Наличие. Видеорегистратор (с HDD на 1 TB, Напряжение: 53 В, количество каналов: 8 шт., Встроенная ОС: LINUX или эквивалент, хранение записи на диске: да, рабочая температура: от -10 до +55 °С) 1 шт. совмистимый с Uniview IPC3628LE-ADF40K-WP, монитор-1 шт., Расположение регистратора в кабинете по согласованию с Заказчиком расположенном в существующем здании авиаотделения, (или эквивалент) |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.2. |  | Количество камер |  |  |  |  |  | – 8шт. |  |  |  |  |  |  |
| 13. Благоустройство территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  |  |  |  | Требование к благоустройству территории |  |  | В начале поставки и сборки здания произвести переустановку мобильных складских вагончиков в количестве 2-х шт. на места согласованные с Заказчиком, произвести спил деревьев в количестве 12 шт. расположенных на территории авиаотделения с последующей выкорчевкой и вывозом оставшихся корней. Территорию под строительство здания, очистить от строительного мусора. Территорию от въездных ворот до старого гаража 1500 м2 отсыпать щебнем гранитным 20-40 мм (или эквивалент) толщиной не менее 150 мм с последующей утрамбовкой. Уклон территории по периметру выполнить от зданий уклон не менее 1 градуса не более 3 |  |  |  |  |  |  |

Фотография, макет, эскиз (носят информативный характер – допускается изменение размеров здания по согласованию с Заказчиком)

До начала поставки (производства) товара Поставщик обязан выполнить и согласовать с Заказчиком все технические и планировочные решения, схемы, расчеты.

Произвести работы по уточнению инженерно-геологического обследования участка с оформлением технического отчета. Все риски связанные с несоответствием фактических характеристик грунтов ранее предоставленным данным, включая просадки, морозное пучение, водонасыщение и иные неблагоприятные факторы, принимаются Поставщиком в полном объеме. Стоимость дополнительных мероприятий по усилению основания, замены грунтов, устройству дренажа и иных решений включается в стоимость поставки и отдельной оплате не подлежит.

Монтажные соединения и детали крепления конструктивных элементов подлежат обязательной комплексной защите, включающей антикоррозийную защиту (грунтовочные, лакокрасочные покрытия). Несущие металлические конструкции здания должны быть выполнены из конструкционной стали не ниже класса Ст3, применение сталей более низкого класса не допускается. Все металлические конструкции подлежат обязательной комплексной защите, включающей:

— антикоррозионную защиту (грунтовочные и лакокрасочные покрытия);

— огнезащитную обработку, обеспечивающую требуемый предел огнестойкости конструкций не ниже R45.

Огнезащитная обработка должна выполняться сертифицированными составами (вспучивающиеся огнезащитные покрытия или иные системы), с подтверждением соответствия требованиям пожарной безопасности.

Подрядчик обязан обеспечить:

— подготовку поверхности в соответствии с требованиями нормативной документации;

— нанесение защитных покрытий с соблюдением технологических регламентов;

— контроль толщины антикоррозионного и огнезащитного слоев с оформлением актов и протоколов измерений.

Все применяемые материалы должны иметь действующие сертификаты соответствия и паспорта качества.

Огнезащитная обработка должна выполнятся сертифицированными составами (вспучивающиеся огнезащитные или иные системы), с подтверждением соответствия требованиям пожарной безопасности и обеспечивать требуемый предел огнестойкости конструкций не ниже R45.

ОПС и СОУЭ:

Подрядчик обеспечивает выполнение работ по монтажу систем ОПС и СОУЭ с последующим вводом в эксплуатацию, включая получение всех необходимых согласований с надзорными органами.

Система должна быть сдана «под ключ» с оформлением полного пакета исполнительной документации и актов допуска.

В случае отказа в приемке со стороны надзорных органов, все доработки выполняются за счет Подрядчика.

Скрытые работы и контроль качества:

Все скрытые работы подлежат обязательному освидетельствованию с участием представителя Заказчика до их закрытия.

Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о готовности к освидетельствованию не менее чем за 24 часа.

В случае выполнения скрытых работ без освидетельствования Заказчик вправе потребовать их вскрытия за счет Подрядчика.

Квалификация персонала и техника:

Подрядчик обязан обеспечить наличие квалифицированного инженерно-технического персонала, включая специалистов с подтвержденным опытом выполнения аналогичных работ не менее 3 лет.

Привлекаемая техника и оборудование должны находиться в исправном состоянии и соответствовать требованиям промышленной безопасности.

Заказчик оставляет за собой право запроса подтверждающих документов (удостоверения, допуски, свидетельства).

Исполнительная документация:

Подрядчик обязан вести и передавать Заказчику исполнительную документацию в полном объеме, включая:

— акты скрытых работ;

— исполнительные схемы;

— журналы производства работ;

— паспорта и сертификаты на применяемые материалы;

— фотофиксацию этапов работ.

Отсутствие или некорректное оформление исполнительной документации является основанием для отказа в подписании актов выполненных работ.

Электроснабжение:

Подрядчик обязан выполнить полный комплекс расчетов электрических нагрузок с учетом фактического подключения всех потребителей, а также обеспечить подбор и согласование оборудования.

В случае выявления недостаточной мощности, некорректной работы систем либо несоответствия проектных решений фактическим условиям эксплуатации, Подрядчик за свой счет выполняет модернизацию и замену оборудования без увеличения стоимости договора.

Оборудование должно обеспечивать возможность их многократной установки и демонтажа в течение расчетного срока службы комплекса.

Наружные швы, притворы и вводы инженерных сетей должны быть утеплены, герметизированы. Герметизирующие материалы соответствуют расчетным температурам наружного воздуха от - 50 °С до +50 °С. Стальные конструкции и элементы грунтованы и окрашены. Предусмотрена защита теплоизоляционного материала путем покрытия гидроизоляционными материалами. Углы примыкания закрыты нащельниками и гермитизированны.

По результатам поставки модульного здания Поставщик обязан проверить количество и качество поставленного товара, работу всех установленных и подключенных систем электроснабжения, отопления, водоснабжения и канализации, вентиляции, ОПС и СОУЭ результат передать Заказчику (Акты гидравлических испытаний систем отопления, водоснабжения, Акт замеров сопротивления, путем подписания Акта приемки передачи товара).

Требования к товару, его безопасности

Требования к товару, его безопасности и гарантии: товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным и национальным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации (сертификаты соответствия, паспорта на русском языке).

Качество Товара и гарантийные обязательства

Поставщик гарантирует, что поставленный Товар является новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствует требованиям, установленным Договором.

Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар является новым не имеет внутренних и внешних повреждений и дефектов, в том числе дефектов не влияющих на использования товара по назначению, не являющийся выставочным образцом- не обремененный любыми правами третьих лиц (в том числе не заложенный, не арестованный не являющийся предметом спора); поставляемый товар должен быть в рабочем состоянии' Поставляемый товар должен быть полностью укомплектованным, исправным, после установки годным к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией материалами и функционировать при штатном использовании; качество товара подтверждается паспортами, гарантийными талонами, сертификатами соответствия и другим документами, удостоверяющими качество данного вида товара, который передаются Заказчику вместе с товаром.

На Товаре не должно быть механических повреждений.

Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам, отвечать требованиям энергоэффективности, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации в отношении данного вида товара

Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от повреждении, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и хранения. Поставка товара Поставщиком осуществляется железнодорожным или автомобильным транспортом.

Поставщик предоставляет гарантию производителя Товара (установленное оборудование) со сроком действия 36 (тридцать шесть) месяцев и исчисляется с момента подписания сторонами Акта приема передачи товара, но не менее срока, установленного производителем (заводом изготовителем).

Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантии качества товара осуществляется вместе с поставкой Товара и предоставлением Заказчику Паспорта на товар, оборудование Гарантийного талона и т.д.

Год выпуска: 2026 г.

Порядок поставки товара.

Товара поставляется Исполнителем в объеме требуемом для его сборки силами и за счет Поставщика, механизмами, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.

Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при поставке Товара, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданиям Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

Требования к поставке товара:

Товар должен поставляться только в отведенную Заказчиком зону. Товар должен быть поставлен минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения поставки товара в соответствии с действующими нормами и правилами на данный вид Товара.

К началу поставки Товара должен быть назначен ответственный за организацию производства работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. До начала производства должны быть представлены Заказчику копии приказов о назначении ответственных лиц по объекту и списки специалистов-сборщиков товара.

Закупка, доставка, разгрузка, складирование оборудования, материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.

Требования к безопасности Товара:

Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.

Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.

Работы должны быть выполнены в соответствии Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»;

- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для поставки данного вида товара.

Начальник ОМТС                                                                                                                        Е. А. Ильин