УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАУ ДО «СШОР «Сибиряк»

______________Д.А. Довгань

«_____»_____________ 2026 г.

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию систем противодымной  вентиляции

в МАУ ДО «СШОР «Сибиряк»

Оказание услуг по техническому обслуживанию установок подпора воздуха и дымоудаления (далее – Услуги) включает совокупность организационно-технических мероприятий и операций, необходимых для поддержания и восстановления работоспособности   установок противодымной вентиляции при эксплуатации.

Место нахождения:, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 3, строение 23, помещение 1.

Почтовый адрес: 628301, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 3, строение 23, помещение 1.

Адрес электронной почты: Sibiryak-sport@mail.ru.

Номер контактного телефона: 8(3463)200635.

Источник финансирования закупки: за счет средств бюджета.

Перечень и периодичность оказания услуг:

План регламентных работ

по сервисному обслуживанию приточно-вытяжных установок

| №№ п/п | Оборудование | Наименование работ | Период проведения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вентиляционные установки |  |  |
| 1. | Воздушная заслонка | Проверка зубчатых механизмов; - прочность крепления, Чистка зубчатого механизма: - при помощи промышленного пылесоса - продувки сжатым воздухом - промывки водой под давлением с добавлением моющих средств не вызывающих коррозию алюминия. Регулирование плотности закрытия воздушного клапана. Проверка сервопривода, возвратной пружины | Ежемесячно По мере необходимости Ежемесячно Ежемесячно |
| 2. | Фильтр | Чистка фильтрующей кассеты Замена фильтра Чистка секции фильтра Настройка дифманометра | По мере необходимости По мере выхода из строя Ежемесячно По мере необходимости |
| 3. | Вентиляторный блок | Проверка вращения рабочего колеса (вращение свободно) Проверка элементов вентиляторного блока: - крепление на валу рабочего колеса - соосность по отношению к входному конусу - крепление виброизоляторов вентилятора - проверка затяжки ботов винтов и др. элементов конструкции - чистка вентиляторной секции - проверка температуры подшипника (тест на состояние подшипника, наличие смазки) | Ежемесячно Ежемесячно По мере необходимости Ежемесячно |
| 4. | Шумоглушитель | - проверка на предмет механических повреждений - проверка на предмет загрязнения - при необходимости чистка | Ежемесячно По мере необходимости |
| 5. | Электродвигатель | - Проверка изоляции кабеля питания - потребление питания - температура обмоток и подшипников - отсутствие течи смазки - правильность работы - отсутствие нарастающего шума - правильность крепления механических и электрических соединений - проверка состояния проводов (целостность и отсутствие изменения цвета) - состояние загрязнения двигателя | Ежемесячно |
| 6. | Вент. система | - Ремонт оборудования, вышедшего из строя. | По мере необходимости |

План регламентных работ

по сервисному обслуживанию автоматики приточных установок

| №№ п/п | Оборудование | Наименование работ | Период проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Привод воздушной заслонки | Проверка момента открытия-закрытия, прочность крепления, проверка механизмов исполнения. Протяжка клемм. | Ежемесячно |
| 2. | Датчики температуры канальные | Проверка точности измерения температуры, проверка на предмет механических повреждений. Протяжка клемм. | Ежемесячно |
| 3. | Контроллер управления | Снятие показаний с логического модуля контроллера, мониторинг системы | Ежемесячно |
| 4. | Автоматика системы | Обкатка системы во всех режимах, проверка срабатывания аварийного отключения системы по воздуху, температуре обратной воды. Проверка коммутации, протяжка клемм | Ежемесячно в период отопительного сезона |
| 5. | Термостаты защиты от замерзания капиллярный | Проверка точности измерения температуры, проверка срабатывания в аварийном режиме, проверка на предмет механических повреждений. Протяжка клемм. | Ежемесячно в период отопительного сезона |
| 6. | Термостаты защиты от замерзания, погружной/накл. | Проверка срабатывания в аварийном режиме, проверка на предмет механических повреждений. Протяжка клемм. | Ежемесячно в период отопительного сезона |
| 7. | Привод 3-х ходового клапана | Проверка момента открытия-закрытия, прочность крепления, проверка механизмов, при необходимости чистка. Протяжка клемм. | Ежемесячно в период отопительного сезона |
| 8. | Регулятор скорости | Проверка защиты от перегрева (термоконтакты) | Ежеквартально |
| 9. | Датчик температуры наружного воздуха | Проверка точности измерения температуры, проверка на предмет механических повреждений. Протяжка клемм. | Ежемесячно |
| 10. | Автоматика отключения при пожаре | Проверка срабатывания противопожарного отключения | По плану противопожарных мероприятий |
| 11. | Частотный преобразователь | Правильность поддержания установок. Проверка защиты от перегрузки. Проверка связи с контроллером. Проверка коммутации силовых и слаботочных цепей. Протяжка клемм. Снятие ошибок. | Ежемесячно |
| 12. | Циркуляционные насосы | Проверка состояния Протяжка клемм При необходимости регулировка скорости | Ежемесячно в период отопительного сезона |
| 13. | Элементы оборудования | Ремонт оборудования, вышедшего из строя | По мере необходимости |

Перечень  оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

| Вентиляция ПД1-ПД8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПД1 | Коридор подвал | Приточная установка. Тип вентилятора: НАПОР-4.5-1.1; Тип двигателя: АИР 72 В2 Производительность 7 179 куб.м/ч. | 1 |  |
| ПД2 | Коридор | Приточная установка. Тип вентилятора: НАПОР-8-3; Тип двигателя: АИР 100 S4 Производительность 15 722 куб.м/ч. | 1 |  |
| ПД3 | Помещение | Приточная установка. Тип вентилятора:VKV; Тип двигателя: VKV Производительность 416 куб.м/ч. | 1 |  |
| ПД4 | Лестница | Приточная установка. Тип вентилятора :НАПОР-4.5-1.1; Тип двигателя: АИР 72 В2 Производительность 6180 куб.м/ч. | 1 |  |
| ПД5 | Спортзал | Приточная установка. Тип вентилятора: НАПОР-5-2.2; Тип двигателя: АИР 80 В2 Производительность 21 196 куб.м/ч. | 1 |  |
| ПД6 | Лестница | Приточная установка. Тип вентилятора: ВО-30-160; Тип двигателя: АИР 80 А4 Производительность 6 180 куб.м/ч. | 1 |  |
| ПД7 | Зал подготовительных занятии | Приточная установка. Тип вентилятора: НАПОР-5-2.2; Тип двигателя: АИР 80 В2 Производительность 11 720 куб.м/ч. | 1 |  |
| ПД8 | Зал борьбы | Приточная установка. Тип вентилятора: НАПОР 7.1-2.2; Тип двигателя: АИР 72 В2 Производительность 10 598 куб.м/ч. | 1 |  |
| Вытяжные установки ВД1-ВД8 |  |  |  |  |
| ВД1 | Коридор 1 этажа | Вытяжная установка. Тип вентилятора: ВКР-7.1; Тип двигателя: ВА132S4 Производительность 17 923 куб.м/ч. | 1 |  |
| ВД2 | Коридор 1 этажа | Вытяжная установка. Тип вентилятора: ВКР-7.1; Тип двигателя: ВА132S4 Производительность 15 200 куб.м/ч. | 1 |  |
| ВД3 | Коридор 1 этажа, Фойе | Вытяжная установка. Тип вентилятора: ВКР-7.1; Тип двигателя: ВА132S4 Производительность 14 397 куб.м/ч. | 1 |  |
| ВД4 | Коридор 2 этажа | Вытяжная установка. Тип вентилятора: ВКР-8; Тип двигателя: ВА132S4 Производительность 36 424 куб.м/ч. | 1 |  |
| ВД5 | Спортзал | Вытяжная установка. Тип вентилятора: ВКР-8; Тип двигателя: ВА132S4 Производительность 26 840 куб.м/ч. | 1 |  |
| ВД6 | Спортзал | Вытяжная установка. Тип вентилятора: ВКР-8; Тип двигателя: ВА132S4 Производительность 26 840 куб.м/ч. | 1 |  |
| ВД7 | Зал подготовительных занятии | Вытяжная установка. Тип вентилятора: ВКР-8; Тип двигателя: ВА132S4 Производительность 26 840 куб.м/ч. | 1 |  |
| ВД8 | Зал борьбы | Вытяжная установка. Тип вентилятора: ВКР-8; Тип двигателя: ВА132S4 Производительность 26 840 куб.м/ч. | 1 |  |
| Клапаны противопожарные установок общеобменной вентиляции |  |  |  |  |
| П-2 | Раздевалки и душевые | Приточная установка VKS-AK-S-5-GSsF4H3H31VsG-R |  | 1 |
| П-3 | Фойе, помещения администрации 1 этаж | Приточная установка Wesper PR 60 RDH 315 L |  | 1 |
| П-4 | Спортивные залы 2 и 3 этажи | Приточная установка VKS-AK-S-12,5-GSsF4H3H1VsG-R |  | 1 |
| П-5 | Подвал | Приточная установка VKS-AK-S-3,15-GSsF4H1VsG-R |  | 1 |
| В-1 | Раздевалки и душевые бассейнов | Вытяжная установка VRS 70-40/35,4 D |  | 1 |
| В-7 | Кабинеты 2 этажа | Вытяжная установка VRS 60-30/28,4 D |  | 1 |
| В-8 | Зал борьбы | Вытяжная установка VRS 70-40/35,4 D |  | 1 |
| В-9 | Зал акробатики | Вытяжная установка VRS 70-40/35,4 D |  | 1 |
| В-10 | Универсальный спортивный зал | Вытяжная установка VRS 70-40/35,4 D |  | 1 |

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ

Запасные части общей стоимостью до 5000 рублей, используемые при проведении ремонтных работ, входят в стоимость услуг.

Перечень нормативно-правовой документов, используемых исполнителем при оказании услуг:

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 № 6;

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные Приказом  Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;

- СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха;

- ГОСТ 30494—2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;

- ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

- СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях, утвержденные Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 № 64;

- ГОСТ 12.4.021-75 Системы вентиляционные. Общие требования.

Порядок и условия оказания услуг

1. Услуги оказываются силами и за счет средств Исполнителя в режиме деятельности Заказчика.

2. Обеспечение инструментами и оборудованием (технологическим и испытательным), средствами измерения, расходными материалами входят в стоимость услуг и осуществляется Исполнителем.

3.  Услуги оказываются Исполнителем с привлечением квалифицированных специалистов, имеющих все разрешения (сертификаты) и допуски к работам, являющимся предметом договора.

4. При оказании Услуг Исполнителем обеспечивается ведение учетно-отчетной документации по техническому обслуживанию приточно-вытяжных установок.

5. По окончании работ исполнитель предоставляет акт о работоспособности приточно-вытяжных установок.

6. При обнаружении неисправностей Исполнитель предоставляет отчет, в котором прописывает рекомендуемое к замене оборудование.

7. Срок оказания услуг с 01.07.2026 по 31.12.2026 (включительно)