- ТЕХН﻿⁠​⁠‍‌‍﻿​‍‌﻿‌‌​‍‌﻿​﻿﻿﻿‌‍‍‍﻿﻿‍​⁠​​﻿⁠⁠​﻿​﻿​‍‍‌ИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке технической документации по объекту: «Обмерно-обследовательские работы для определения технического состояния научно-административного здания по адресу: РБ, г. Уфа, проспект Октября, д. 71, Литер А»

Код ОКПД 2: 71.20.19.190 — «Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки»

1. Общие сведения об объекте:

| Наименование объектов | Научно-административное здание, Литер А, по адресу: РБ, г. Уфа, проспект Октября, д. 71, Литер А |
| --- | --- |
| Технико-экономические показатели | Площадь здания – 9440,9 м2 Строительный объем – 30 620 м3 Этажность –5. |
| Цель оказываемых услуг | Определение фактического технического состояния здания в целом (включая строительные конструкции и инженерные системы) для оценки возможности дальнейшей безопасной эксплуатации, необходимости проведения капитального ремонта, реконструкции или усиления конструкций. |

2. Элементы объекта, подлежащие обследованию:

2.1. Строительные конструкции

- Фундаменты (в доступных местах).

- Фасады и наружные стены.

- Внутренние стены и перегородки.

- Перекрытия и покрытия.

- Кровля (мягкая).

- Полы.

- Лестничные клетки, балконы, козырьки, дверные и оконные заполнения.

2.2. Инженерные системы:

- Системы электроснабжения и электрооборудования:

– Вводно-распределительные устройства (ВРУ), главные распределительные щиты (ГРЩ).

– Этажные, аварийные и групповые щитки.

– Силовое электрооборудование и внутренние электрические сети.

– Осветительные установки рабочих помещений.

– Электроустановки лифтов и систем автоматики теплового узла.

– Системы охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ):

Приемно-контрольные приборы (ППК) и приборы управления.

Все типы пожарных извещателей (дымовые, тепловые, ручные — с проверкой адресации и работоспособности).

Линии связи (шлейфы сигнализации) и кабельные трассы (целостность, маркировка, условия прокладки).

Системы оповещения (оповещатели: звуковые, речевые, световые табло «Выход») с проверкой зонирования и уровня звука.

- Системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения:

– Тепловой узел, водомерный узел.

– Магистральные трубопроводы и разводки систем отопления, ГВС, ХВС.

–   Канализационные стояки, выпуски, трубопроводы, ревизии.

- Системы вентиляции и кондиционирования:

–    Приточные и вытяжные системы (естественная и механическая вентиляция).

–    Воздуховоды, вентиляционные камеры, шахты и короба.

–    Сплит-системы.

- Слаботочные системы:

–    Кабельные линии и оборудование.

–    Системы контроля управления доступом (СКУД) и видеонаблюдения (СОТ).

- Заземление и молниезащита:

–   Контур заземления здания, магистрали заземления.

3. Состав работ:

Работы выполняются в три этапа в соответствии с ГОСТ 31937-2024 и включают в себя:

3.1. Подготовительные работы

Сбор и анализ имеющейся проектно-технической документации.

Разработка программы и календарного плана комплексного обследования (строительных конструкций и инженерных систем).

Подготовка схем расположения шурфов (вскрытий) для согласования с Заказчиком.

3.2. Предварительное (визуальное) обследование

Сплошной визуальный осмотр строительных конструкций и инженерных систем.

Выполнение контрольных обмеров и сравнение с проектной документацией.

Выявление и фиксация видимых дефектов, повреждений, неисправностей.

Фотофиксация узлов, элементов, характерных дефектов (с привязкой к осям здания).

3.3. Детальное (инструментальное) обследование

3.3.1. По строительным конструкциям:

Инструментальное определение фактических геометрических параметров.

Определение прочностных и деформативных характеристик материалов (бетона, арматуры, металла, кладки) методами неразрушающего контроля.

Выявление скрытых дефектов.

Оценка категории технического состояния по ГОСТ 31937-2024.

3.3.2. По инженерным системам:

Электроснабжение: визуальный и инструментальный контроль ВРУ, щитов, аппаратов защиты; выборочное измерение сопротивления изоляции кабельных линий; проверка работоспособности автоматов, УЗО; измерение параметров контура заземления.

Теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение: контроль состояния теплового узла, запорной арматуры, насосов, проверка герметичности трубопроводов; выявление коррозии, свищей, следов ремонта.

Вентиляция и кондиционирование: описание конструктивного решения систем; проверка состояния венткамер, шахт, воздуховодов; выявление дефектов (нарушение герметичности, теплоизоляции, несоответствие проекту).

Слаботочные системы, лифтовое оборудование: визуальный осмотр кабельных трасс, щитков, оборудования; оценка состояния машинных отделений, направляющих, кабин лифтов.

3.3.3 По системам охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и оповещения (СОУЭ):

Проверка наличия и актуальности проектной и исполнительной документации, паспортов оборудования, актов скрытых работ.

Визуальный и инструментальный контроль целостности кабельных трасс, качества соединений и маркировки.

Проверка работоспособности системы путем тестирования каждого пожарного извещателя с фиксацией времени сработки и идентификацией адреса (для адресных систем), проверка состояния шлейфов сигнализации и линий связи (прозвонка кабелей, отсутствие обрывов и коротких замыканий), проверка резервирования питания (работоспособность встроенных аккумуляторов при отключении 220 В).

Проверка системы оповещения (СОУЭ): контроль целостности и уровня звукового давления оповещателей (соответствие нормам СП 3.13130 в каждой точке), проверка соответствия схемы оповещения (зонирования) утвержденному проекту.

3.4. Камеральные работы и составление технического заключения

Обработка и анализ всех полученных данных.

Составление сводных таблиц дефектов и повреждений.

Категорирование технического состояния здания в целом и отдельных элементов.

Подготовка выводов и рекомендаций по дальнейшей эксплуатации, капитальному ремонту, усилению конструкций или замене инженерного оборудования.

4. Отчетная документация (Техническое заключение)

Техническое заключение предоставляется в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе      (сброшюрованное, пронумерованное, заверенное печатью и подписью Исполнителя) и 1 (один) экземпляр в электронном виде (формат PDF, на диске или флеш-накопителе).

4.1. Состав отчета:

Пояснительная записка (цели, задачи, методы, использованная документация).

Графические материалы (планы этажей, разрезы, схемы расположения дефектов, фототаблицы с привязкой).

Ведомости дефектов и повреждений (по конструкциям и по инженерным системам).

Сводные таблицы результатов инструментальных измерений и лабораторных испытаний (прочность материалов, изоляция, заземление, уклоны, давления и т.д.).

Отдельный раздел по каждой инженерной системе с описанием её состояния, выявленными дефектами и категорией технического состояния (работоспособное / ограниченно-работоспособное / аварийное / недопустимое).

Результаты визуального и инструментального обследования с фиксацией выявленных дефектов, отступлениями от требований нормативной документации (СП, ГОСТ) и оценкой соответствия классу защищаемого объекта.

Заключение (сводная оценка технического состояния здания в целом, категория по ГОСТ 31937-2024, выводы о возможности дальнейшей безопасной эксплуатации, перечень неотложных мероприятий, рекомендации по капитальному ремонту, реконструкции или замене оборудования).

5. Требования к нормативной базе:

Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями следующих документов:

| № | Документ | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |
| 2. | ГОСТ 31937-2024 | Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния |
| 4. | СП 13-102-2003 | Правила обследования несущих строительных конструкций (методическое пособие) |
| 5. | ПУЭ-7 | Правила устройства электроустановок |
| 6. | ПТЭЭП (Приказ Минэнерго от 12.08.2022 № 811) | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей |
| 7. | СП 31-110-2003 | Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий |
| 8. | СП 510.1325800.2022 | Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения |
| 9. | СП 73.13330.2016 | Внутренние санитарно-технические системы зданий |
| 10. | СП 517.1325800.2022 | Эксплуатация централизованных систем водоснабжения и водоотведения |
| 11. | СП 60.13330.2020 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха |
| 12. | ГОСТ 34060-2017 | Системы вентиляции и кондиционирования. Правила эксплуатации |
| 13. | ГОСТ Р 71374-2024 | Здания и сооружения. Правила обследования систем внутреннего инженерного оборудования |
| 14. | СП 3.13130.2009 | Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |
| 15. | ГОСТ Р 59638-2021 | Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность |
| 17. | СП 484.1311500.2020 | Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования |
| 18. | ГОСТ Р 53325-2012 | Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний |

6. Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком:

Технический паспорт здания (поэтажные планы и экспликации).

Имеющаяся проектная документация.

7. Особые условия:

Заказчик обеспечивает допуск специалистов Исполнителя к обследуемым конструкциям и инженерным системам.

Заказчик передаёт и согласовывает схемы расположения вскрытий (шурфов) несущих и ограждающих конструкций, разработанные Исполнителем.

Восстановление чистовой отделки полов, стен и потолков (после вскрытий) не входит в объем работ по настоящему Техническому заданию.

Стоимость услуг включает все расходы Исполнителя (транспорт, лабораторные исследования, материалы для вскрытий, оформление отчета, печать, электронные носители и т.д.).

8. Сроки выполнения и гарантийные обязательства

Срок выполнения работ: согласно условиям договора, с момента подписания и передачи всех исходных данных, но не более 60 (шестидесяти) рабочих дней.

Количество экземпляров отчета: 2 бумажных + 1 электронный.

Гарантийный срок на результат оказанных услуг: 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется за свой счет устранить все выявленные недостатки технического заключения, связанные с его виной.

Техническое задание составил:

Начальник

ремонтно-эксплуатационного

отдела                                                                              ________________________ /Л.Г. Хайруллина/

Согласовано:

Заместитель руководителя по содержанию

и развитию имущественного комплекса                       ________________________ /А.Ю. Барышев/