Техническое задание на модернизацию и пусконаладка (СКУД) с учетом поставки оборудования и материалов.

Наименование выполнениями работ: по модернизации (монтажу и пусконаладке оборудования) системы контроля управления доступом (СКУД) с характеристиками, изложенными в Техническом задании. Оборудование и материалы для монтажа СКУД на объект приобретаются Подрядчиком и включены в стоимость договора в соответствии с характеристиками и условиями, изложенными в Техническом задании.

ОКПД 2: 43.21.10.120 Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов

- Перечень применяемого оборудования:

# Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 27.33.13.162 | Кнопка выхода |  |  | ✓ |
|  | 26.20.40.110 | Внешний блок питания |  | ✓ |  |
|  | 26.20.15.140 | Моноблок |  | ✓ |  |
|  | 26.30.60.190 | Универсальный контроллер СКУД |  | ✓ |  |
|  | 27.32.13.154 | Кабель витая пара |  | ✓ |  |
|  | 26.30.50.151 | Считыватель (для бесконтактных электронных ключей и форм-фактору (брелоки, карты) |  | ✓ |  |
|  | 26.30.23.143 | Видеодомофон |  | ✓ |  |
|  | 26.30.23.143 | Вызывная панель |  | ✓ |  |
|  | 26.30.50.153 | Доводчик механический |  | ✓ |  |
|  | 27.32.13.159 | Кабель комбинированный для питания СКУД |  | ✓ |  |
|  | 27.32.13.141 | Расходный материал |  | ✓ |  |
|  | 62.01.29.000 | Базовый модуль ПО | ✓ |  |  |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Наименование устанавливаемого оборудования и материала, выполнение работ | Характеристики устанавливаемого оборудования и материала, выполнение работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кнопка выхода | Кнопка выхода Тип установки Накладной Тип контактов НР Материал корпуса Металл Габаритные размеры: не менее D37х12 мм Индикация: наличие | шт | 2 |
|  | Внешний блок питания | - Напряжение питающей сети частотой не менее 50 Гц, От не более 187 и до не более 245 В - Выходное напряжение, при наличии сети: от не более 13,6 В и до не менее 13,9 В при отсутствии сети от не более 10,5 В и от не менее 13,5 В - Выходной ток номинальный (при отсутствии АКБ): не более 4 А - Выходной ток номинальный (при наличии АКБ): не более 3,5 А - Выходной ток максимальный при наличии АКБ в течении 5 сек: не более 5 А - Выходной ток максимальный в режиме резерв, номинальный: не более 4 А максимальный: не более 5 А - Ток заряда АКБ: от не более 0,4 А и не более 0,6 А - Напряжение на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки (при отсутствии сети): от не более 10,5 и не менее 11,1 В - Мощность потребления по сети: не более 67 ВА - Удвоенная амплитуда пульсаций выходного напряжения с частотой сети: не более 200 мВ - Ёмкость АКБ: не менее 7 Ач - Габаритные размеры: не менее 224х216х101 мм - Аккумуляторная батарея в комплекте - Защита от переполюсовки клемм АКБ: наличие; - Защита от короткого замыкания в нагрузке: наличие; - Защита от перенапряжения на выходе: наличие; - Защита от глубокого разряда АКБ: наличие. | шт | 1 |
|  | Моноблок | Экран Диагональ экрана (дюйм) не менее 23.8" Разрешение экрана: не ниже Full HD (1920x1080) Технология изготовления матрицы: IPS Покрытие экрана: матовое Яркость: не менее 250 Кд/м² Плотность пикселей: не менее 93 ppi Процессор Модель процессора: Intel N100 Общее количество ядер: не менее 4 Количество энергоэффективных ядер: не менее 4 Максимальное число потоков: не менее 4 Частота: не менее 0.8 ГГц Максимальная частота в турбо режиме: не менее 3.4 ГГц Оперативная память Тип оперативной памяти: не ниже DDR4 Форм-фактор поддерживаемой памяти: SO-DIMM Частота оперативной памяти: не менее 3200 МГц Объем оперативной памяти: не менее 8 ГБ Количество слотов для оперативной памяти: не менее 1 шт Количество установленных модулей: не менее 1 Максимальный объем памяти: не менее 16 ГБ Графический ускоритель Вид графического ускорителя: встроенный Модель интегрированной видеокарты: Intel UHD Graphics Накопители Общий объем твердотельных накопителей (SSD): не менее 256 ГБ Тип SSD диска: M.2 PCIe Свободные слоты для накопителей: M.2 PCIe Встроенное дополнительное оборудование Веб-камера: выдвижная Количество мегапикселей веб-камеры: не менее 2 Мп Встроенный микрофон: наличие Встроенные динамики: наличие Интерфейсы, разъемы Видеовыходы: DisplayPort: наличие, HDMI: наличие Аудиоразъемы: не менее 3.5 мм jack (аудио), не менее 3.5 мм jack (микрофон) Разъемы USB Type-A: не менее 2 x USB 3.2 Gen 1, не менее 4 x USB 2.0 Вид доступа в интернет: беспроводной и проводной Скорость встроенного сетевого адаптера: не менее 1000 Мбит/с Стандарт технология беспроводной локальной сети: не ниже 5 (802.11ac) Версия Bluetooth: не ниже 4.2 Дополнительная информация Выходная мощность адаптера питания: не менее 65 Вт Клавиатура и мышь в комплекте: - беспроводная клавиатура: наличие - беспроводная мышь: наличие | шт | 1 |
|  | Универсальный контроллер СКУД | Напряжение питания: от не менее + 10 и до более 15 вольт. Потребляемый ток: не более 160 мА. Потребляемая мощность: не более 3 Вт. Предельное коммутируемое напряжение силовых релейных выходов не менее 30 В Предельный коммутируемый ток силовых релейных выходов не менее 5 А Предельное коммутируемое напряжение выходов типа ОК не менее 30 В Предельный коммутируемый ток выходов типа ОК: не менее 0,1 А Встроенные цепи защиты контроллера: 1. Питание: Защита от переполюсовки питания контроллера: наличие Защита от перегрузки и перенапряжения цепей питания считывателей: наличие 2. Линия связи (Ethernet): Полная гальваническая развязка: наличие 3. Входные интерфейсы: Защита от переполюсовки и перенапряжения: наличие 4. Выходные интерфейсы: Ограничение максимального тока, защита контактов реле от перенапряжения и обгорания: наличие Интерфейсы: Линия связи Один стандартный порт Ethernet. Скорость обмена – не менее 10 Мб/с, полудуплекс. Подключение считывателей Не менее 4 считывателей с выходным интерфейсом Wiegand-26, Wiegand-34, Wiegand-37, Wiegand-42, Wiegand-58, Touch Memory: наличие Подключение датчиков - не менее 5 датчиков с выходами типа «открытый коллектор» (ОК) или «сухой контакт». Выходы общего назначения – не менее 2 выхода с ОК. Силовые релейные выходы – не менее 2 реле, контактная группа на переключение Вход для внешней ОПС - Двухпроводная линия, гальванически развязанная для подключения нескольких контроллеров к одному Подключение охранно-пожарных датчиков – не менее 1 шлейф, питание не более 12В, ток: не более 40мА Условия эксплуатации: Температура окружающего воздуха: От не более -20 и до не менее +50 °C Относительная влажность воздуха: Не более 85% при t°= не менее 30 °C. Атмосферное давление: от не более 84 и до не менее 106,7 кПа. Параметры при функционировании в составе СКУД: Поддержка исполнительных устройств: наличие Дверь, оборудованная электромагнитным, электромеханическим замком и защёлкой: наличие Кол-во автономно хранимых событий: не менее 40.000 Кол-во автономно хранимых режимов доступа (временных зон) не менее 500 Зональный контроль: при наличии связи с сервером наблюдение за местоположением объектов доступа. Автономная индикация состояния контроллера: 1. Звуковая индикация работы контроллера и ошибок его конфигурирования: наличие 2. Визуальная индикация питания: наличие 3. Визуальная индикация обмена по сети Ethernet (приём, передача) : наличие Наличие средств обновления микропрограммы Микропрограмма может быть обновлена через линию связи с любого компьютера, подключённого к СКУД. Отключение контроллера от исполнительного механизма: наличие | шт | 2 |
|  | Кабель витая пара | Тип: UTP (U/UTP), Категория 5e, Пары: не менее 4, Жил: не менее 1, Частота: не менее 200Mhz Цвет: серый - Изоляция жил: полиэтилен высокой плотности - Проводник: проволока из электролитической меди - Внешняя оболочка: ПВХ (поливинилхлорид) - Диаметр проводника (жилы): не менее 0,51 мм (24 AWG) - Диаметр проводника с оболочкой: не менее 0,9 ± 0,02 мм - Внешний диаметр (размер) кабеля: не менее 5,1 ± 0,2 мм - Толщина внешней оболочки: не более 0,45 мм - Минимальный радиус изгиба: не менее 4 внешних диаметра кабеля - Растягивающее усилие: не менее 92 H - Температура прокладки: от не более -40°C и до не менее +50°C - Рабочая температура: от не более-40°C и до не менее +75°C | метр | 50 |
|  | Считыватель (для бесконтактных электронных ключей и форм-фактору (брелоки, карты) | Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 Категория по применению: для СКУД Рабочая температура: от не более – 45 °С до не менее +60 °С Габаритные размеры: не менее 41,5 × 17 × 81,5 мм Материал корпуса: ABS-пластик Особенности: не ниже IP68, бесконтактный Напряжение питания: не менее 9 и более 16 В Формат карт: Em-Marine Дальность считывания: не более 5 см | шт | 2 |
|  | Видеодомофон | Дисплей: не менее 7", разрешение не менее 1024×600 Интерфейсы: RJ-45 auto 10/100M Протоколы: TCP/IP, RSTP Битрейт аудио: не менее 64 кбит/с Сжатие аудио: не менее G.711u, G.711a Память: не менее 32 Мбайт Питание: не менее DC 12 В или PoE, 8 Вт Размер: не менее 200×140×16 мм Рабочие условия температура: от не более –10 °С и до не менее +55 °С, Влажность: от не более 10 % и до не менее 90% | шт | 1 |
|  | Вызывная панель | Напряжение не менее 12 В Разрешение видеокамеры не менее 1920х1080 px Сенсорное управление: наличие Материал: пластик Вес нетто: не более 0.300 кг Габариты без упаковки не менее 138х65х27 мм Рабочая температура: от не более-40 и до не менее +53 °С Влажность: от не более 10 и до не менее 95 % Цвет вызывной панели по согласованию с заказчиком Угол обзора видеокамеры не менее 131º Тип соединения IP домофона универсальный Протокол связи TCP/IP, RTSP Считыватель карт: наличие | шт | 1 |
|  | Доводчик механический | Масса двери: не менее 160 кг, не менее 2-х скоростной, Тип: регулируемый. Усилие: EN5/6/7 (в зависимости от установки) (EN1154). Тип установки: универсальный, для левых и правых дверей. Рабочая температура: от не более -45 до не менее +45 °С. Габаритные размеры: не менее 248х45х67 мм. Установочный размер: не менее 230х19 мм. Масса брутто: не более 2500 г. Цвет: по согласованию с заказчиком | шт | 1 |
|  | Кабель комбинированный для питания СКУД | Сечение жилы питания: не менее 1 мм Материал жилы питания: Медь Материал проводника: Чистая медь Тип жилы питания: Многожильный Тип оболочки: Светостабилизированный PVC | метр | 50 |
|  | Расходный материал. | Расходный материал. Расходные материалы и крепеж для СКУД: это набор материалов, необходимых при монтаже и установке СКУД. К расходным материалам относятся всевозможные коннекторы, разъемы, кабели для подключения блоков питания, кабель-канал, переходные оснасти, а также оборудование для обеспечения бесперебойного питания в соответствии с их характеристиками и другие материалы. Кнопок аварийного открывания дверей на каждый вход. | компл. | 1 |
|  | Базовый модуль ПО Sigur | Лицензия: не менее 1 000 идентификаторов - настройка параметров точек доступа, организация работы с исполнительными устройствами (двери, турникеты, ворота и прочие) - мониторинг состояния элементов системы - задание правил доступа, в том числе сложных логик прохода (с санкции ответственного лица, по нескольким признакам, в сопровождении, организация зонального контроля, режима шлюза и других) -делегирование действий сторонней системе -оперативное наблюдение за событиями системы -работа с поэтажными графическими планами -ведение картотеки персонала -разграничение прав операторов системы и организация рабочих мест -просмотр архива событий и получение различных отчетов Интеграция: -системы видеонаблюдения -охранно-пожарные системы -системы биометрической идентификации -домофоны -устройства алкотестирования -Active Directory (в части блокировки учетных записей) -интеграция с веб-проектами, системами платного доступа | Шт | 1 |

2. Функциональные требования:

Управление доступом по бесконтактным электронным ключам: картам, брелокам.

Регистрация событий прохода (время, направление, идентификатор).

Централизованное администрирование через ПО.

Интеграция с домофонной системой для видеоверификации посетителей.

Возможность дальнейшего расширения (дополнительные точки прохода, интеграция с видеонаблюдением).

3. Работы по модернизации существующей системы контроля и управления доступом (СКУД) (монтаж) и пусконаладочные работы оборудования СКУД, включая поставку оборудования и материалы.

Работы по монтажу и пусконаладке оборудования СКУД, включая поставку оборудования и материалы выполняются в следующем порядке:

•	производится закупка и доставка необходимого оборудования и материала;

•	выполняется непосредственный монтаж элементов системы. Перед выполнением этих работ (во избежание помех) необходимо проверить наличие электромагнитного фона, исходящего от силовых кабелей. Прокладка кабеля должна быть выполнена открытым способом за фальшпотолком с креплением к потолку или стенам, а также закрытым способом, в коробах необходимого сечения и трубах ПНД с восстановлением асфальтного покрытия, не допускается прокладка кабельной трассы воздушным способом;

•	монтаж вызывной панели на калитку

•	монтаж и настройка системы СКУД и объединение в общую сеть

•	настройка сетевой инфраструктуры и для объединения в общую сеть

•	установка блока управление и подключение проводов

•	установка кнопки управления открыванием калитки на посту охраны.

•	установка монитора домофона на посту охраны

•	монтаж кабельной линии для оборудования СКУД

•	пусконаладочные работы, настройка всей системы;

•	сдача в эксплуатацию с оформлением всей необходимой документации.

•	наличие специалиста с сертификатом Microsoft SQL для настройки базы данных с единой системой организации для подключения дополнительных сервисов

•	после выполнения работ по монтажу и пусконаладке оборудования системы СКУД необходимо провести обучение персонала основным правилам эксплуатации системы.

4. Порядок сдачи-приемки работ

Работы принимаются по акту после успешного тестирования системы и демонстрации всех функций заказчику.

5. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на оборудование и выполненные работы — не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки.

6. Сроки выполнения работ

Начало — с момента заключения договора.

Окончание — в течение 20 рабочих дней с момента начала работа

7. Место выполнения работ: 628680, РФ, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Г.И. Норкина д.5, «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями».

8. Прочие условия

Все работы выполняются в соответствии с действующими нормативами РФ по безопасности и эксплуатации СКУД.