Форма 1. Техническое предложение участника закупки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

на поставку Запорной арматуры 
Участник конкурентной закупки, подтверждает свое согласие на поставку трубопроводной арматуры (задвижек, клапанов) и комплектующих (фланцев) на условиях, предусмотренных закупочной документацией и не подлежащих изменению по результатам проведения конкурентной закупки и сообщаем следующую информацию о товарах/работах/услуг:

| № п.п |  | Характеристики |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение Задвижка чугун 30ч39р обрезиненный клин EPDM | Задвижка чугунная клиновая с обрезиненным клином фланцевая используется на магистральных трубопроводах систем холодного водоснабжения, водоподготовки и других областях жилищно-коммунального хозяйства и промышленности для перекрытия потока рабочей среды в обоих направлениях |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Технические характеристики: | Номинальный диаметр: от 50 мм до 500 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура: не более +95°С |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление: Ру не менее 1,6 МПа (не менее 16 кгс/см²) |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-2015. |  |  |  |  |  |
|  |  | Строительная длина: Короткий тип ГОСТ 3706-93 |  |  |  |  |  |
|  |  | Двустороннее фланцевое соединение: ГОСТ 33259-2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Съемная крышка корпуса. Наличие направляющих профилей на клине и корпусе задвижки для защиты от перекоса. Закрытие задвижки осуществляется по «часовой стрелке»: соответствие |  |  |  |  |  |
|  |  | Температура окружающей среды: не менее/не более от -20 °С до +50 °С |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал шпинделя: коррозионностойкая сталь по ГОСТ 33260-2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Резьба шпинделя изготовлена методом холодной накатки: ГОСТ 9562-81 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал гайки шпинделя задвижки (изготовлена из цельнолитой заготовки): бронза или латунь по ГОСТ 33260-2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип сальниковой втулки – резьбовая |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал сальниковой втулки: бронза или латунь по ГОСТ 33260-2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Уплотнение сальниковой втулки: EPDM по ГОСТ ISO 4097-2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Клин полностью обрезинен (непокрытые участки не допускаются): по ГОСТ ISO 4097-2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Покрытие корпуса: защитное порошково-эпоксидное покрытие толщиной не менее 250мкм |  |  |  |  |  |
|  |  | Уплотнение крышки корпуса: EPDM по ГОСТ ISO 4097-2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса и крышки корпуса: высокопрочный чугун GGG50 или ВЧ50 или эквивалент |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал клина: высокопрочный чугун GGG50 или ВЧ50 или эквивалент |  |  |  |  |  |
|  |  | Запорная арматура должна быть выполнена в климатическом исполнении: УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150, относительная влажность до 98% при температуре 25°С |  |  |  |  |  |
|  |  | Маркировка нанесена на корпус задвижки и дублирована на фирменной табличке (шильде), и содержит сведения: Товарный знак и наименование предприятия-изготовителя; тип изделия; номинальный диаметр DN, номинальное давление PN в кгс/см²; температура рабочей среды; заводской номер. |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели срока службы, технического ресурса и наработки на отказ: установленный средний срок службы – не менее 10 лет; установленный средний ресурс – не менее 2500 циклов; наработка на отказ – не менее 450 циклов |  |  |  |  |  |
|  |  | Маркировка по ГОСТ 4666-2015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок на поставленный товар составляет – не менее 5 лет, но не менее гарантийного срока, предоставляемого фирмой-производителем. Гарантийный срок на товар исчисляется с даты передачи товара Заказчику и подписания сторонами документа о приемке товара. |  |  |  |  |  |
| 2 | Назначение Задвижка чугун 30ч6бр | Задвижки чугунные предназначены для установки в качестве запорной арматуры на технологических трубопроводах, транспортирующих питьевую воду и хозяйственно-бытовые сточные воды |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Технические характеристики: | Номинальный диаметр: от 50 мм до 200 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура: не менее +225°С |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление: Ру не менее 1,6 МПа (не менее 16 кгс/см²) |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс герметичности - D по ГОСТ 9544-2015. |  |  |  |  |  |
|  |  | Шпиндель – невыдвижной. Тип привода ручной (маховик) круглого типа |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал сальниковой втулки: Латунь ЛС 59-1 ГОСТ 15527-2004 |  |  |  |  |  |
|  |  | Уплотнение сальниковой втулки: Кольца графитовые ТРГ |  |  |  |  |  |
|  |  | Диск: Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85 |  |  |  |  |  |
|  |  | Уплотнение крышки корпуса: Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса и крышки корпуса: Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал клина: Серый чугун СЧ 20 ГОСТ 1412-85 |  |  |  |  |  |
|  |  | Запорная арматура должна быть выполнена в климатическом исполнении: У2, УХЛ 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Маркировка нанесена на корпус задвижки, и содержит сведения: Товарный знак предприятия-изготовителя; тип изделия; номинальный диаметр DN, номинальное давление PN в кгс/см²; |  |  |  |  |  |
|  |  | Показатели срока службы, технического ресурса и наработки на отказ: установленный средний срок службы – не менее 10 лет; установленный средний ресурс – не менее 2500 циклов; наработка на отказ – не менее 450 циклов |  |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок на поставленный товар составляет – не менее 12 месяцев, со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня изготовления |  |  |  |  |  |
| 4 | Назначение Клапан обратный чугун поворотный фланцевый, диск-сталь | УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ При подаче рабочей среды во входной патрубок поток среды отжимает обрезиненный затвор. При обратном потоке рабочей среды (или отсутствии рабочей среды в трубопроводе) затвор возвращается в исходное положение, перекрывая входное отверстие патрубка. Обратный поток рабочей среды обеспечивает герметичность затвора (при отсутствии давления, затвор возвращается в исходное положение, под тяжестью собственного веса) |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Технические характеристики: | Клапан обратный фланцевый чугунный. Предназначен для защиты трубопроводов от обратного потока рабочей среды, транспортирующих техническую горячую, сточную холодную воду. Конструкция клапана должна позволять использовать его в системах канализации. |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса, крышка –чугун СЧ20 с покрытием на основе эпоксидной смолы Блокирующий диск- резина НО-68-1 (со стальным диском) Уплотнение крышки –паронит или резина Болт- Оцинкованная сталь. |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка в горизонтальном и в вертикальном положении на потоке снизу-вверх. Монтаж на трубопровод осуществляется про помощи ответных фланцев, которые идут в комплекте с данным изделием для разных диаметров. Максимальное давление 1.0 МПа. Минимальное давление 0,5 бар. Герметичное закрытие при давлении 0,5-0,8 бар. Присоединение фланцевое. Рабочая среда – сточные воды. Температура рабочей среды не более +100 оС. Температура окружающей среды от 0 до +80 ºС; Герметичность затвора соответствует классу «В» по ГОСТ 9544 Тип конструкции – полнопроходное сечение |  |  |  |  |  |
| 5 | Назначение Фланец стальной плоский | Фланцы — это плоские кольцевые элементы, предназначенные для соединения трубопроводов, труб и оборудования в системах, где требуется герметичность и прочность соединения. |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Технические характеристики: | Номинальный диаметр: от 50 мм до 500 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип фланца: Плоский приварной (по ГОСТ 12820-80 или ГОСТ 33259-2015) |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение уплотнительной поверхности Исполнение 1 – с соединительным выступом |  |  |  |  |  |
|  |  | Условное давление: Ру не менее 16 кгс/см² (не менее 1,6 МПа, PN16) |  |  |  |  |  |
|  |  | Условный проход: Dу 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Диапазон рабочих температур: не менее от -30°C до +300°C |  |  |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение У, УХЛ по ГОСТ 15150 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал изготовления: Сталь марки Ст20 по ГОСТ 1050-2013 |  |  |  |  |  |
|  |  | Фланцы не должны иметь трещин, раковин, закатов, расслоений металла: соответствие |  |  |  |  |  |
|  |  | На каждую партию фланцев Поставщик обязан предоставить сертификат качества от производителя металла (завода-изготовителя) на сталь, подтверждающий ее марку и механические свойства. |  |  |  |  |  |
|  |  | Сопроводительная документация (обязательно на русском языке): -Паспорт на партию фланцев по форме ГОСТ Р 2.601.-2019 -Сертификаты соответствия на материал (сталь) от производителя металла. -Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». |  |  |  |  |  |
|  |  | Гарантийный срок на поставленный товар составляет – не менее 5 лет, но не менее гарантийного срока, предоставляемого фирмой-производителем. Гарантийный срок на товар исчисляется с даты передачи товара Заказчику и подписания сторонами документа о приемке товара. |  |  |  |  |  |
| 6 | Назначение Кран шаровой латунь 11б27п-1 | Краны шаровые предназначены для установки в качестве запорной арматуры в системах: хозяйственно-питьевого водоснабжения (ХВС, ГВС), отопления, а также сжатого воздуха, жидких углеводородов, технологических трубопроводах, перегоняющих жидкости не агрессивные к материалам шарового крана. Не допускается использование изделия в качестве регулирующей арматуры. |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Технические характеристики: | Номинальный диаметр: от 15 мм до 50 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура: не менее/не более от -0 до +95 0С |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление: не менее 40 бар |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс герметичности - А |  |  |  |  |  |
|  |  | Климатическое исполнение для рабочей среды: Жидкие: УХЛ4; ТВ4.2; Т4.2; У3.1; ХЛ3.1; УХЛ3.1; ТВ4.2; Т4.2; ТС4.2; О4.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Корпус: Латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Уплотнение шара: Тефлон |  |  |  |  |  |
|  |  | Гайка сальника: Латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Гайка сальника: Латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Рукоятка-рычаг: Конструкционная сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Шар: Латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленный средний срок эксплутаций – не менее 10 лет; |  |  |  |  |  |
|  |  | Сертификат соответствия: требованиям ГОСТ Р 59553-2021 РОСС RU C-CN.AE83.B.00239/25 от 15.07.2024 по 14.07.2029г. |  |  |  |  |  |
| 7 | Назначение Клапан обратный латунный, пружинный | Клапаны обратные латунные предназначены для недопущения изменения направления потока среды в системах: ХВС, ГВС, отопления и других системах с не агрессивными к материалам клапана средами. Обратные клапаны пропускают среду в одном направлении и предотвращают её движение в противоположном, действуя при этом автоматически и являясь арматурой прямого действия. С помощью обратной арматуры защищается различное оборудование, трубопроводы, насосы и сосуды под давлением. |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Технические характеристики: | Номинальный диаметр: от 15 мм до 50 мм |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочая температура: не менее/ не более от 0 до +95 0С |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление: не менее 40 бар |  |  |  |  |  |
|  |  | Класс герметичности - А |  |  |  |  |  |
|  |  | По типу присоединения к трубопроводу: С резьбовым присоединением к трубопроводу, муфта-муфта |  |  |  |  |  |
|  |  | Корпус: Латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Пружина: Нержавеющая сталь AISI 304 или эквивалент |  |  |  |  |  |
|  |  | Уплотнение: Этиленпропиленовый каучук |  |  |  |  |  |
|  |  | Гайка сальника: Латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Муфта: Латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленный средний срок эксплутаций – не менее 5 лет; |  |  |  |  |  |
|  |  | СЕРТИФИКАЦИЯ/ СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ: Декларация соответствия ТР ТС 010/2011 № EАЭС N RU Д-CN.РА08.В.94748/22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | ОКПД 2 |  |  |
| 9 | Спецификация | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с обрезиненным клином 30ч39р Ду 50 Ру16 | шт. | 2 | 28.14.13.120 |  |  |
|  |  | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с обрезиненным клином 30ч39р Ду 100 Ру16 | шт. | 2 | 28.14.13.120 |  |  |
|  |  | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с обрезиненным клином 30ч39р Ду 150 Ру16 | шт. | 16 | 28.14.13.120 |  |  |
|  |  | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с обрезиненным клином 30ч39р Ду 200 Ру16 | шт. | 3 | 28.14.13.120 |  |  |
|  |  | Задвижка чугунная клиновая фланцевая с обрезиненным клином 30ч39р Ду 250 Ру16 | шт. | 1 | 28.14.13.120 |  |  |
|  |  | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду 50 Ру 10/16 | шт. | 11 | 28.14.13.120 |  |  |
|  |  | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду 80 Ру 10/16 | шт. | 8 | 28.14.13.120 |  |  |
|  |  | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду 100 Ру 10/16 | шт. | 34 | 28.14.13.120 |  |  |
|  |  | Задвижка чугунная 30ч6бр Ду 150 Ру 10/16 | шт. | 6 | 28.14.13.120 |  |  |
|  |  | Затвор дисковый поворотный чугун межфл диск нерж манжета EPDM с рукояткой Ду50 Ру10/16 | шт. | 8 | 28.14.13.132 |  |  |
|  | маркировка | Клапан обратный чугун поворотный диск сталь фланцевый Ду100 Ру10/16 с КОФ | шт. | 2 | 28.14.11.131 |  |  |
|  |  | Клапан обратный чугун поворотный диск сталь фланцевый Ду150 Ру10/16 с КОФ | шт. | 2 | 28.14.11.131 |  |  |
|  |  | Клапан обратный латунь осевой диск латунь Ду 50 РУ16 муфтовый | шт | 4 | 28.14.11.131 |  |  |
|  |  | Кран шаровой латунь 11б27п Ду 20 Ру16/40 | шт. | 2 | 28.14.13.131 |  |  |
|  |  | Кран шаровой латунь 11б27п Ду 25 Ру16/40 | шт. | 2 | 28.14.13.131 |  |  |
|  |  | Кран шаровой латунь 11б27п Ду 50 Ру16/40 | шт. | 4 | 28.14.13.131 |  |  |
|  |  | Блокирующий диск- резина НО-68-1 (со стальным диском) –Ду-100 | шт. | 1 | 28.14.13.131 |  |  |
| 4 |  | Блокирующий диск- резина НО-68-1 (со стальным диском)- Ду-150 | шт. | 1 | 28.14.13.131 |  |  |
|  |  | Фланец сталь плоский Ду 50 Ру16 тип 01 ряд 1 исп. B ГОСТ 33259-2015 | шт. | 36 | 28.14.13.131 |  |  |
|  |  | Фланец сталь плоский Ду 80 Ру16 тип 01 ряд 1 исп. B ГОСТ 33259-2015 | шт. | 16 | 28.14.13.131 |  |  |
|  |  | Фланец сталь плоский Ду 100 Ру16 тип 01 ряд 1 исп. B ГОСТ 33259-2015 | шт. | 68 | 28.14.13.131 |  |  |
|  |  | Фланец сталь плоский Ду 150 Ру16 тип 01 ряд 1 исп. B ГОСТ 33259-2015 | шт. | 44 | 28.14.13.131 |  |  |
|  |  | Фланец сталь плоский Ду 200 Ру16 тип 01 ряд 1 исп. B ГОСТ 33259-2015 | шт. | 8 | 28.14.13.131 |  |  |

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ, МАРКИРОВКЕ И ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Каждая задвижка должна иметь несмываемую маркировку на корпусе, включающую: товарный знак, тип, DN, PN, марку стали корпуса, дату изготовления, номер плавки, клеймо ОТК.

2. Обязательная документация, прикладываемая к партии:

*   Паспорт на каждую задвижку по форме ГОСТ 2.601-2019

*   Сертификаты соответствия на материалы (корпус, клин, шпиндель, крепеж) от производителя металла.

*   Декларация о соответствии задвижек требованиям ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

*   Протоколы заводских испытаний (гидравлических на прочность и герметичность, герметичности затвора по классу «А» по ГОСТ 9544-2015).

*   Акт измерения твердости рабочих поверхностей.

*   Руководство по монтажу и эксплуатации на русском языке.

УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ И ПОСТАВКИ

1. Поставщик обязан обеспечить 100% входной контроль поставляемой продукции на соответствие требованиям настоящего ТЗ.

2. Приемка на складе Заказчика включает выборочную проверку: соответствие маркировки, комплектности, геометрических параметров (внутренний диаметр), наличие и корректность сопроводительной документации, визуальный осмотр на отсутствие дефектов.

3. В случае выявления несоответствия хотя бы по одному из критических параметров (бренд, марка стали корпуса/шпинделя, внутренний диаметр, отсутствие деклараций/сертификатов), вся партия подлежит отклонению и возврату за счет Поставщика.

4. Срок поставки: с момента подписания договора в течении 20 рабочих дней. Упаковка должна обеспечивать сохранность изделий при транспортировке и хранении на открытой площадке в течение не менее 12 месяцев.

5. Место поставки: 453856, Республика Башкортостан, Мелеузовский р-н, г Мелеуз, ул Ленина, д. 10.