Техническое задание

на  поставку оборудования для нужд

МУП "ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

| № п/п | Код | Наименование | Национальный‍‍​﻿‌﻿ режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 25.21.12.000 | Котел |  | ✓ |  |
| 2 | 28.21.11.111 | Горелка |  |  | ✓ |
| 3 | 26.51.70.190 | Автоматика |  | ✓ |  |
| 4 | 28.21.14.110 | Фурма под горелку |  |  | ✓ |

- Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. ﻿﻿​﻿​​‌﻿изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел ARCUS IGNIS F-800 | Тип котла – водогрейный, стальной, прямоточный, под наддувом или с уравновешенной тягой, в легкой натрубной обмуровке по наружным ограждающим поверхностям Вид топлива*: основное – газ природный резервное – легкое и тяжелое жидкое топливо Теплопроизводительность номинальная, МВт (Гкал/ч) -0,8 (0,69) Средний эксплуатационный КПД (газ), %**- 94 Максимальная температура нагрева воды, ºС -115 Температура воды на входе в котел, ºС, -60 Рабочее давление, МПа,-0,6 Расход воды через котел, м³/ч: – номинальный (при ∆t = 25 °C) -28 минимальный -15 Гидравлическое сопротивление котла, кПа (мбар)-8,2 (82) Аэродинамическое сопротивление, Па, -420 Водяной объем котла, м³ -1,6 Поверхность нагрева, м² -30 Размеры топочной камеры, мм: - диаметр жаровой трубы-560 - длина топки до поворотной камеры-1700 - толщина передней стенки-180 Температура дымовых газов на выходе из котла, ºС-160-200 Тип горелочного устройства – вентиляторные горелки Массовый расход уходящих дымовых газов, кг/с-0,35 Температура наружной поверхности котла по легкой обмуровке, ºС,-45 Уровень звукового давления на фронте котла, дБА, -80 Напряжение питания электрических приводов ~380В Степень защиты эл. двигателей-IP 54 Габаритные размеры, мм: – длина-2604 – ширина-1446 – высота-1690 Котел в легкой обмуровке-наличие Эксплуатационная документация, комплект-наличие Вид общий котла в Приложении к ТЗ | шт | 3 |
| 2 | Горелка С120А M-.PR.SP.RU.A.7.65 | Ном. теплопроизводительность, кВт: 800 Аэродинамическое сопротивление, мбар: 4,2 КПД при работе на природном газе, %: 91 КПД при работе на жидком топливе, %: 87 Максимальная температура воды на выходе из котла, °C 115 Габариты топки (длина х диаметр), мм: 1700 х 560 Диаметр отверстия под сопло, мм: 264 Толщина передней дверцы, мм: 135 Требуемая длина сопла, мм: 185-235 Топливо: Природный газ Требуемая мощность горелки при работе на природном газе, кВт 880 Требуемая мощность горелки при работе на жидком топливе, кВт 920 Максимальная мощность горелки, кВт: 1 200 Рабочая температура горелки, °С: +5...+50 Температура хранения, °С: -20...+60 Давление газа перед горелкой, мбар: нет данных Высота над уровнем моря, не более, м: 200 Максимальная мощность горелки дана для стандартных условий (температура воздуха 15 °С, давление 1013 мбар). Температура дизельного топлива должна быть не менее +5 °С. Давление дизельного топлива перед горелкой в кольцевом топливопроводе должно лежать в диапазоне 1-2 бара. Блочная горелка, в комплект поставки которой включены: - электродвигатель с вентилятором-наличие; - магнитный пускатель э/двигателя-наличие ; - термореле э/двигателя-наличие ; - голова сгорания с горелочной трубой-наличие ; - дроссельный газовый клапан-наличие ; - воздушная коробка с заслонками-наличие ; - электронный блок контроля пламени (или цифровой менеджер для горелок с электронным управлением) -наличие; - трансформатор с запальными электродами-наличие - контрольный электрод -наличие; - электрощит с мнемосхемой и печатной платой. -наличие Тип топлива - природный газ (ГОСТ 5542-2022). Тип регулировки горелки - плавно - двухступенчатое (прогрессивное): горелка может работать в модулируемом режиме при наличии внешнего ПИД-регулятора. Сопло - короткая голова сгорания и воздушная коробка из алюминия. Комплектация - реле минимального давления газа "Dungs"-наличие; - реле максимального давления газа "Dungs"-наличие; - реле давления воздуха-наличие В состав газовой рампы с Ду65 входят: 1) Сдвоенный блок клапанов Ду65, состоящий из: - отсечного газового клапана с приводом; - отсечного газового клапана с приводом со стабилизатором давления газа. 2) Газовый фильтр Ду65 с фланцевым соединением. Максимальное давление газа перед данным блоком клапанов не должно превышать 500 мбар. | шт | 3 |
| 3 | Автоматика LOGICA std-pus | Напряжение, В ~220 Частота, Гц 50 Потребляемая мощность, кВт, не более 0,8 Степень пыле- и влагозащиты IP40 Габаритные размеры щита (ВхШхГ), мм, не более 410х400х230 - Отображение на ЖКИ режима работы и текущего значения температуры воды на выходе котла и уставки температуры-соответствие; - Контроль сигналов датчиков аварийных параметров котла (температура воды на выходе котла, давление воды на выходе котла, расход воды через котел, давление/разрежение в топке, температура дымовых газов)-соответствие; - Возможность подачи питания на цепи управления горелки-соответствие;; - Управление котловыми насосами циркуляции (одним или двумя с контролем их работы, обеспечением АВР и чередования) -соответствие;; - Управление рециркуляцией котла (трехпозиционным клапаном либо насосом подмеса); -соответствие; - Пуск/останов горелки; -соответствие; - Автоматическое управление мощностью горелки в зависимости от температуры воды на выходе котла (управление 1-, 2-, 3-ступенчатой горелкой, либо модуляция прогрессивной горелки) -соответствие; - Возможность оперативного (ручного) управления котлом (независимо от контроллера, управление возможно даже в случае его поломки на время ремонта/замены) -соответствие; - Дополнительный дискретный вход для аварийного датчика-наличие - Автоматический останов котла в аварийных ситуациях (отключение горелки), с запоминанием первопричины аварии и подачей аварийного сигнала, с отображением причины на дисплее-соответствие; - Светозвуковая местная аварийная сигнализация-наличие; - Наличие архивного журнала аварий, возможность защиты настроек прибора паролем-соответствие;; - Возможность подключения сенсорных панелей СП3хх либо информационной панели ИПП120-соответствие; - Диспетчеризация: выдача сигнала типа «сухой контакт» об аварии котла-соответствие; - Диспетчеризация: передача информации и возможность управления по интерфейсу RS-485, протокол Modbus. Доступна возможность интеграция в систему OwenCloud-соответствие; Состав изделия: -щит управления котлом – наличие; -паспорт -наличие -руководство по эксплуатации -наличие -Комплект датчиков и арматуры для щита управления котлом: датчик температуры (с защитной гильзой и бобышкой), датчик давления (с приварным штуцером и краном 3-ходовым), реле протока (с бобышкой), термостат (с бобышкой)- наличие - Щит каскадного управления (управление 2-4 котлами для поддержания заданной постоянной температуры в общем коллекторе котлов, погодозависимое) -наличие - Комплект датчиков и арматуры для щита каскадного управления: 2 датчика температуры (с защитными гильзами, бобышками), уличный датчик температуры-наличие | шт | 3 |
| 4 | Фурма под горелку | Совместимость с горелкой С120А M-.PR.SP.RU.A.7.65 | шт | 3 |

2. Место поставки: 624762, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Труда, д. 1

3. Срок и условия поставки: в течение 50 рабочих дней с момента заключения договора

3.1. Доставка, погрузочные работы осуществляются силами Поставщика.

4. Требования   к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов (не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих);

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке, маркировке товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара – в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Вид общий