Техническое задание

на выполнение работ по монтажу системы внутреннего и наружного видеонаблюдения на объекте «Ледовый дворец спорта в г. Надыме (крытый тренировочный корт)», расположенный по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 11

- Заказчик: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Арктур».

ОКПД 2: 43.21.10.120 - Работы электромонтажные, связанные с установкой приборов

- Место выполнения работ: «Ледовый дворец спорта в г. Надыме (крытый тренировочный корт)», расположенный по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 11.

- Состав, виды и условия работ:

Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения должно соответствовать нормам и требованиям, принятым на территории Российской Федерации. Монтаж должен осуществляется с учетом особенностей объекта и требованиями заказчика:

3.1.  Система видеонаблюдения должна соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию или другой технической документации на конкретную систему видеонаблюдения».

3.2.  Требования Заказчика к системе видеонаблюдения:

3.2.1. Назначение системы видеонаблюдения: система видеонаблюдения (далее «система») предназначена для визуального наблюдения и регистрации (для дальнейшего просмотра) изображений ключевых зон объекта. Система должна обеспечивать круглосуточный визуальный контроль за местами входа и выхода (въезда и выезда) в здание (сооружение), перед зданием; возможность в ночное время, а также при условии плохой видимости (дождь, снегопад и т.п.) идентифицировать личность совершившего правонарушение.

3.2.2. Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени.

3.2.3. Система должна предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи видеоинформации.

3.2.4. Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:

- оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних не менее 30 суток, при максимальном разрешении видеокамер;

- сохранение интересующего фрагмента на жестком диске.

3.2.5. Система должна сохранять автономность работы при сбоях в энергоснабжении путем автоматического переключения на резервное питание без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы.

3.2.6. Резервный источник питания при отсутствии напряжения в сети должен обеспечивать надежное выполнение основных функций системы не менее 60 минут. Аккумуляторные батареи, выполняющие функцию источника резервного питания, должны автоматически подзаряжаться. Также должна быть реализована функция звуковой индикации, предупреждающей о разряде источников резервного питания ниже допустимого предела.

3.2.7. После длительного (вызвавшего отключение системы) отсутствия и последующего восстановления электроснабжения система видеонаблюдения должна включаться и автоматически перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения электропитания.

3.2.8 Климатические условия применения системы видеонаблюдения: температура воздуха: от не более -50 и до не менее +50ºС; влажность воздуха: не менее 0 и не более100%.

3.2.9. Поставляемое оборудование (материалы) указаны в пункте 13 данного технического задания.

4. Требования к выполнению работ по монтажу систем видеонаблюдения:

4.1. Перед монтажом утверждается совместно с Заказчиком план–схема расположения существующего и монтируемого оборудования.

4.2. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Исполнителя соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

4.3. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте.

4.4. Монтажные и пуско-наладочные работы включают:

- перенос оборудования;

- крепление уличных камер;

- крепление внутренних камер;

- крепление монитора к стене;

- прокладку линии передачи сигнала от камер к видеорегистратору, с укладкой кабельной линий (КЛ) по бетонному и гипсокартонному основанию, выполнение переходов через несущие конструкции, укладку в кабельный лоток, заделку концов КЛ, опрессовку концов КЛ;

- восстановление отделки поверхностей стен, потолков здания, нарушенных при установке оборудования (в случае нарушения);

- настройка IP адресов;

- настройка четкости изображения;

- тестирование функции записи и архивации;

- настройка параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу оборудования.

5. Документация.

5.1. После заключения договора Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:

1) спецификация оборудования и работ;

2) схема расположения оборудования и зон наблюдения;

3) инструкция по эксплуатации.

6. Приемо-сдаточные испытания.

6.1. После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем техническом задании функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами техническом задании.

6.2. Просмотр текущего изображения камер.

На рабочем месте администратора/сторожа (далее - оператор) должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

6.3. Проверка глубины видеоархива. Проверка глубины видеоархива проводится путем контрольной записи видеосигнала со всех камер в течение 1 часа в дневное (рабочее) время суток:

1) при отключенной записи отметить количество свободной памяти на жестком диске видеорегистратора;

2) установить видеорегистратор в режим записи видеоинформации со всех камер 1 час;

3) после отключения записи зафиксировать объем использованной памяти на жестком диске регистратора. Уменьшение количества свободной памяти должно составлять не более 1/720 доли общего объема жесткого диска (720 часов = 30 суток). Примечание: в случае, когда жесткий диск видеорегистратора полностью заполнен и идет его циклическая перезапись, проверка глубины архива видеоинформации проводится путем запроса списка записей за последние 30 суток и определения наиболее старой из них.

6.4. Просмотр записи. На рабочем месте оператора должен воспроизводиться фрагмент записи из произвольного выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеорегистратор находился в режиме записи.

6.5. Сохранение записи. Выбранный фрагмент записи должен по команде оператора сохраняться в памяти жесткого диска ПК оператора. Сохраненный видеофрагмент должен воспроизводиться средствами предоставленного ПО.

6.6. Работа после сбоя питания. После принудительного отключения основного (сетевого) электропитания видеорегистратор и камеры должны функционировать в течение не менее 60 минут.

6.7. Работа видеорегистратора, видеокамер и коммутационного оборудования, после аварийного отключения электропитания (основного и резервного), при возобновлении электропитания должна быть автоматически восстановлена до рабочего состояния.

7. Сертификаты: все оборудование должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.

8. Дополнительные условия.

8.1.  Конструкция системы должна обеспечивать:

- взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

- удобство технического обслуживания и эксплуатации;

- ремонтопригодность;

- защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;

- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

8.2.  Система видеонаблюдения должна быть запитана от электрической сети помещения. Элементы системы видеонаблюдения должны быть заземлены. Система видеонаблюдения не должна создавать помех в работе других систем, установленных на объекте. При монтаже системы видеонаблюдения должны использоваться экранированные сигнальные и питающие кабели. Конструктивное и схемное исполнение, организационно-технические мероприятия должны обеспечивать безаварийность и безопасность работы, безопасность обслуживающего персонала и эксплуатации.

9. Гарантийное обслуживание.

Монтаж системы видеонаблюдения производится Исполнителем.

Гарантийное обслуживание установки системы видеонаблюдения – не менее 12 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки системы видеонаблюдения.

Гарантийный срок на комплектующие системы – в соответствии с технической документацией изготовителя на каждый элемент системы.

В случае неисправности, сбоя в работе, недостатки устраняются в течение 24 часов с момента поступления заявки.

Замена оборудования, восстановление работоспособности, по гарантии производится за счет Исполнителя.

10. Иные требования.

Места установки камер и иного оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

Устройство кабельной разводки должно соответствовать требованиям противопожарной и электробезопасности.

Расходные материалы, используемые при производстве работ, предоставляются Исполнителем и входят в стоимость работ, включая колодки, разъемы, кабели, короба и т.д.

Все работы, требующие лицензирования, должны быть лицензированы.

Все материалы должны быть сертифицированы.

Монтаж, настройка и пусконаладочные работы должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие навыки, сертификаты и допуски.

11. Сроки выполнения работ.

11.1. Исполнитель обязан выполнить работы в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора в объеме и в порядке, установленном техническом задание. Возможно досрочное выполнение работ.

11.2. Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Исполнитель приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.

# 11.3. Исполнитель не позднее 2-х рабочих дней от даты заключения договора предоставляет Заказчику:

# - утвержденный план график выполнения работ;

# - копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;

# - список машин и оборудования необходимых в производстве работ;

- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Исполнителя на территорию учреждения)

12. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ. Гарантия качества на выполненные работы распространяется на весь перечень техники и на все детали и комплектующие изделия системы видеонаблюдения. Гарантийный срок на установленные в ходе выполнения работ приборы и устройства видеосистемы, и комплектующие изделия определяется в соответствии с гарантией производителя.

13. Оборудование и материалы, необходимые для проведения работ по монтажу системы видеонаблюдения:

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LED-телевизор DEXP 43UCS1 43" (108 см) | шт. | 1 |
|  | Кабель HDMI - HDMI, 3 м | шт. | 1 |
|  | Сетевой 32 канальный H.265+/H.264+ видеорегистратор TSr-NV32251 | шт. | 1 |
|  | 16 ТБ Жесткий диск Toshiba MG08 | шт. | 2 |
|  | Пыле-влагозащищенный (IP67) удлинитель TSn-EPOE-U | шт. | 4 |
|  | Уличная цилиндрическая IP видеокамера уличная TSi- Pe85FD | шт. | 9 |
|  | Уличная цилиндрическая IP видеокамера TSi-Vn853F с возможностью распознавания лиц | шт. | 2 |
|  | Уличная купольная антивандальная IP видеокамера TSi-Ee50FP | шт. | 5 |
|  | PoE коммутатор 8x100 Мбит/с TS-S1109 | шт. | 2 |
|  | Коммутатор 8x100 Мбит/с TS-S1210 | шт. | 1 |
|  | ВВГ-П нг(А)-LS 2х1,5 ГОСТ | м | 140 |
|  | Кабель FTP 4PR 24AWG (Cu) CAT5E LDPE Outdoor | м | 950 |
|  | Разъем RJ-45 джек | шт. | 40 |
|  | Изолирующий колпачок CAP-BK | шт. | 40 |
|  | Розетка двойная с заземлением, со шторками 16А, 250В | шт. | 3 |
|  | Бокс пластиковый с монтажной платой 350х250х150 IP65 | шт. | 2 |
|  | ИБП MIX ONLINE 1000VA | шт. | 1 |
|  | Аккумуляторная батарея GSL 50-12 | шт. | 2 |
|  | Коробка TYCO 120х80х50 | шт. | 16 |
|  | Кабель-канал 25х16 | м | 50 |
|  | Труба ПНД лёгкая безгалогенная (HF) черная с зондом D16 | м | 100 |
|  | Труба ПНД лёгкая безгалогенная (HF) черная с зондом D25 | м | 380 |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».