Техниче​⁠﻿﻿‍﻿⁠⁠﻿​⁠‌⁠﻿​‌‌‌​⁠‌​​‌﻿‌⁠⁠⁠‍​﻿⁠﻿‌‍‍‌﻿‌⁠​‌﻿ское задание

на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

ОКПД 2: 71.12.19.100 - Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

| Наименование услуг | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество (объем) | Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |
| Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | Условная единица | 1 | Заказчик | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №2 ЗАТО МЕЖГОРЬЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
|  |  |  | Сроки оказания услуг | с момента заключения Договора до 30.06.2026 г. |
|  |  |  | Вид услуг | Проектно-сметные работы на монтаж системы пожарной сигнализации (далее – СПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ) |
|  |  |  | Стадийность проектирования | Одно стадийное проектирование: Рабочая документация для реализации решений - в объеме, необходимом для реализации строительных решений и ГОСТ Р 21.101-2026 с выполнением пояснительной записки и локального сметного расчета, сводного сметного расчета, ведомости объемов работ, конъюнктурного анализа цен. |
|  |  |  | Цели и задачи проектирования | Замена существующей СПС и СОУЭ в объеме и составе, необходимым для обеспечения безопасного функционирования дошкольного образовательного учреждения |
|  |  |  | Исходные данные для проектирования | Технический паспорт на нежилое здание |
|  |  |  | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 |
|  |  |  | Основные технико-экономические показатели здания | Адрес местонахождения: 1) 453570, Республика Башкортостан, г. Межгорье, ул. Ильмяшевская, дом 5 Площадь здания по техническому паспорту (квадратный метр): 2672,5. Количество этажей: 2. Количество мест (детей): 114. |
|  |  |  | Перечень нормативно-технических документов, в соответствии с которыми должны осуществляться услуги по проектированию | Проект выполнить в соответствии с: - Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТ Р 21.101-2026 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». - N 123-ФЗ от 22.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; - ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования». - СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», Приказ МЧС России от 26.02.2026 N 133 "Об утверждении свода правил СП 3.13130 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; - СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» с изменениями №1 (Приказ МЧС России от 27 марта 2025 г. N 252 "Об утверждении изменения N 1 к своду правил СП 484.1311500.2020); - СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» с изменениями №1 (Приказ МЧС России от 16 мая 2025 г. № 417 “Об утверждении изменения № 1 к своду правил СП 486.1311500.2020); - СП 6.13130.2025 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» Приказ МЧС России от 29.12.2025 N 1263; - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» с изменениями №1 и 2 (Приказ МЧС России от 21 ноября 2023 г. N 1203 "Об утверждении изменения N 1 к своду правил СП 1.13130.2020, Приказ МЧС России от 21 августа 2024 г. N 681 "Об утверждении изменения N 2 к своду правил СП 1.13130.2020); - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности - РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»; - Правилам устройства электроустановок (ПУЭ) 7-е издание; - СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; - Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
|  |  |  |  | - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями № 1, 2, 3)»; - ГОСТ Р 55149-2012 «Техника пожарная. Оповещатели пожарные индивидуальные. Общие технические требования и методы испытаний»: - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 59639-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" с Изменениям N 1 (утв. и введено в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 августа 2024 г. N 1056-ст); - ГОСТ Р 59638-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» с Изменением N 1 (утв. и введено в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 октября 2024 г. N 1498-ст); - Постановлением Правительства № 2106 от 30.11.2021; - СП 51.13330.2011 «Защита от шума», - ГОСТ 12.1.030-81 «Электробезопасность, защитное заземление, зануление», - СП 76.13330.2016. «Электротехнические устройства», - ФЗ № 52 от 30.03.1999. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - ГОСТ 21.205-2016 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструкторских решений»; - ГОСТ 2.004-88 ЕСКД «Общие требования к выполнению конструкторских и технологических документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ»; - ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам»; - ГОСТ 2.114-2016 ЕСКД «Технические условия»; - ГОСТ 2.301-68 ЕСКД «Форматы»; - ГОСТ 2.302-68 ЕСКД «Масштабы»; - ГОСТ 2.303-68 ЕСКД «Линии»; - ГОСТ 2.304-81 ЕСКД «Шрифты чертежные»; - ГОСТ 2.306-68 ЕСКД «Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах»; - другими действующими нормативными и нормативно-техническими документами |
|  |  |  | Технические требования к СПС | Проектируемую систему СПС выполнить на базе оборудования российского производства. Предусмотреть СПС адресного (линии связи проводные), позволяющая максимально быстро и точно определять место возможного возникновения пожара или неисправности. СПС должна обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, статья 83, п. 7). Средствами пожарной сигнализации, в соответствии СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», следует защищать все помещения независимо от площади, кроме помещений: -с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; -венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов, помещений для инженерных коммуникаций водоснабжения и канализации; -категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; -лестничных клеток (за исключением лестничных клеток в многоквартирных жилых зданиях с выходом из квартир непосредственно в объем лестничной клетки); -тамбуров и тамбур-шлюзов; -чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2); -категории Г по пожарной опасности (за исключением котельных залов при использовании котлов с камерными топками, работающими на газообразном, жидком и твердом топливе в пылевидном состоянии); - лифтовые шахты. |
|  |  |  |  | СПС должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны, пожарный пост объекта (при наличии), и в дежурно-диспетчерскую службу подразделения пожарной охраны для принятия соответственных мер по ликвидации очага пожара. СПС строится на базе приборов приемно-контрольных пожарных и приборов управления пожарных (далее – приборы): адресных (п. 7.1.1. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»). В составе СПС предусмотреть применение адресных пожарных извещателей (п. 4.1.1.10. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний») |
|  |  |  |  | Предусмотреть достаточное количество пожарных извещателей в помещениях объекта, подлежащих защите автоматической пожарной сигнализацией (СП 484.1311500.2020). Проектными решениями предусмотреть формирование и подачу сигнала на управление инженерными системами объекта, СКУД, Вентиляция и др., включение СОУЭ (СП 484.1311500.2020), и прокладку кабелей до соответствующих приемных приборов. Места установки приемных приборов и тип управляющего сигнала определяет Исполнитель и согласовывает с Заказчиком. Места установки приёмно-контрольных приборов: - помещение поста охраны, пожарного поста (при наличии возможности); - в коридорах на этажах, защищенных от несанкционированного доступа с использованием светозвукового оповещения. СПС должна иметь круглосуточный режим работы «без права отключения», а ПКП различать состояния «Пожар», «Неисправность». В конфигурации контрольного прибора для каждого подключенного устройства должны быть заданы пороги срабатывания («Норма», «Внимание» и «Пожар»), что позволяет гибко формировать режимы работы пожарной сигнализации для помещений с разной степенью внешних помех (пыль, уровень производственной задымленности и др.), в том числе в течение суток. Контрольный прибор должен постоянно производить опрос подключенных устройств и анализировать полученные значения, сравнивая их с пороговыми значениями, заданными в его конфигурации. Дымовые адресные пожарные извещатели в дежурном режиме должны контролировать всю площадь защищаемых помещений и обеспечивать при изменении тех или иных параметров поступление сигналов «НЕИСПРАВНОСТЬ» или «ПОЖАР» на пульт контроля и управления. У эвакуационных выходов с каждого этажа, выходов из здания и на путях эвакуации должны быть установлены ручные пожарные извещатели (СП 484.1311500.2020) |
|  |  |  |  | СПС должна обеспечивать режим самодиагностики и обнаруживать внутреннюю неисправность не более чем за 30 секунд после ее возникновения (в том числе и короткое замыкание). Электроприемники СПС должны относиться к первой категории надежности электроснабжения согласно ПЭУ, кроме электроприемников СПС, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, для которых должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения На объектах, электроприемники которых отнесены к первой категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПС должно осуществляться от панели питания электрооборудования системы противопожарной защиты (ПЭСПЗ) Предусмотреть дублирования сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны (Федеральный закон от 10.07.2012 РФ № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (№123-ФЗ), ст.83). |
|  |  |  | Технические требования к СОУЭ | Проектируемую систему СОУЭ выполнить на базе оборудования российского производства. Предусмотреть СОУЭ 3 типа. Соединительные линии: Проводные. СОУЭ должна обеспечивать управление эвакуацией людей при пожаре, включаться от командного импульса, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации и функционировать в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания. СОУЭ должна быть речевой. Количество речевых пожарных оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного и временного пребывания людей в соответствии с требованиями СП 3.13130.2026. СОУЭ должна оповещать только работников учреждения при помощи специального текста оповещения. Такой текст не должен содержать слов, способных вызвать панику. Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по пожарной безопасности. Электроснабжение системы СОУЭ должно осуществляться от панели питания электрооборудования системы противопожарной защиты (ПЭСПЗ). При отсутствии панели ПЭСПЗ на объекте защиты допускается выполнять питание электрооборудования СОУЭ от самостоятельного низковольтного комплектного устройства (НКУ) с автоматическим вводом резерва (АВР), при этом самостоятельное НКУ с АВР должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты вводно-распределительного устройства (ВРУ), главного распределительного щита (ГРЩ) или НКУ здания (п.5.1, 5.2 СП 6.13130.2021), предусмотреть, по согласованию с Заказчиком на этапе разработки документации, от отдельной группы распределительного электрощита. Для обеспечения непрерывной автономной работы системы СОУЭ, в случае пропадания основного питания от сети 220В, должна быть предусмотрена возможность работы системы от резервных источников питания. Емкость резервной батареи должна обеспечивать питание технических средств, в течение 24 (двадцати четырёх) часов в дежурном режиме и не менее 1 (одного) часа в режиме «Пожар». Защитное заземление (зануление) электрооборудования СОУЭ выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016, ГОСТ 12.1.030-81. |
|  |  |  | Требования на проектирование кабельных линий | Питание электроприемников систем пожарной защиты выполнить в соответствии с п.5 и п.6 СП 6.13130-2025. Предусмотреть использование огнестойкой кабельной линии (ОКЛ), имеющие сертификат пожарной безопасности. Необходимо соблюдать общие требования, приведенные в рекомендациях по проектированию огнестойких кабельных линий. В спецификации разделить (ОКЛ) по типу, с указанием комплектующих для каждого типа (ОКЛ). Кабельные линии системы СПС и СОУЭ выполнить огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение по ГОСТ 31565-2012, с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения. Применять огнестойкие распределительные коробки. Систему крепежа и метизную продукцию применять НГ (не горючая). Не допускается прокладка электропроводок СПЗ (линий питания СПЗ) и электропроводок (линий электропитания), не относящихся к СПЗ, параллельно линиям связи СПЗ напряжением до 50В переменного тока или 75 В постоянного тока на расстоянии менее 300 мм без применения защиты от электромагнитных помех, за исключением участков протяженностью до 1 м. параллельной прокладки и в местах их пересечения. Не допускается параллельная прокладка электропроводок СПЗ (линий связи и электропитания СПЗ) напряжением свыше 50В переменного тока или 75 В постоянного тока на расстоянии менее 300 мм от электропроводок (линий электропитания) на напряжение свыше 110В переменного тока без применения защиты от электромагнитных помех для линий связи СПЗ. Совместная прокладка кабелей и проводов СПС и СОУЭ с кабелями и проводами иного назначения, а также кабелей питания СПС и СОУЭ и кабелей линий связи СПС и СОУЭ в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции не допускается. Проходы кабелей, защищенных и незащищенных проводов через несгораемые стены (перегородки) и междуэтажные перекрытия выполняют в отрезках труб, в коробах или проемах, а через сгораемые - в отрезках стальных труб. В проемах стен и перекрытий устанавливают обрамление, исключающее их разрушение в процессе эксплуатации. В местах прохода проводов и кабелей через стены, перекрытия или их выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом) легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка зазоров между трубами (коробом, проемом) и строительной конструкцией, а также между проводами и кабелями, проложенными в трубах (коробах, проемах), легко удаляемой массой из несгораемого материала должна обеспечивать огнестойкость и соответствующую огнестойкости строительной конструкции. Заделка зазоров должна обеспечивать дымогазонепроницаемость данной конструкции |
|  |  |  |  | При прокладке линий связи за подвесными потолками они должны крепиться по стенам и/или потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку. Не допускается укладка проводов и кабелей на поверхность подвесного потолка |
|  |  |  | Требования к зонам контроля системы пожарной сигнализации (ЗКСПС) | Разделить всю систему на зоны, для выделения использовать изолятор короткого замыкания. ЗКСПС должны одновременно удовлетворять следующим условиям: - площадь одной ЗКСПС не должна превышать 2000 м2; - одна ЗКСПС должна включать в себя не более 5 смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выходы, расположенные на расстоянии не более 10 м друг от друга (не более 50 м в общей сложности), в общий коридор, холл, вестибюль, на улицу и иные, а их общая площадь не должна превышать 500 м2. Единичная неисправность в линии связи между техническими средствами СПС или линии электропитания технических средств СПС не должна приводить к потере связи более чем с 24 автоматическими ИП, более чем с 1 ИПР, а также одновременной потере автоматических и ручных ИП. Единичная неисправность в линии связи между техническими средствами СПС или линии электропитания технических средств СПС не должна приводить к потере связи с ИП более чем 1 ЗКСПС. ИПР не должны входить в состав технических средств, работающих в ЗКСПС. Сигналы, формируемые от ИПР, должны иметь равнозначный статус по сравнению с сигналами, формируемыми из ЗКСПС. В проекте указать каким образом выделены эти ЗКПС на объекте защиты. |
|  |  |  | Требования к алгоритмам принятия решений о пожаре | Алгоритм работы СПС должен включать в себя принятые технические решения по логике формирования, отображения и выдачи сигналов, определяемых событиями (комбинацией и/или последовательностью) по контролируемым входным и выходным сигналам, по которым должны быть определены получатели с точностью до зоны противопожарной защиты (зоны оповещения о пожаре, зоны пожаротушения, зоны противодымной вентиляции) и/или конкретного технического средства, входящего в зону противопожарной защиты и отвечающего за прием сигнала управления. Алгоритм СОУЭ должен обеспечивать безопасную эвакуацию людей в случае пожара, включать размер и зоны пожарного оповещения, время начала и окончания оповещения в различных зонах пожарного оповещения |
|  |  |  | Стоимость выполнения строительно-монтажных работ | Определяется сметной документацией |
|  |  |  | Требования к составу технической документации | Документация должна быть выполнена и оформлена в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2026 и сброшюрована |
|  |  |  | Требования к оказанию услуг | При оказании услуг Исполнитель руководствуется требованиями действующих сводов правил и другой нормативной документацией. Рабочая документация должна содержать требования к техническому обслуживанию и сроки эксплуатации систем СПС и СОУЭ. При оказании услуг Исполнитель: - производит сбор дополнительных исходных данных, необходимых для выполнения проектной документации, не вошедших в состав исходных данных, предоставляемых Заказчиком, путем выезда и обследования объекта по месту его расположения в течении 3 (трех) рабочих дней после подписания Договора; - выполняет необходимые обмерные работы в объеме, достаточном для определения состава и объема работ; - уточняет назначение помещений, класс и зоны пожароопасности; По результатам составляет ведомость объемов работ, в т.ч. демонтажных работ; - разрабатывает проектную документацию с учетом требований технического задания, Договора и нормативно-правовых актов, в объеме и составе, необходимом для обеспечения безопасного функционирования образовательного учреждения; - выполняет и оформляет расчет звукового давления оповещателей, расчет горючей массы для помещений с подвесными потолками, расчет емкости аккумуляторных батарей резервного питания; - передает результаты услуг Заказчику в полном объеме в соответствии с условиями Договора, технического задания; - устраняет за свой счет в установленный Заказчиком разумный срок недостатки, выявленные в процессе оказания услуг по Договору. Лица, осуществляющие проектирование, должны быть аттестованы на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию в порядке, установленном Постановлением Правительства № 2106 от 30.11.2021г. и состоять в трудовых отношениях с Исполнителем. Исполнитель должен иметь в штате специалиста (выполняющего функции Главного инженера проекта (ГИПа)), включенных в Национальный реестр специалистов (НРС) НОПРИЗ (Национальное объединение изыскателей и проектировщиков). Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных работ (проектирования систем СПС и СОУЭ). |
|  |  |  | Требования к оборудованию | Предусмотренные проектной документацией материалы и оборудование: - соответствуют действующим стандартам, нормам и правилам; - отвечают экологическим требованиям; - обеспечивает безопасность при его работе, ремонте и техническом обслуживании; - ремонтопригодны; - произведены в России. |
|  |  |  | Требование к составлению сметной документации | Сметная документация составляется с применением сметных нормативов, включённых в федеральный реестр сметных нормативов, с применением базы ФСНБ-2022 (изм.1-17). Необходимо выполнить конъюнктурный анализ рынка на поставку товаров на каждую позицию в смете, обоснованную прайс-листами (коммерческими предложениями). Расчет текущей стоимости произвести ресурсно-индексным методом по видам строительства: 1) Сметная стоимость определяется в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» (Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 г. № 421/пр) в редакции действующей на момент подготовки проектной документации; 2) Стоимость материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в федеральных или территориальных сборниках средних сметных цен принимаются по прайсам предприятий-производителей продукции (поставщиков) по наиболее экономичному варианту, используя конъюнктурный анализ (п. 13 и приложение 1 к «Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации», Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 г. № 421/пр); 3) Текущую стоимость определить с использованием цен по Республике Башкортостан с сайта ФГИС ЦС |
|  |  |  |  | В состав сметной документации должны входить: - Сводный сметный расчет стоимости строительства; - Локальные сметные расчеты; - Ведомость объемов работ по проекту, а также демонтажных работ; - Конъюнктурный анализ цен на материалы и оборудование, взятые по прайс-листам, коммерческим предложениям. - Коммерческие предложения, прайс-листы. В сметной документации предусмотреть затраты на демонтаж существующей системы СПС и СОУЭ и затраты по авторскому и строительному надзору. |
|  |  |  | Требованию к качеству оказываемых услуг | Исполнитель гарантирует, что проектно-сметная документации соответствует законодательству Российской Федерации, действующими нормативными документами в области строительства (СНиП, ГОСТ и т.п.) |
|  |  |  | Результат оказанных услуг, представляемых Заказчику | Результатом оказанных услуг по Договору является проектно-сметная документация. |
|  |  |  | Количество экземпляров проектной документации | Результат выполненных работ передается Заказчику по Акту передачи проектно-сметной документации в составе: - рабочая документация (чертежи, пояснительная записка, требования к используемым материалам, спецификации, схемы, расчеты и т.д.); сметная документация не содержащая указание на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование, место происхождения товара или наименование производителя (локальная смета, сводный сметный расчет; ведомость объемов работ; конъюнктурный анализ с прайс-листами (коммерческими предложениями) на бумажном носителе в сброшюрованном виде в трех экземплярах; - рабочая документация (чертежи, пояснительная записка, требования к используемым материалам, спецификации, схемы, расчеты и т.д.) в формате «pdf»; - сметная документация в формате «xls/xlsx» и формата файла программы «Гранд-смета»; - ведомость объемов работ в формате «xls/xlsx» |