## бак кадетский 1 - Ведомость объ
приложение 1 к ТЗ от
Ведомость объёмов работ Модернизация котельной № 11, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Кадетский бульвар, 1, лит. К, вг 264
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Замена бака-аккумулятора 80м3 | [8 empty] | Раздел 1. Демонтаж бака-аккумулятора кадеитский 1
1 | 1 | Демонтаж металлических ограждений | услуга | 1 |  |  |  | 1
2 | 2 | Демонтаж старого металлического бака. | услуга | 1 |  |  |  | 1
3 | 3 | СМР нового металлического бака. | услуга | 1 |  |  |  | 1
4 | 4 | Бак аккумуляторный, Vн=50м3 согласно ТЗ заказчика. Рабочее давление в аппарате –атмосферное, в рубашке 0,3-0,6МПа. Материал изготовления бака сталь –09Г2С/Ст3+АКЗ Материал изготовления кожуха – оцинкованный лист Донышки конусного типа. Рубашка змеевикового типа по обечайке из штрипс-ленты толщиной 2мм. Теплоизоляция обечайки и нижнего донышка 100мм из минеральной ваты. Лестница, площадка обслуживания+ограждения. Тип емкости: вертикальная на четырех опорах. Бак комплектуется: - люк Ду 600 – 1шт., - люк Ду 800 боковой – 1шт., - STOUT SIM-0001 Термометр биметаллический с погружной гильзой – 2шт. - манометр МП3-Уф 0-1,6 МПа кт.1,5 d.100 IP40 G1/2 РШ 2 шт. - кран шаровый трехходовой для манометра Росма 120 °С, G1/2"-G1/2" Ру-25 Ду-15 – 2 шт. - кран Ду 20 в\в – 4шт., - кран стальной шаровый фланцевый 11с67п ДУ100 Ру16 – 1 шт. - кран стальной шаровый фланцевый 11с67п ДУ150 Ру16 – 4 шт. - шкаф управления в сборе + комплект датчиков (температуры, давления, уровня) – 1 шт. - комплект патрубков и фланцев. Комплект технической и сопроводительной паспортной документации. | шт | 1 |  |  |  | 1
5 | 5 | Демонтаж трубопроводов из водогазопроводных труб | услуга | 1
6 | 6 | Изготовление и монтаж металлической стальной конструкции (основание под аккумуляторный бак) | услуга | 1
7 | 7 | Демонтаж и бесканальная прокладка стальных трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков скорлупами при номинальном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 159х4,5-1-ППУ-ПЭ (с устройством/установкой приборов КИП, воздушников и заделкой (изоляцией) сварных соединений) | м | 60
8 | 8 | Труба 159х4,5-1-ППУ-ПЭ | м | 60
9 | 9 | Демонтаж и установка отводов стальных, изолированных пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм | шт | 4
10 | 10 | Отвод стальный, изолированный пенополиуретаном (ППУ), диаметром: 159 мм | шт | 4
11 | 11 | КЗС | шт | 6
12 | 12 | Установка кранов шаровых стальных фланцевых | шт | 4
13 | 13 | Кран шаровый стальной фланцевый Ду 159 мм | шт | 2
14 | 14 | Кран шаровый стальной фланцевый Ду 100 мм | шт | 2
15 | 15 | Устройство силовой питательной линии от Щита силового до машинного зала 15 м | услуга | 1
16 | 16 | Устройство слаботочной линии от А\Б до машинного зала 100 м.*3 (с установкой датчиков уровня в аккумуляторный бак) | услуга | 1
17 | 17 | Монтаж Щита автоматики к АКБ 50м3 (испытания срабатывания датчиков уровня в АКБ и щите автоматики) | услуга | 1
18 | 18 | Огрунтовка металлических поверхностей два раза | услуга | 1
19 | 19 | Пусконаладочные работы и режимные испытания | услуга | 1
20 | 20 | Аренда автокрана | смена | 3
21 | 21 | Ведение ИД | услуга | 1
22 | 22 | Расходные материалы | услуга | 1
23 | 23 | Доставка бака | услуга | 1
24 | 24 | Гидравлические испытания | услуга | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]