ТЕХ‌‍‌‌﻿﻿﻿﻿‌⁠‌‍​﻿﻿‌​‌⁠‍​​‌﻿‍⁠‌﻿﻿​﻿‍‍​⁠​⁠﻿‍‌⁠﻿‌﻿НИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку котла для нужд КГБУ "ЕНИСЕЙСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО"

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 25.21.12.000 | Водогрейный котел |  | ✓ |  |

- Объект закупки

| № п/п | Наименование товара | Требуемые технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водогрейный котел | Описание: Водогрейный котел производительностью 630 кВт предназначен для получения горячей воды номинальной температурой на выходе из котла 95°С рабочим давлением до 0,6 (6,0) МПа (кгс/см²), используемой в системах централизованного теплоснабжения на нужды отопления, горячего водоснабжения. Котел предназначен для работы по одноконтурной или двухконтурной схемам теплоснабжения с принудительной циркуляцией воды. Вид сжигаемого топлива: каменный и бурый уголь, резервное топливо дрова. Отапливаемая площадь котлом – 6 300 м2 (при высоте потолка помещения - 3м). Конструкция котла – трубная система в сборе с ручной топкой в обшивке и изоляции. Топочное устройство выполнено с использованием чугунных колосников. Газоход котла прямоугольного сечения расположен по центру в нижней части задней стенки котла Принцип работы водогрейного котла Котел состоит из двух частей: топочной и конвективной. У котла под колосником ручной топки находится воздушный короб с лючком для очистки короба от золы и шлака. Топливоподача и шлакозолоудаление осуществляются вручную. Короб служит для распределения воздушного потока, поданного вентилятором поддува. Перед котлом устанавливается вентилятор ВЦ14-46, за котлом - дымосос ДН-3,5-1500. Регулирование расхода воздуха производится при помощи шиберной заслонки. Возможна работа котла за счет естественной тяги, создаваемой дымовой трубой. Для обеспечения циркуляции воды через котел применяется циркуляционный насос. Давление, создаваемое насосом, контролируется манометром, установленным на напорном трубопроводе насоса. На выходном коллекторе предусмотрена установка двух предохранительных клапанов. Характеристики: Наименование показателя. Вид топлива; каменный/ бурый уголь, резервное топливо-дрова. Теплопроизводительность, МВт (Гкал/ч); Не менее 0,63 (0,55). Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2); Не менее 0,6 (6,0). Температурный график воды, °С; от не более 70 и до не менее 95. Расчетный КПД, %; Не менее 80. Расход расчетного топлива, кг/ч; Не более117/146. Габариты компоновки, LхВхH, мм; Не менее 2300х1555х2083. Масса в объеме заводской поставки (компоновки) котла, кг; Не менее1700. Комплектация: Базовая комплектация: - Блок котла в обшивке и изоляции - Топка ручная выполнена с использованием чугунных колосников, встроенная в блок котла - Комплект документации Дополнительная комплектация: - -Манометр МП-4У-10 ГОСТ 2405-88 - 2 шт. - -Термометр ТТЖ-М 0...+150°С ГОСТ 28498 с оправой и бобышкой - 2 шт. - -Кран 3-х ходовой 11б18бк Ду15 Ру16 - 2 шт. - -Клапан предохранительный Ду50 Ру16 - 1 шт. -Кран шаровый под приварку ( на вход и выход) - 2 шт. -Колосник чугунный – 1 комп. -Краны шаровые, дренажные(воздушные)- 1 комп. | 1 |

2. Место поставки: 663181, Красноярский край, г Енисейск, ул Доры Кваш, дом 6А.

3. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.