Техническое задание
на выполнение работ по капитальному ремонту вентиляционных каналов (подпольных) и приточной шахты (подземной снаружи здания) здания МАУК "Дворец культуры" и выполнение пусконаладочных работ после капитального ремонта вентиляционных каналов (подпольных) и приточной шахты (подземной снаружи здания) здания МАУК "Дворец культуры"

ОКПД 2: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
1. Наименование выполняемых работ: капитальный ремонт вентиляционных каналов (подпольных) и приточной шахты (подземной снаружи здания) здания МАУК "Дворец культуры" и выполнение пусконаладочных работ после капитального ремонта вентиляционных каналов (подпольных) и приточной шахты (подземной снаружи здания) здания МАУК "Дворец культуры"
2. Виды выполняемых работ:
2.1. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (сметная документация, сводный сметный расчет стоимости строительства, приложенные отдельными файлами) и данного технического задания.

2.2. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в локальном сметном расчете применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	28.25.14.119
	Установка AIRNED-M6L/K1/P1/A1.2.P56.R-3x15/P1
	
	Не применено
Предмета закупки нет в списке
	✓

	2
	28.25.20.130
	Вентилятор LITENED 70-40 A.03.35-2.2x30.R
	
	
	✓

	3
	28.25.20.130
	Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R
	
	
	✓

	4
	28.25.20.112
	Вентилятор KVR 315/1
	
	
	✓

	5
	28.25.20.112
	Вентилятор KVR 200/1
	
	
	✓

	6
	28.25.20.112
	Вентилятор KVR 160/1
	
	
	✓

	7
	28.25.20.130
	Вентилятор KVR 125/1
	
	
	✓

	8
	28.25.20.130
	Вентилятор VR 50-30/25.4D
	
	
	✓

	9
	28.25.20.130
	Вентилятор VRN 100-50/40R.2D
	
	
	✓


В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Ед. изм.
	Коли-чество

	1. 
	Установка AIRNED-M6L/K1/P1/A1.2.P56.R-3x15/P1
	Расход воздуха не менее 10450 м3/ч

P свободное не менее 450 Па

Скорость воздуха: не более 3 м/с

Размеры Д/Ш/В: не более 2150/1100/1100 мм

Номинальная мощность вентилятора не менее от 2,5 до 3,2 кВт

Мощность нагрева, потребляемая не более 177кВт

Класс очистки фильтра: не ниже EU4

Уровень шума: не более 90дБ
	шт
	1

	2. 
	Вентилятор LITENED 70-40 A.03.35-2.2x30.R
	Расход воздуха не менее 4940 м3/ч

P свободное не менее 450 Па

Скорость воздуха: не более 3 м/с

Размеры Д/Ш/В: не более 2240/910/620 мм

Номинальная мощность вентилятора: не менее от 2,0 до 2,5 кВт

Мощность нагрева, потребляемая не более 84кВт

Класс очистки фильтра: не ниже EU3

Уровень шума: не более 80дБ
	шт
	1

	3. 
	Вентилятор LITENED 40-20 G1.22-0.37x30.R
	Расход воздуха не менее 2100 м3/ч

P свободное не менее 200 Па

Скорость воздуха: не более 2 м/с

Размеры Д/Ш/В: не более 2820/610/420 мм

Номинальная мощность вентилятора: не менее  от 0,3 до 0,5 кВт

Мощность нагрева потребляемая 12кВт

Класс очистки фильтра EU3

Уровень шума (не более)  65дБ
	шт
	1

	4. 
	Вентилятор KVR 315/1
	Расход воздуха: не менее 957 м3/ч

P свободное: не менее 350 Па

Скорость воздуха: не более 3,5 м/с

Размеры Д/Ш/В: не более 1275/466/466 мм

Номинальная мощность вентилятора не менее 0,3 кВт

Уровень шума: не более 70дБ
	шт
	3

	5. 
	Вентилятор KVR 200/1
	Расход воздуха: не менее 407 м3/ч

P свободное: не менее 300 Па

Скорость воздуха: не более 3,6 м/с

Размеры Д/Ш/В: не более 1180/340/340 мм

Номинальная мощность вентилятора: не менее 0,15 кВт

Уровень шума: не более 70дБ
	шт
	3

	6. 
	Вентилятор KVR 160/1
	Расход воздуха не менее 165 м3/ч

P свободное не менее 300 Па

Скорость воздуха: не более 2,5 м/с

Размеры Д/Ш/В: не более 1160/340/340 мм

Номинальная мощность вентилятора не менее 0,15 кВт

Уровень шума: не более 70дБ
	шт
	2

	7. 
	Вентилятор KVR 125/1
	Расход воздуха не менее 242 м3/ч

P свободное не менее 100 Па

Скорость воздуха: не более 5.6 м/с

Размеры Д/Ш/В: не более 1150/251/251 мм

Масса 5-10 кг

Номинальная мощность вентилятора: не менее 0,07 кВт

Уровень шума: не более 70дБ
	шт
	1

	8. 
	Вентилятор VR 50-30/25.4D
	Расход воздуха не менее 1760 м3/ч

P свободное не менее 300 Па

Скорость воздуха: не более 2,5 м/с

Размеры Д/Ш/В: не более 2057/540/340 мм

Номинальная мощность вентилятора не менее 0,7 кВт

Уровень шума не более 85дБ
	шт
	2

	9. 
	Вентилятор VRN 100-50/40R.2D
	Расход воздуха не менее 8800 м3/ч

P свободное не менее 350 Па

Скорость воздуха: не более 4,9 м/с

Размеры Д/Ш/В: не более 2176/1060/560 мм

Номинальная мощность вентилятора не менее 4,0 кВт

Уровень шума: не более 97дБ
	шт
	1


3. Место выполнения работ: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Набережная, 8а
4. Срок выполнения работ: с даты заключения договора в течение 180 календарных дней.
Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.
4.1. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:
- утвержденный план график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).
5. Общие требования к выполнению работ:
5.1. В установленные сроки Подрядчик должен приступить к выполнению работ, согласно условиям Договора, настоящего Технического задания. 
5.2. Проводимые работы не должны наносить вред имуществу Заказчика. В ходе выполнения работ Подрядчик проводит ремонтно-восстановительные работы поврежденного имущества за счет собственных средств. 
5.3. Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.
5.4. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.
5.5. Привлекаемый к работе персонал должен иметь квалификацию для выполнения данных видов работ, ответственность за привлекаемый к работе персонал несет Подрядчик;
5.6. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;
5.7. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).
5.8. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения.
5.9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годность или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.10. До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений.
5.11. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).
5.12. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.
5.13. Заказчик имеет право:
- требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;
- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями договора;
- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;
- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в договоре. 
- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;
- отказать в оплате за выполненные работы, не предусмотренные настоящим Договором;
- отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.
6. Требования к качеству материалов (товаров):
6.1. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.
6.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.
7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ.
7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями);

- Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями);

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями);

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях;

- ГОСТ Р 59972-2021 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха общественных зданий. Технические требования;

- СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения";
- СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»;

- СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85»;

- СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87»;

- И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ.
7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется).

8. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).
8.1. Результатом работы являются выполненные работы по вентиляционным каналам (подпольных) и приточной шахты (подземной снаружи здания) и выполненные пусконаладочные мероприятия, приведенной в нормативно-техническое состояние, отвечающей требованиям технической и пожарной безопасности.
8.2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами.
8.3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
- акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра;
- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.
9. Требования по объёму гарантий качества работ
9.1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ.
9.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
9.3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения.
9.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Подрядчиком уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатках (дефектах) результата выполненных работ Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.
9.5. Для участия в составлении акта о недостатках, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 2 (двух) дней с момента получения извещения Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя.
9.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.
9.7. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.
9.8. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
9.9. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
9.10. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией.
9.11. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.
