Техн​⁠​​​​‌‍‌‍⁠‌﻿⁠‌‌⁠﻿﻿﻿﻿​​‌​﻿⁠﻿﻿⁠⁠﻿‌﻿‍‌﻿﻿‌‌﻿﻿‌​ическое задание

на выполнение работ по монтажу систем (средств, установок)

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

ОКПД2: 43.21.10.140 Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации.

Предмет закупки: выполнение монтажа автоматической установкой пожаротушения в помещении № 49 «Цех монтажа и бензопромывочная» здания авиационно-технической базы объекта Заказчика(далее – Работы), расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский м.р-н, Елизовское г.п., г. Елизово, ул. Звездная д. 9/3(далее – Объект).

Место выполнения работ: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский м.р-н, Елизовское г.п., г. Елизово, ул. Звездная д. 9/3.

Срок выполнения работ: Начало выполнения работ: с 3 августа 2026

Срок окончания работ: не позднее 30 сентября 2026 года.

Основные технические требования:

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование работ. | выполнение монтажа автоматической установкой пожаротушения в помещении № 49 «Цех монтажа и бензопромывочная» здания авиационно-технической базы объекта Акционерного общества «Камчатское авиационное предприятие», расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский м.р-н, Елизовское г.п., г. Елизово, ул. Звездная д. 9/3 |
| 2. | Цели выполнения работ. | Целью выполнения монтажа автоматической установкой пожаротушения в помещении № 49 «Цех монтажа и бензопромывочная» здания авиационно-технической базы объекта Акционерного общества «Камчатское авиационное предприятие», является соблюдение правил пожарной безопасности. |
| 3. | Состав работ. | Все работы выполняются в соответствии с утвержденной рабочей документацией. Конкретный перечень, объемы и методы выполнения работ определяются на основании проектных решений. |
| 4. | Основание для выполнения работ. | Проектная(рабочая) документация: Помещение №33 «Расходная кладовая ГСМ», помещение №36 «Ацетиленовая», помещение №43-44 «Цех ТО Ми-8 и навеса», помещение №49 «Цех монтажа и бензопромывочная», расположенных в здании авиационно-технической базы Акционерного общества «Камчатское авиационное предприятие» ШИФР: 04-2025.ПТ |
| 5. | Описание объекта. | • Объект: производственное помещение, включающие в себя: - Входная группа 1. Основная дверь из металла со встроенной противопожарной дверью, в одной из створок ворот. Технические средства контроля доступа (СКУД) отсутствуют. - Входная группа 2. Дверь с улицы из металла со встроенной дверью. Технические средства контроля доступа (СКУД) отсутствуют. • Общая площадь: 49,58 м.кв. • Высота помещений - переменная 3,35 метров. • Потолки (межэтажные перекрытия): - Фальшпотолки или иные строительные конструкции, препятствующие доступу к потолочным перекрытиям, отсутствуют. • Конструктивный тип здания: перекрытия железобетонные. Внешние стены и перегородки блочные. • Назначение: авиационно техническая база. • Класс по функциональной пожарной опасности Ф5.1 – «производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские, крематории». • По взрывопожарной и пожарной опасности помещения в целом относятся к категории «В3». • Класс возможного пожара в помещениях объекта: Класс «А» - пожары твёрдых веществ и материалов (древесина, бумага, текстиль, пластмасса и т.п.). Класс «В» - пожары горючих жидкостей и плавящихся твёрдых веществ и материалов (бензин, дизтопливо, нефть, ацетон и др.). • Максимальная температура воздуха в помещениях не более 290 С. • Относительная влажность – не более 80%. Источники или технические установки повышенного выделения влаги отсутствуют. • Вентиляция на объекте естественного побуждения. Скорость воздушных потоков не превышает 1 м/с. • Объект рассчитан на одновременное пребывание менее 50-ти человек. График выполнения работ в приложении №1 к техническому заданию |
| 6. | Работы по монтажу системы АСПТ | Состав и необходимый набор конструктивных и технических решений системы АСПТ должен соответствовать разработанной рабочему проекту ( ШИФР: 04-2025.ПТ ) «Оснащение объекта инженерно-технической системой автоматического порошкового пожаротушения» и действующей на территории РФ нормативной базе по монтажу и наладке систем пожарной безопасности. |
| 7. | Состав работ по монтажу системы АСПТ | Выполнение комплекса монтажных работ по оснащению объекта системой АСПТ в соответствии с разработанной для этого объекта рабочей и сметной документации, а также требованиями настоящего Технического задания: - закупка оборудования и материалов согласно составленной сметы; - монтажные работы; - пусконаладочные работы; - подготовка и передача исполнительной документации; Закупка оборудования и материалов. Закупка осуществляется на основании спецификации согласованной рабочей документации и сметы. Монтажные работы. Согласно проектной документации «Оснащение объекта инженерно-технической системой автоматического порошкового пожаротушения». Монтаж оборудования включает в себя работы по установке оборудование с возможностью просмотра отдельных зон (разделов) и элементов системы с отображением на символьном индикаторе режимов «Тревога», «Пожар», «Пуск», «Останов», «Неисправность», «Отключен». Интерфейс работы оборудования RS-485. Работа с адресными извещателями. Программирование должно включать в себя адреса прибора в системе, номеров закрепленных разделов, типа индикации, доступа к управлению, времени звучания звуковой сигнализации, контроля питания; Автоматическое управление средствами светового и звукового оповещения, выходами передачи сигналов «Тревога», «Пожар», «Пуск» и «Неисправность» с помощью контрольно-пусковых и сигнально-пусковых блоков, приёмно-контрольных блоков, управление режимами работы пожарной сигнализации: постановка на охрану, снятие с охраны, сброс тревог, отключение извещателей и исполнительных устройств. Приемно-контрольный прибор должен обеспечивать функции принудительного запуска и перевода в ручной режим управления с обязательной защитой от ложных срабатываний. Для кнопок управления предусматриваются защитные крышки и двухступенчатая активация. Исполнительные устройства оснащаются защитой от ложного срабатывания на механических запорных элементах. Пуско-наладочные работы. Пусконаладочные работы состоят из: наладки, настройки работы системы АСПТ При проведении пусконаладочных работ в обязательном порядке утвердить с руководителем организации круг лиц по уровням доступа: Уровень доступа 1 – для дежурного персонала ответственных за общий контроль состояния пожарной безопасности, в чьи обязанности входит контроль и реагирование на предупреждение о неисправности или пожаре. На уровне доступа 1 пользователю доступны следующие функции: - контроль (визуальный и звуковой) состояний и режимов работы приемно-контрольного прибора, просмотр всех актуальных на текущий момент времени сообщений, без доступа к архиву событий; - тестирование оптической индикации, буквенно-цифровой дисплей (далее - БЦД) и встроенной звуковой сигнализации; - отключение звука встроенного звукового сигнализатора. Для данного уровня доступа авторизация не требуется – функции доступны любому пользователю, имеющему физический доступ к прибору. Уровень доступа 2 – для специалистов, ответственных за эксплуатацию технических средств пожарной автоматики и предназначен для принятия мер по поступившим событиям. На уровне доступа 2 возможно выполнение следующих функций: - выполнение функций, доступных на уровне доступа 1; - сброс и/или переключение между отдельными состояниями и режимами работы приемно-контрольного прибора; - пуск (активация) и останов (деактивация) исполнительных устройств; - временное отключение и включение отдельных линий связи и устройств; - просмотр сообщений и событий в архиве. Уровень доступа 3 – для технических специалистов, осуществляющих конфигурирование прибора, сопровождение в период эксплуатации, а также контроль и техническое обслуживание прибора. На уровне доступа 3 возможно выполнение следующих функций: - осуществление функций, доступных на уровнях доступа 1 и 2; - считывание параметров прибора; - изменение параметров прибора. Уровень доступа 4 – для сервисных специалистов, предназначен для сервисного обслуживания, авторизованного производителем. На уровне доступа 4 возможно выполнение следующих функций: - осуществление функций, доступных на уровнях доступа 1, 2 и 3; - обновление или изменение программного обеспечения прибора; - ремонт, не требующий возврата прибора на завод изготовителя Подготовка и передача документации. Исполнительная документация на объект (два бумажных экземпляра) передается Заказчику в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания работ. Состав исполнительной документации на объект, предъявляемой при сдаче монтажных и пусконаладочных работ: 1. Комплект рабочих чертежей с обоснованием принятого решения; 2. Документация обследования; 3. Документация освидетельствования скрытых работ; 4. Документация о проведении входного контроля; 5. Документация работ по монтажу оборудования; 6. Документация по окончанию пусконаладочных работ; 7. Документация о приемке технических средств сигнализации в эксплуатацию; 8. Ведомость смонтированного оборудования; 9. Техническая документация предприятий-изготовителей; 10. Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ; |
| 8. | Особенности выполнения работ. | Работы выполняются в условиях действующего рабочего процесса. Режим выполнения работ: понедельник – пятницу с 08-00 ч. до 16-45 ч. Выполнение работ вне указанного режима, а также в праздничные дни возможно только по согласованию с Заказчиком. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства для работников и посетителей Заказчика. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, внутриобьектового - пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения, соблюдение правил привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством РФ. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить возможность нормальной эксплуатации помещений, не относящихся к объектам ремонта и функционирования всех коммуникаций для обеспечения нормальных условий эксплуатации. |
| 9. | Требования к подрядчику. | - У исполнителя должна быть действующая «Лицензия МЧС России на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ». - Сотрудники исполнителя должны иметь действующие удостоверения о допуске к работам на высоте и удостоверения по группе электробезопасности не ниже III. - Инструмент для выполнения работ и средства подъема на высоту должны быть испытаны и иметь соответствующие сертификаты. |
| 10. | Охрана труда. | При выполнении работ необходимо руководствоваться требованиями по охране труда, изложенными в следующих нормативных документах: - Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; - Приказ Минтруда России от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»; - Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «об утверждении правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» |
| 11. | Монтажные работы. | Основными документами, регламентирующим качество и правила производства работ являются: 1. Федеральный закон от 21.12.1994г. №69 «О пожарной безопасности»; 2. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; 4. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; 5. СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; 6. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (с Изменениями N 1, 2, 3); 7. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173; 8. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; 9. Приказ МЧС России от 6 апреля 2021 г. N 200 «Об утверждении свода правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»; 10. ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля»; 11. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; 12. ГОСТ Р 59636-2021. «Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность"»; 13. Правила устройства электроустановок. Издание седьмое (утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»); 14. ГОСТ Р 21.101-2026 («Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; 15. ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний». 18. Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные Приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н. Приведенный перечень нормативных документов не является исчерпывающим, применению подлежат все правила и стандарты, обязательные к применению для выполнения условий настоящего договора. В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п. |
| 12. | Противопожарные мероприятия. | Обеспечить пожарную безопасность при проведении монтажных и пуско-наладочных работ в соответствии Правилами противопожарного режима в РФ (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»). |
| 13. | Порядок передачи исполнительной документации. | Исполнительная документация передается вместе с Актом о приемке выполненных работ в 2-х (двух) экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе (CD/DVD или флэш накопителе) в формате PDF. |
| 14. | Гарантийные обязательства. | Гарантийный срок на результат Работ устанавливается продолжительностью 36 месяца с даты подписания Актов о приемке выполненных работ. Гарантийный срок на эксплуатацию Оборудования (без инцидентов по отказу оборудования) устанавливается продолжительностью 36 месяцев с даты подписания Актов о приемке выполненных работ, если иной, более длительный срок не предусмотрен производителем оборудования. |

Состав оборудования системы модульного автоматического пожаротушения:

#### Состав оборудования, его тактико-технические характеристики и функциональное назначение определены рабочей документацией (ШИФР: Проект 04-2025.ПТ). Применение оборудования, эквивалентного указанному в рабочей документации, при условии полного соответствия или улучшения всех требований и функционального назначения, предъявляемого рабочей документацией.

#### Результат выполненных работ.

#### Выполнена закупка оборудования, в соответствии с согласованной рабочей документацией (заключая договор, Подрядчик в порядке ст. 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации заверяет Заказчика, что подлежащее передаче Заказчику оборудование не обременено правами третьих лиц; не является предметом залога, спора, не состоит под арестом или запрещением; не является контрафактным, заключение или исполнение настоящего договора не нарушает прав третьих лиц в отношении любых объектов интеллектуальной собственности; не имеет скрытых недостатков, а также скрытых (недокументированных) функциональных возможностей, способных причинить убытки Заказчику;

#### Выполнен монтаж оборудования на объекте Акционерного общества «Камчатское авиационное предприятие», расположенного по адресу: Россия, Камчатский край, Елизовский муниципальный район, Елизовское городское поселение, г. Елизово, ул. Звездная, д. 9/3.

#### Выполнено подключение оборудования к сетям электропитания;

#### Выполнены пуско-наладочные работы;

#### Изготовлена и передана Заказчику исполнительная документация.

Приложение N 1

к техническому заданию

ГРАФИК

выполнения работы график исполнения договора на выполнение работ по монтажу

систем (средств, установок) обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

Содержание и сроки завершения этапов выполнения работ:

| Номер этапа |  | Содержание (вид) работ | Максимальное время на выполнение этапа работ, в рабочих днях(не более) |  |  | Начало этапа выполнения работ* | Окончание этапа выполнения работ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый этап работ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | 1.1. Закупка оборудования согласно проектно сметной документации. | 35 |  |  |  |  |
| Второй этап работ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2.1. Монтаж кабельных изделий по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский м.р-н, Елизовское г.п., г. Елизово, ул. Звездная д. 9/3 | 3 |  |  |  |  |
| Третий этап работ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 3.1. Монтаж оборудования АСПТ по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский м.р-н, Елизовское г.п., г. Елизово, ул. Звездная д. 9/3 | 5 |  |  |  |  |
| Четвертый этап работ: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 5.1 Пусконаладочные работы по адресу: Российская Федерация, Камчатский край, Елизовский м.р-н, Елизовское г.п., г. Елизово, ул. Звездная д. 9/3 | 5 |  |  |  |  |