ТЕХ﻿﻿‍‍‍‍НИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование услуги | ОКПД-2 | Тип позиции | Единица измерения | Количество (объем услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно-сметной документации на установку системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта для нужд МАДОУ "Цветик-семицветик", проспект Шмидта, д.20; улица Бакинская, д.43 | 71.12.19.100 | Услуга | Условная единица | 1 |

1. Объект закупки: Оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на установку системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта для нужд МАДОУ "Цветик-семицветик"

2. Место оказания услуг:

2.1. МАДОУ "Цветик-семицветик", проспект Шмидта, д.20.

2.2. Срок оказания услуг: в течении 25 (двадцать пять) календарных дней с момента заключения Договора.

2.3. Общая площадь помещения – 5252,1 кв. м.

2.4. Количество выходов – 14 шт.

2.5. МАДОУ "Цветик-семицветик", улица Бакинская, д.43.

2.6. Срок оказания услуг: в течении 25 (двадцать пять) календарных дней с момента заключения Договора.

2.7. Общая площадь помещения – 3708,4 кв. м.

2.8. Количество выходов – 17 шт.

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | Стадийность работ | Разработка рабочей документации (стадия РД) СО при УСТА в МАДОУ "Цветик-семицветик", проспект Шмидта, д.20; улица Бакинская, д.43. Работу выполнять по основным этапам: 1. Разработка основных технических решений (ОТР). 1.1. Предпроектное обследование помещений. 1.2. Подбор основного оборудования и материалов. 1.3. Согласование ОТР с Заказчиком на объекте. 2. Разработка рабочего проекта (РП) СО при УСТА на объекте защиты (п. 2), согласование РП с Заказчиком. |
|  | Проектирование | Проект СО при УСТА должен состоять из разделов: - обложка/титульный лист; - вводная часть; - пояснительная записка; - общие данные; - поэтажные планы расположения шлейфов системы оповещения нанесенные на фактически архитектурно-планировочные решения (с указанием всех размеров и экспликацией помещений) выполненные Исполнителем самостоятельно на основании обследования объекта. - принципиальные технические решения; - системы оповещения и управления эвакуацией людей при УСТА; - профессиональный и квалификационный состав лиц, работающих на объекте по техническому обслуживанию и эксплуатации систем (расчет численности обслуживающего персонала); - схемы электрических соединений; - системы электропитания; - расчет необходимого времени эвакуации людей из помещения при УСТА; - расчет звукового давления; - задание на электроснабжение; - расчет запаса АКБ резервного питания систем; - ведомость основного объема работ; - спецификация оборудования и материалов; - кабельный журнал; - сметная документация; В ходе исполнения этапа проектирования необходимо: - обосновать выбранные проектные решения необходимыми расчетами и ссылками на соответствующие нормативные и иные документы. |
|  | Стандарт работ | Проектирование осуществляется на основании плана учреждения. Приборы управления, контроля и индикации установок разместить по согласованию с Заказчиком с учётом предъявляемых требований к помещениям для установки указанных приборов. При разработке ПСД следует руководствоваться действующим законодательством РФ в области строительства, а также ведомственными и прочими документами, предоставляемыми Заказчиком. Разработать проектные решения системы оповещения с учетом: - не менее 2–3 сценариев (например, «угроза взрыва», «вооруженное нападение», «захват заложников»); - разных уровней оповещения (персонал, посетители, спецслужбы); - возможности селекторного (выборочного) оповещения отдельных зон. Согласовать алгоритмы оповещения с заказчиком и с подразделением Росгвардии, закрепленным за объектом (информацию о закрепленном подразделении предоставляет заказчик). Алгоритмы предусмотренные в документации не должны противоречить алгоритмам разработанным заказчиком и содержащихся в паспорте безопасности антитеррористической защищенности объекта. Регламентные работы по техническому обслуживанию разработанной СО при УСТА должны проводиться в соответствии с требованиями завода-изготовителя оборудования. При разработке ПСД определить вариант доступа к оборудованию установок СО при УСТА для проведения регламентных и ремонтных работ. Результатом выполнения работ является проектно-сметная документация СО при УСТА (на стадии РД) на объекте (указанном в разделе место выполнения работ), соответствующая требованиям положительного заключения независимой экспертизы о правильном ценообразовании проектно-сметной документации. |
|  | Назначение и область применения: | Система должна быть автономной, количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех помещениях и на всей территории с временным и постоянным пребыванием людей. Система оповещения должна обеспечивать: - подачу звуковых и световых сигналов в здании и на территории объекта с временным и постоянным пребыванием людей; - трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эвакуации людей; - возможность выдачи речевых сообщений в автоматическом режиме и в ручном режиме через микрофон; - автоматический переход на электропитание от резервного источника. |
|  | Основные проектные решения | Система должна быть предназначена для построения систем оповещения и обеспечивает звуковую трансляцию на необходимое количество зон. Контроллеры должны быть оснащены встроенным блоком заряда АКБ, модулем контроля целостности трансляционных линий, блоком сообщений, интерфейсами входов, интерфейсами выходов, интерфейсами микрофонных консолей и прочими разъемами. Предусмотреть основные функции контроллера: - встроенный усилитель мощности с функцией мониторинга; - необходимое количество выходов для подключения зон трансляции с независимой регулировкой громкости и индикацией состояния; - необходимое количество линейных аудио входа; - локальный аварийный микрофон; - встроенный проигрыватель эвакуационных и тревожных сообщений с возможностью перезаписи; - поддержка подключения удаленных микрофонных диспетчерских консолей; - функция самодиагностики всех компонентов системы; - индикация состояния системы в режиме реального времени; - контроль целостности линий трансляций на короткое замыкание, обрыв, изменение импеданса. - управляемые выходы 24В для управления внешними устройствами; - встроенный источник резервного питания и заряда АКБ, обеспечивающий непрерывную работу устройства при отсутствии входного напряжения 220 В. Громкоговорители широкополосные настенные должны подключаются к выходам контроллера. Контроль целостности трансляционной линии осуществляется по принципу измерения комплексного сопротивления (импеданса). Различается обрыв линии, короткое замыкание или нормальная работа. Если обнаружено короткое замыкание в линии громкоговорителя в зоне оповещения, для защиты усилителя мощности немедленно прекратится вывод аудиосигнала для этой зоны оповещения. Если система выявляет в линии обрыв, она не отключает вывод аудиосигнала для этой зоны оповещения, но будет подавать звуковой сигнал и включит индикацию неисправности, чтобы уведомить оператора. Для централизованного оповещения должна быть предусмотрена микрофонная консоль, которая подключается к микрофонному выходу моноблочной системы оповещения. Микрофонная консоль должна быть предназначена для работы в системе оповещения и музыкальной трансляции. Консоль обеспечивает передачу голосового сообщения в одну или несколько зон / групп зон. Консоль оснащена микрофоном, регулятором чувствительности, входом для подключения внешней аудио линии, разъемом для подключения внешнего источника питания. Количество и расстановка оповещателей обеспечивает необходимый уровень звука (на 15 дБ выше уровня постоянного шума) во всех местах постоянного и временного пребывания людей. |
|  | Электропитание системы | Согласно рекомендации по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны социально значимых объектов (территорий) электропитание АСОУЭ должно осуществляться через источник бесперебойного электропитания (источник электропитания с резервом), обеспечивающий сохранение работоспособности АСОУЭ при отключении напряжения электросети: - основное питание - сеть 220 В, 50 Гц; - резервный источник - АКБ 24В. При подключении АКБ режим резервирования активируется автоматически. При пропадании напряжения в сети 220В оборудование переходит в режим резервного питания 24В от АКБ до момента возобновления подачи 220В или до снижения напряжения на АКБ до 20В. При питании оборудования от сети 220В АКБ подзаряжаются. |
|  | Требования к автоматизированному рабочему месту | СО при УСТА должна обеспечивать выдачу необходимых световых, звуковых, речевых сигналов при фиксации опасных факторов, при этом должен обеспечиваться контроль целостности линий связи и передачи аудиосигнала. |
|  | Требования к проектно-сметной документации | Проектно-сметная документация должна быть представлена на объект в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде на электронном носителе (USB-флеш-накопитель). Состав и содержание документации должен соответствовать требованиям ст. 48 Федерального закона РФ от 29.12.2004 г. №190-ФЗ и Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87. При оформлении документации учесть требования ГОСТ Р21.703-2020 В составе проектно-сметной документации должно быть отражено следующее: - основание для разработки документации; - краткая характеристика защищаемого объекта; - описание основных технических решений, принятых в проекте; - спецификация основного оборудования; - подробное описание функционирования по подсистемам; - описание функционирования в целом; - расчет параметров электропитания и резервирования; - структурные схемы подсистем и систем; - планы размещения оборудования и линий связи; - схемы внешних соединений; - схемы подключения оборудования; - схемы соединений в шкафах и коробках соединительных; - чертежи размещения оборудования; - кабельный журнал; - подробные спецификации с указанием ЗИП. |
|  | Требования к сметной документации | Сметная документация предоставляется в формате Excel в печатном и Excel, РИК в электронном виде; единицы измерений в проектно-сметной документации должны быть представлены в международной системе единиц. документация должна быть на русском языке; сметную документацию выполнить в «Гранд-Смете» в соответствии с Методикой, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020г. № 421/пр. с полным обоснованием расценки, примененных коэффициентов, конъюнктурным анализом материальных ресурсов, отсутствующих в сметных нормативах. В состав сметной документации должно входить: - локальный сметный расчет монтажных работ; - локальный сметный расчет пусконаладочных работ; - сводная ведомость объемов работ; - конъюнктурный анализ. |
|  | Состав работ | Проведение предпроектного обследования объектов силами Исполнителя совместно с представителями Заказчика. Разработка проектно-сметной документации СО при УСТА на объекте защиты, указанном в п. 2. При обнаружении отдельных несоответствий проектно-сметной документации техническому заданию, исходно-разрешительной документации, техническим условиям, а также полноты и объема документации, Заказчик передает их Исполнителю в письменном или электронном виде. После устранения несоответствий, повторное согласование и утверждение производится в порядке, установленном как для вновь разработанной проектно-сметной документации; Прием-передача документации между Заказчиком и Исполнителем производится по акту приема-передачи с указанием состава и количества экземпляров документации. При внесении изменений и дополнений в порядке согласования документации Исполнитель оформляет и прикладывает к акту лист регистрации изменений. |
|  | Требование к безопасности выполнения работ | Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, строительных норм и правил, сводов правил по проектированию и строительству, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкции по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти, государственных стандартов системы стандартов безопасности труда, утвержденных Госстандартом России или Госстроем России, правила безопасности, правил устройства и безопасной эксплуатации, инструкций по безопасности, государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, гигиенических нормативов, санитарных правил и норм, утвержденных Минздравом России. Выполнение работ производится в условиях действующего учреждения. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников подразделений Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, регламента безопасности, внутренних положений и инструкций МАДОУ "Цветик-семицветик" – является обязательным условием. В процессе выполнения работ прибытие на объект заказчика для согласования архитектурных особенностей, уточнений, предложений по улучшению эффективности системы, для согласования уточнений с органами государственной власти, надзорными органами по просьбе заказчика не должно превышать более 2х часов. |
|  | Требование к используемым материалам и оборудованию | Наличие оборудования, расходных материалов, необходимых для выполнения работ, обеспечивает Подрядчик. Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать требованиям по безопасности санитарных и противопожарных норм. Иметь возможность интеграции в городскую систему ГО и ЧС (необходимо согласование с ЕДДС г. Когалым). |
|  | Объем и сроки гарантий качества | На результаты оказанных услуг составляет 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке оказанных услуг. Закладываемое оборудование установок СО при УСТА должно иметь срок эксплуатации не менее 10 лет при условии своевременного технического обслуживания |
|  | Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов - при проектировании руководствоваться действующим законодательством РФ | - ФЗ-№190 от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс РФ». - Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; (с изменениями на 31 июля 2025г.); - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; - Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"; - Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий); - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 02 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; (ред. от 21.10.2025) - ГОСТ Р 71934-2025 "Системы тревожной сигнализации. Системы оповещения при угрозе совершения или совершении террористического акта. Общие технические требования. Методы испытаний"; - ГОСТ Р 53560 «Системы тревожной сигнализации. Источники электропитания. Классификация. Общие технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»; - ГОСТ 34428-2018 "Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия" (введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 ноября 2021 г. N 1503-ст); - ГОСТ Р 70620-2022 «Антеррористическая защищенность. Термины и определения»; - ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования (с Изменением № 1); - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; - ГОСТ 21.210-2014 «СПДС. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах»; - ГОСТ 21.208-2013 «СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах». - СП 134.13320.2022 свод правил «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования». - СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 175; - СП 6.13130.2021 «Электроустановки низковольтные»; - СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования; |
|  | Единые (обязательные) требования к участникам закупки | соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, а именно: - участник закупки должен иметь членство в СРО в соответствии с ч. 4 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ для осуществления подготовки проектной документации. Членство в СРО должно подтверждаться действующей выпиской из реестра членов СРО в области подготовки проектной документации; |