Техн﻿﻿﻿‍‍⁠​‍‍﻿​﻿﻿‍‍﻿⁠﻿‍​⁠‍‌‍⁠​‍﻿​﻿‌‌‌‌﻿‌​‌​​⁠‌‍‍ическое задание

на поставку аэрационной системы

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 28.29.12.119 | Аэратор пневматический полимерный с диспергирующим покрытием |  | ✓ |  |
| 2 | 28.29.12.119 | Аэратор пневматический полимерный с диспергирующим покрытием |  | ✓ |  |
| 3 | 24.20.40.000 | Резьбовой патрубок (муфта стальная) |  |  | ✓ |
| 4 | 24.20.40.000 | Элемент крепления (нерегулируемая опора) |  |  | ✓ |
| 5 | 24.20.40.000 | Заглушка резьбовая |  |  | ✓ |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

- Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемого товара:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Количество | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аэратор пневматический полимерный с диспергирующим покрытием Ø 125±3 мм L= не менее 2000 мм | Указаны в Таблице № 1 | 112 | шт. |
| 2 | Аэратор пневматический полимерный с диспергирующим покрытием Ø 125±3 мм L= не менее 1000 мм | Указаны в Таблице № 1 | 24 | шт. |
| 3 | Резьбовой патрубок (муфта стальная) | Указаны в Таблице № 1 | 24 | шт. |
| 4 | Элемент крепления (нерегулируемая опора) | Указаны в Таблице № 1 | 112 | шт. |
| 5 | Заглушка резьбовая | Указаны в Таблице № 1 | 24 | шт. |

Таблица № 1

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Ед. изм. | Требования Заказчика, которые не могут изменяться |
| --- | --- | --- | --- |
| Аэротенк |  |  |  |
|  | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
|  | Конструкция аэратора |  | каркасный |
|  | Высокие массообменные характеристики |  | соответствие |
|  | Равномерное распределение воздуха по всей длине аэротенка |  | соответствие |
|  | Устойчивость к агрессивным стокам |  | соответствие |
|  | Диспергирующий элемент аэратора: - материал - волокнисто-пористая труба - толщина диспергирующего слоя - наружный диаметр - внутренний диаметр - плотность - пористость | мм мм мм г/см3 % | Материал полипропилен Однослойное напыление, без поддерживающих слоев, без сеток, без проставок не менее 9 125±3 не менее 110 не менее 0,45 не более 0,64 не менее 45 не более 65 |
|  | Перфорированный каркас аэратора: - материал - нар диаметр - вн диаметр |  | полиэтиленовая труба напорная ПЭ 100 питьевая не менее 110мм не более 96мм |
|  | Присоединительные размеры, мм |  | 102/4 |
|  | Гидравлическое сопротивление 1 п.м аэратора при расходе воздуха 5-30 м3/час на п.м аэратора | мм вод. ст. | не менее от 120 до 300 |
|  | Длина аэратора: - АМ-Т128-1000 - АМ-Т128-2000 | мм мм | не менее 1 000 не менее 2 000 |
|  | Рабочий расход воздуха на 1 п.м аэратора | м3/час | не менее от 5 до 50 |
|  | Оптимальный расход воздуха на 1 п.м аэратора | м3/час | не менее от 8 до 15 |
|  | Стандартная эффективность переноса кислорода на разделе фаз воздух-вода на глубине 4 м | % | не менее от 20 до 26 |
|  | Крепление аэратора к воздухоразводящей трубе |  | путем навинчивания аэратора на начальную муфту посредствам резьбового соединения |
|  | Тип соединения аэраторов между собой |  | путем ввинчивания одного аэратора в другой посредствам резьбового соединения, изготовленного непосредственно на каркасе, применение приварных резьб не допускается |
|  | Крепление системы аэрации к днищу аэротенка |  | с помощью регулируемого элемента крепления (элемент крепления диаметром не менее 135, материал изготовления: нерж сталь) |
|  | Конструкция аэратора |  | Неразборная, жесткая конструкция без цанговых, и других соединений. Каркас аэратора не должен иметь приварных элементов. Каркас аэратора должен иметь спиралевидные воздухораспределительные каналы шириной 5 мм |

2. Место поставки: 453856, Республика Башкортостан, Мелеузовский р-н, г Мелеуз, ул Ленина, д. 10.

3. Срок поставки: с даты заключения Договора в течение 20 рабочих дней.

3.1. Поставка Товара по заявке Заказчика, транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.