                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                   Директор по производству ООО «ПЭК»

                                                                                                    ____________________ В.Ф. Исхаков

                                                                                                   «___» ____________ 2026 г.

Описание предмета закупки
на оказание услуг по электротехническим испытаниям электрооборудования, измерению сопротивления изоляции
Место оказания услуг: 423800, РТ, г.Набережные Челны, Автосборочный проезд, д.29/63.
Сроки и условия оказания услуг: в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня подписания Договора сторонами. 
Оказание услуг осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе предприятия или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций предприятия. Работники организации – Исполнителя должны иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

Цели оказания услуг: обеспечение работ всех электросетей зданий, подтверждение эксплуатационных характеристик электросетей на соответствие, путем выполнения   электрических измерений и испытаний электросилового оборудования на территории ООО «ПЭК». Электротехнические измерения и испытания должны быть выполнены на основании требований: «Правила устройства электроустановок», «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила противопожарного режима». 

Виды оказываемых услуг:

-     Визуальный осмотр;

-     Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляющими элементами   электроустановок;

-     Замер сопротивления изоляции проводов, кабелей, аппаратов и обмоток электрических машин;

-     Измерение петли «фаза-нуль»;

-     Проверка сопротивления заземлителей и заземляющих устройств;

-     Составление технического отчета;
-     Испытание аппаратов;

-   Подробное обследование электросети, где отображается нынешнее состояние электроустановки.

Требования к оказанию услуг: 

-  ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;

- ТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;

- СО-153-34.04.181-2003, «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

- Качество оказанных Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода и вида, а также нормативно-техническим стандартам. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или Договором, результат оказанной услуги должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в Договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного Договором использования, а если такое использование Договором не предусмотрено, для обычного использования результата услуги такого рода.
Требования к безопасности оказываемых услуг:

Соблюдение правил техники безопасности.

Соблюдение правил пожарной безопасности.

Соблюдение требований производственных инструкций.

Соблюдение санитарных норм и правил.

Соблюдение правил охраны и безопасности труда.

Соблюдение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

При проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться Правилами пожарной безопасности в РФ.

Исполнитель обязан проводить мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций, подразумевающие, что при оказании услуг должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Исполнитель обязан проводить мероприятия по охране труда. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства).

К оказанию услуг допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование и обучение.

Рабочие при оказании услуг должны обеспечиваться специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты.

При оказании услуг необходимо строго выполнять требования правил эксплуатации и техники безопасности, изложенные в должностных инструкциях.

При оказании услуг ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться не поверенными электроприборами;

- оказывать услуги без спецодежды;

- пользоваться неисправными и непроверенными защитными средствами.

 Требования к качеству оказанию услуг: 

 Услуги по электротехническим испытаниям электрооборудования, измерению сопротивления изоляции в зданиях ООО «ПЭК» должны проводиться электролабораториями аттестованными в соответствии с «Общие требования к аттестации электролабораторий и лабораторий теплотехнических измерений», имеющими действующее Свидетельство на регистрацию электротехнической лаборатории, в строгом соответствии СНиПам и ГОСТам, ПУЭ, ПТЭЭП и технологий оказания услуг, отчет испытания электрооборудования содержит несколько страниц, включая отдельные виды протоколов:
1. Титульный лист
Включает данные о:

· дате оформления технического отчета испытания электрооборудования;

· компании, проводившей испытания и о заказчике;

· юридическом адресе исследуемого объекта;

· задачах проверки.

2. Перечень технических документов
Здесь приводится содержание технического отчета с количеством страниц по каждому из разделов.

3. Лицензия или свидетельство о госрегистрации ЭТЛ
Обязательно должна прилагаться копия о госрегистрации электротехнической лаборатории.

4. Пояснительная записка
Содержит данные о целях и объёме электроизмерительных мероприятий, технических данных объекта, основных требованиях к техническому отчету электротехнической лаборатории (нормы ПУЭ, ПТЭЭП), итог проверки.

5. Протокол ВО (визуального осмотра)
Сюда входят результаты испытаний по части соответствия/несоответствия проектным требованиям и нормам регламентных документов. При наличии недочетов, все они фиксируются в заключении.

6. Протокол металлосвязи
Испытания металлосвязи осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 10434-82В и ПТЭЭП (таблица 28.5). Документ включает измеренные параметры переходных сопротивлений. При выявлении недочетов (обнаружено незаземлённое оборудование, превышение нормы 0.05 Ом для переходных сопротивлений контактов) все они фиксируются в заключении.

7. Протокол замера сопротивления изоляции
Электроиспытания выполняются в соответствии с нормами Правил устройства электроустановок (гл. 1.8) и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (таблица 37). Данная часть отчета содержит такие сведения:

· точное название объекта электроэнергетики;

· данные о кабеле (марка, кол-во жил, сечение);

· измеренное сопротивление изоляции.

Все выводы специалистов о соответствии или несоответствии значения сопротивления изоляции норме (мин. 0.5МОм) прописываются в заключении.

8. Протокол электроиспытаний автоматов
Проведение испытаний автоматов осуществляется для подтверждения соответствия оборудования Правилам устройства электроустановок (п. 3.1.8), а также ГОСТам 50030.2-99 и Р 50345-99. В документе указываются следующие значения:

· место монтажа автоматического выключателя с обозначением его на схеме установки;

· класс автоматического выключателя;

· тип встроенного расцепителя;

· параметры уставок расцепителей;

· ВТХ (времятоковые характеристики) автоматов;

· реакция расцепителей;

· продолжительность приложения испытательного напряжения;

· параметры измеренного тока.

Выводы специалистов о соответствии автоматов требованиям государственных стандартов, Правил устройства электроустановок и эксплуатационным документам описываются в разделе «Заключение».

9. Протокол проверки согласования значений цепи фаза-ноль
Испытания производятся на соответствие требований ПУЭ (глава 1.7 таблица 1.7, глава 1.8, пункт 1.8.39). Документ содержит такие данные:

· испытываемый участок цепи;

· название автоматического выключателя, вид расцепителя, номинальный ток, диапазон тока срабатывания расцепителя;

· параметры измеренного сопротивления цепи фаза-ноль;

· расчётное значение тока КЗ;

· допустимое время срабатывания автоматического выключателя.

Вывод о соответствии аппаратов защиты нормам ПУЭ, ПТЭЭП, проекту фиксируется в заключении.

10. Протокол испытания УЗО
Испытания выполняются на соответствие нормам ПУЭ (глава 1.8) и ГОСТ Р 51326. Протокол содержит такие данные:

· обозначение УЗО на схеме;

· тип УЗО (электронный или электромеханический);

· номинальный ток нагрузки;

· тип дифференциального тока;

· номинальный отключающий дифференциальный ток;

· номинальный неотключаемый дифференциальный ток;

· время срабатывания и отключения УЗО.

11. Протокол испытаний сопротивления заземлителей и ЗУ
Испытания осуществляются на соответствие нормам ПУЭ. В документ заносятся такие значения:

· тип грунта;

· удельное сопротивление;

· удельное сопротивление;

· расстояние от заземлителя (E) до вспомогательного токового зонда (H);

· норма и значения измеренного сопротивления контура заземления.

12. Дефектная ведомость
Если при произведении испытаний будут выявлены какие-то несоответствия, при оформлении технического отчета по испытаниям и измерениям электрооборудования должна быть составлена ведомость. В неё вносятся следующие данные:

· обнаруженные неисправности;

· нормативы, в соответствии с которыми было обнаружено несоответствие;

· данные специалиста, который оформил ведомость дефектов;

· данные специалиста, который оформил ведомость дефектов;

· штамп ЭТЛ.

После устранения неисправностей и несоответствий вносится следующая информация: дата, в которую все дефекты были устранены; ФИО и подписи исполнителя и заказчика; штамп электротехнической лаборатории. Если недочеты были устранены в ходе электроиспытаний, указывается, что все несоответствия, обнаруженные ЭТЛ, были ликвидированы при проведении электроизмерений. Если неисправностей нет, в техническом отчете по электроизмерениям делается пометка о том, что на момент проведения проверки дефекты обнаружены не были.

В объем оказываемых услуг входит.

- визуальный осмотр электроустановки (ЭУ);

- проверка наличия цепи между заземленной ЭУ и элементами электроустановки;

- проверка состояния изоляции электрооборудования и электрических сетей;

- визуальный осмотр (отключение, включение автоматических выключателей);

- определение розеточных световых линий;

- измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей;

- замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль";

- составление технического отчета;
- прогрузка автоматических выключателей.
Визуальному осмотру подлежат:

- щитовые помещения;

- распределительные устройства до 1000В;

- вторичные цепи;

- приборы учета электроэнергии;

- аппараты защиты;

- электропроводки;

- кабельные линии внутри здания;

- внутреннее освещение (осветительная арматура и патроны, электроустановочные изделия);

- заземляющие устройства.
Применяемое испытательное оборудование и средства измерения должны быть рекомендованы к проведению испытаний и измерений Ростехнадзором и быть поверены органом государственной метрологической службы (Ростестом), иметь не истёкший срок поверки, должны полностью обеспечивать как по диапазонам измерений, так и по классу точности весь объём услуг, в соответствии с видами измерений.

Исполнитель обеспечивает наличие инженерно-технического персонала, обладающего необходимой квалификацией. Обязательная аттестация ИТР и рабочих.

Исполнитель должен обеспечить:

- наличие на предприятии аттестованных лиц, имеющих не ниже 4 группы допуска для работы до и свыше 1000В (в соответствии с ПТЭЭП);

- наличие свидетельства о регистрации электролаборатории с правом выполнения ПНР, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В.
Допускается привлечение по согласованию с Заказчиком субподрядчиков на оказание услуг, которые Исполнитель не может выполнить своими силами.

Проведение контрольных замеров и профилактических испытаний электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей на основании методических указаний ПТЭЭП гл. 3.6., согласно ПОТЭУ, в объёме раздела XXXIX.

Исполнитель обязан соблюдать правила привлечения и использования рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами.
Использовать при оказании услуг сертифицированное оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора и прошедшее плановую поверку. 

Порядок сдачи и приемки результатов оказанных услуг.

На основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Договора Акта оказанных услуг по форме, установленной Договора, а также Технического отчета Исполнителя о проведении технических осмотров элементов заземления.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению оказания услуг: По завершению оказания услуг Исполнитель передает Заказчику всю техническую документацию. По результатам оказанных услуг Исполнителем составляется и передается Заказчику отчет согласно ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, ГОСТ Р 50571.16-2019, РД 34.45-51.300-97. Результаты оказанных услуг оформляются Протоколами и формируются в технические отчеты. Один экземпляр технического отчета предоставляется Заказчику.

Оплата за оказанные услуги производится заказчиком на основании подписанных счета, счет - фактуры, акта оказанных услуг, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты приёмки оказанных услуг. Выплата аванса не предусмотрена.

	Наименование работ:
	Объем работ

	Измерение сопротивления изоляции
	250 линий

	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	213 точек

	Замер сопротивления растеканию тока контура
	5 измерений

	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	250 измерений

	Прогрузка автоматических выключателей
	190 автоматов


Начальная (максимальная) цена договора – 320 000,00 (Триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 22% в размере 57 704,92 (Пятидесяти семи тысяч семьсот четырех рублей) 92 копеек.

Подготовил:

Инженер-энергетик                                                                 Н.Н.Дресвянников

