Приложение № 1 к договору

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

Объект: баки хранения коагулянта в помещении коагулянтной в фильтрационной станции, находящейся в доме № 58 в дер. Рикасиха.

| п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОЧИСТНОЙ СТАНЦИИ |  |  |  |
| БАКИ ХРАНЕНИЯ КОАГУЛЯНТА |  |  |  |
| Подготовка поверхности |  |  |  |
| 1 | Демонтаж колосниковой деревянной решетки (материал ель сосна воздушно сухая) Внутренний размер баков ДxШxГ 5080x3500x4000 мм | м3 | 17,53 |
| 2 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 4 м: трубчатых | м2 | 24 |
| 3 | Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд площадью сечения: до 20 см2 | м | 12 |
| 4 | Гидроструйная очистка: бетонных поверхностей стен | м2 | 137,28 |
| 5 | Гидроструйная очистка: металлических поверхностей (арматуры) | м2 | 2 |
| Выравнивание поверхности стен |  |  |  |
| 6. | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (установка закладных деталей на анкеры для установки сетки сварной из оцинкованной проволоки 25х25х1,8 мм) | т | 0,15 |
| 7. | Установка арматуры (сетка сварная из оцинкованной проволоки 25х25х1,8 мм). Стены и дно резервуара. | т | 0,19 |
| 8. | Приготовление однокомпонентных составов серии MASTERSEAL: вручную | м3 | 4,12 |
| 9. | Нанесение на стены резервуара тиксотропных составов серии MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) вручную в один слой, толщина слоя 30 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные. Материал MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) тиксотропного типа. Расход 60 кг на м2 | м2 | 137,28 |
| Нанесение грунтового слоя MasterSeal P 385 на стены бака |  |  |  |
| 10. | Приготовление двухкомпонентных составов серии MASTERSEAL: вручную. | м3 | 0,14 |
| 11. | Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии MasterSeal P 385 в один слой, толщина слоя 1 мм: вертикальной. Стены резервуара. Материал MasterSeal P 385 компонент А, компонент B, компонент C. Расход 2 кг на м2. Поставляется комплектом по 25 кг | м2 | 137,28 |
| Нанесение покрытия MasterSeal M 790 на стены бака |  |  |  |
| 12 | Приготовление трехкомпонентных составов серии MASTERSEAL: вручную | м3 | 0,27 |
| 13 | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MasterSeal M 790: вертикальной. Стены резервуара. Материал MasterSeal M 790 компонент А, компонент В. Расход 0,8 кг на м2. Поставляется комплекта по 5 кг. | м2 | 137,28 |
| Выравнивание поверхности на дне бака бетоном |  |  |  |
| 14 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных толщиной до 100 мм (уклонообразующий слой на днище баков) | м3 | 3,56 |
| 15 | Установка арматуры (Сетка сварная ВР I 100х100х5 мм). Дно резервуара. | т | 0,10 |
| 16 | Устройство бетонной подготовки толщиной 100 мм. Бетон В20. Крупность заполнитель 10 мм | м3 | 3,56 |
| Выравнивание поверхности дна бака |  |  |  |
| 17 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг (Установка закладных деталей на анкеры для установки сетки сварной 25х25х1,8 мм) | т | 0,05 |
| 18 | Установка арматуры (Сетка сварная из оцинкованной проволоки 25х25х1,8 мм) | т | 0,49 |
| 19 | Приготовление однокомпонентных составов серии MASTERSEAL: вручную | м3 | 1,07 |
| 20 | Нанесение на дно резервуара тиксотропных составов серии MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) вручную в один слой, толщина слоя 30 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные. Материал MasterEmaco S 488 (EMACO S88C) тиксотропного типа. Расход 60 кг на м2 | м2 | 35,56 |
| Нанесение грунтового слоя MasterSeal P 385 на дно бака |  |  |  |
| 21 | Приготовление двухкомпонентных составов серии MASTERSEAL: вручную | м3 | 0,04 |
| 22 | Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии MasterSeal P 385 в один слой, толщина слоя 1 мм: вертикальной. Дно резервуара. Материал MasterSeal P 385 компонент А, компонент B, компонент C. Расход 2 кг на м2. Поставляется комплекта по 25 кг. | м2 | 35,56 |
| Нанесение покрытия MasterSeal M 790 на дно бака |  |  |  |
| 23. | Приготовление трехкомпонентных составов серии MASTERSEAL: вручную | м3 | 0,07 |
| 24. | Гидроизоляция поверхности бетонных и железобетонных конструкций в два слоя защитными покрытиями серии MasterSeal M 790: горизонтальной. Дно резервуара. Материал MasterSeal M 790 компонент А, компонент В. Расход 0,8 кг на м2. Поставляется комплекта по 5 кг | м2 | 35,56 |
| Замена системы подачи воздуха (барботирования) |  |  |  |
| 25. | Замена воздухораспределительной гребенки Ду 150 (гребенка из трубы Ду 150 l=4500 с 7 перфорированными отростками Ду 50 l=3100) | шт | 2 |
| 26. | Замена трубопровода Ду 150 (трубы стальные бесшовные горячекатаные 159x4,5) | м.п. | 22,0 |
| 27. | Замена трубопровода Ду 100 (трубы стальные водогазопроводные обыкновенные) | м.п. | 12,0 |
| 28. | Замена трубопровода Ду 50 (трубы стальные водогазопроводные обыкновенные) | м.п. | 4,0 |
| 29. | Замена задвижки Ду 150 с выдвижным шпинделем Ру 10 кг/см2 30ч6бр | шт | 2 |
| 30. | Устройство колосниковой деревянной решетки (материал ель сосна воздушно сухая) | м3 | 17,53 |

Управляющий ООО “ГИДРОН”                                                                                      Р.С. Устинов

(Подрядчик)