## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение проектных работ по объекту:
«Подготовка помещений ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. При﻿‌‌‌​‍‍​‍‍⁠‍‌‍﻿⁠‌​﻿﻿⁠​⁠‌‌﻿​‌⁠‍‌‍‍‌⁠﻿‌‌​‍⁠﻿‍‍орова» Минздрава России для размещения ПЦР-лаборатории (2 этаж) и микробиологической лаборатории (3 этаж)»»

71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

| Раздел 1. | ### Основание выполнения работ | - План ремонта Заказчика на 2026 год - Задание на проектирование (утвержденное Заказчиком) - Требования санитарно-эпидемиологических правил СП 3.3686-3 «Санитарно -эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» - МУ 1.3.2569-09. 1.3. Эпидемиология. Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I - IV групп патогенности. Методические указания" (утв. Роспотребнадзором 22.12.2009) – действующие |
| --- | --- | --- |
| Раздел 2. | ### Заказчик | ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» Минздрава России |
| Раздел 3. | Подрядчик | Определяется по результатам закупки. |
| Раздел 4. | Объект и стадия проектирования | Параметр; Значение. Объект; Помещения 2 и 3 этажа здания ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова». Общая площадь; 231,86 м² (2 этаж — 112,6 м², 3 этаж — 119,26 м²). Стадия; Рабочая документация (РД) + сметная документация. Утверждаемая часть; Дефектная ведомость + смета (в объеме для закупки СМР). |
| Раздел 5. | Цель и результат работ | Цель: обеспечение ремонта помещений под оснащение лаборатории ПЦР-диагностики и микробиологической лаборатории Группа патогенности 3-4. Результат: комплект рабочей документации, прошедший проверку Заказчика, и сметная документация в текущем уровне цен. |
| Раздел 6. | Состав рабочей документации (РД) | №; Раздел; Обозначение в смете. 1; Архитектурные решения; АР. 2; Конструктивные решения; КР. 3; Технологические решения (под ПЦР); ТХ. 4; Отопление и вентиляция; ОВ. 5; Водоснабжение и канализация; ВК. 6; Электроосвещение и силовое оборудование; ЭО. 7; Сети связи (СКС, ЛВС); СС. 8; Автоматизация и диспетчеризация; АВТ. 11; Кондиционирование; КОН. 12; Сметная документация; СМ. |
| Раздел 7. | Требования к ПЦР- Группа патогенности 3-4. | #### 7.1. Зонирование помещений - Выделить функциональные зоны: - Зона 1 – (чистая зона) - Зона 2 – (заразная зона) - Зона 3 – постановка ПЦР (чистая зона) - Зона 4 – детекция ПЦР (условно заразная) - Между зонами предусмотреть шлюзы с перепадом давления. #### 7.2. Воздушно-тепловой режим - Отдельная приточная и вытяжная вентиляция для «грязных» зон. - Вытяжка через HEPA-фильтры класса H13-H14. - Обеззараживание вытяжного воздуха (УФ-блок или химические фильтры). - Перепад давления между зонами: не менее 10–15 Па (направление из «чистой» в «грязную»). #### 7.3. Отделка помещений - Стены, полы, потолки – гладкие, влагостойкие, устойчивые к дезинфекции. Герметизация стыков и углов. Отсутствие открытых трубопроводов и кабелей. #### 7.4. Инженерные системы - Водоснабжение: раздельное (хоз-питьевое + лабораторное с обратным клапаном). - Канализация: отдельный сбор лабораторных стоков с обеззараживанием (химическим или термическим). - Электроснабжение: не менее 2 независимых вводов или ИБП для критичного оборудования (ПЦР-амплификаторы, холодильники, вытяжные шкафы). #### 7.5. Слаботочные системы - Автоматизация – контроль температуры, влажности, перепадов давления. |
| Раздел 8. | ### Требования к дефектной ведомости и смете (утверждаемая часть) | - Дефектная ведомость составляется по каждому этажу отдельно. - Сметная документация в текущем уровне цен на 1 квартал 2026 года. Федеральная сметно-нормативную базу 2022 года (ФСНБ-2022) - При определении стоимости материалов и оборудования использовать данные Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) на дату составления сметы. - Смета должна позволять проведение конкурентной закупки СМР. |
| Раздел 8.1. | ### Соответствие сметной документации ПИР | Сметная стоимость проектных работ определена на основании: - Приказов № 848/пр и № 828/пр - Методики № 707/пр - Письма Минстроя № 3017-ИФ/09 (1 кв. 2026) - Локальных сметных расчётов № 1 и № 2 (прилагаются к конкурсной документации) |
| Раздел 9. | Нормативные документы (обязательные к применению) | Документ; Содержание. СанПиН 3.3686-21; Безопасность работы с работы с микроорганизмами III–IV групп патогенности (ПБА). СП 2.1.3678-20; Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг. СП 158.13330.2014; Здания медорганизаций. Постановление № 87; Состав разделов проектной документации. Приказ Минстроя № 848/пр; Нормативы затрат на ПИР. |
| Раздел 10. | Требования к составу и форме сдачи Количество экземпляров: 2 экз. на бумаге + 1 экз. на электронном носителе. | Документ; Формат. Пояснительная записка; .docx, .pdf. Рабочие чертежи (все разделы); .dwg, .pdf. Схемы инженерных систем; .dwg, .pdf. Дефектная ведомость; .xlsx, .pdf. Локальные сметные расчеты (по разделам); .xlsx, .pdf. Сводная смета; .xlsx, .pdf. Ведомость объемов работ; .xlsx, .pdf. |
| Раздел 11. | ### Сроки выполнения работ | - с даты заключения Договора не более 90 календарных дней |
| Раздел 12. | ### Порядок сдачи и приемки | - Этап 1: передача дефектной ведомости и сметы (утверждаемая часть). Дефектная ведомость + смета (утверждаемая часть): не более 20 календарных дней Этап 2: передача полного комплекта РД + сводной сметы. Полная рабочая документация: не более 60 календарных дней Приемка: комиссией Заказчика в течение 10 рабочих дней При наличии замечаний – Подрядчик устраняет за 5 рабочих дней |
| Раздел 13. | Требования по сроку гарантий на результаты оказанных услуг | Срок гарантии качества рабочей и сметной документации действует на весь период строительства, до ввода объекта в эксплуатацию. |