[image: image1.png]



[image: image2.png]




Содержание
21. Общая часть


32. Основные решения, принятые в проекте


32.1 Пожарная сигнализация


42.2 Система оповещения и управления эвакуацией


53. Электроснабжение установки


64. Кабельные линии связи


75. Заземление


86. Требования к монтажу и эксплуатации установки


97. Противопожарная безопасность




1. Общая часть

1.1 Рабочая документация (далее проект) системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре разработана на основании, технического задания и исходных данных, полученных от Заказчика.

1.2 Проектом предлагается оснащение  следующими системами:

· cистема пожарной сигнализации;

· cистема оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
1.3 Проект выполнен в соответствии с требованиями:

· Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва;

· СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»;

· СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»;

· СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

· СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;

· ГОСТ 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

· ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;

· ГОСТ Р 53316-2009 «Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания»;
· ГОСТ Р 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

· СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования";

· СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности";
· ПУЭ изд.7 «Правила устройства электроустановок»;

· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

- СП 134.13130.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

Данная документация допускается к производству работ после ее проверки и согласования с Заказчиком. 

2. 
Основные решения, принятые в проекте
2.1 Пожарная сигнализация

2.1.1  Краткая характеристика объекта:

Объектом защиты СПС и СОУЭ является здание котельной акционерного общества «Пассажирское предприятие № 8», по адресу: 644016, г. Омск, 10-й Семиреченский переулок, д.16 Литера Р-Р2. 
Этажность здания – 1 этаж с антресольным этажом. Стены – кирпич. 
Перекрытия: железобетон. Высота потолков от 2,0 м до 7,5 м. 
Потолки – окрашенные бетонные. 
В защищаемых помещениях отсутствует система приточной вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (калориферы). 
Класс здания по функциональной пожарной опасности – Ф5.1.
2.1.2 Установка пожарной сигнализации организована на базе прибора производства ООО "НВП Болид", предназначенных  для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии линии пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки: 
· Прибор приема контроля и управления охранно-пожарный ППКУОП «Сириус»;
· Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-04;
· Извещатель пламени ИК адресный С2000-Спектрон-207-M;
· Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-03;
· Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп. 01;
· Оповещатель звуковой Марс 24-ЗП-М1; 
· Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)  "Выход" Кристалл-24 "Выход";
2.1.3 Для обнаружения  возгорания в помещениях, применены дымовые оптико-электронные пожарные извещатели «ДИП-34А-04» и пламени С2000-Спектрон-207-M, включенные по алгоритму «В». Вдоль путей эвакуации размещаются адресные ручные пожарные извещатели « ИПР 513-3АМ исп. 01», которые включаются в линии ДПЛС. Пожарные извещатели устанавливаются в каждом помещении (кроме помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток (СП 486.1311500.2020.).). 
Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 484.1311500.2020.
Извещатели должны быть ориентированы таким образом, чтобы индикаторы были направлены по возможности в сторону двери, ведущей к выходу из помещения.

2.1.4 Система обеспечивает:
· круглосуточную противопожарную защиту здания;

· ведение протокола событий, фиксирующего действия дежурного.

Прибор приема контроля и управления охранно-пожарный «Сириус» (далее ППКОПУ) циклически опрашивает подключенные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа.

Основную функцию – сбор информации и выдачу команд на управление эвакуацией людей из здания, осуществляет ППКОПУ.
Все приемно-контрольные приборы и приборы управления пожарные установлены в помещении №3 на 1 этаже здания.     

2.2 Система оповещения и управления эвакуацией
2.2.1 Согласно СП 3.13130.2009 проектируемое здание относится к зданиям торговли этажностью выше 2 этажей, на объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией 2 типа (далее СОУЭ).
2.2.2 В состав системы оповещения входит следующее оборудование:

· Оповещатель звуковой Марс 24-ЗП-М1;

· Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) "Выход" Кристалл-24 "Выход"
СОУЭ обеспечивает:

· выдачу аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;

· контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.

При возгорании на защищаемом объекте - срабатывании пожарного извещателя, сигнал поступает на ППКОПУ. Прибор согласно запрограммированной логике выдает сигнал на запуск оповещения. 
2.2.3 Световые оповещатели включаются в линию оповещения ППКУОП «Сириус». В системе по сигналу «Пожар» состояние оповещателя переходит из состояния «Включен» в состояние «Меандр» с частотой 0,5 Гц.
2.2.4 Звуковые оповещатели включаются в линию оповещения ППКУОП «Сириус». В системе по сигналу «Пожар» состояние оповещателя переходит в состояние «Включен».
3. Электроснабжение установки 

3.1 Согласно ПУЭ и СП 484.1311500.2020  установки пожарной сигнализации  и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

· основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;

· резервный источник – АКБ 12В.

В соответствии с ГОСТ Р53325-2012 и СП 484.1311500.2020 для питания приборов и устройств пожарной сигнализации и оповещения используется резервированный источник питания встроенный в ППКУОП «Сириус».
В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги.
4. Кабельные линии связи
4.1 На основании ст. 82 Федерального закона Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» проектом предусмотрена огнестойкая кабельная линия. 

4.2 Линии ПС выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75мм2.

4.3 Линии питания выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75мм2.

4.4 Линии системы оповещения выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75мм2.

4.5 Линии запуска СОУЭ выполняются кабелем КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75мм2.
4.6 Кабели прокладываются: 

- в трубе гофрированной самозатухающей;
- в кабель-канале во всех помещениях.

4.7 При прокладке кабеля в гофрированной самозатухающей трубе ПВХ крепление к огнестойкой поверхности осуществляют при помощи однолапковых скоб, металлического дюбеля и самореза. Крепление осуществлять на каждые 30 см гофрированной трубы, но не менее двух на одну часть, не менее 10 см от стены и не более 50 мм от каждого края трубы.

5. Заземление

5.1 Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала, в соответствии с СП 484.1311500.2020 и требованиями ПУЭ корпуса приборов пожарной сигнализации должны быть надежно заземлены. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, СП 76.13330.2016 и других действующих нормативных документов.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле металлические конструкции здания, находящие в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. 

Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стены и перекрытия должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. 

В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.
6. 
Требования к монтажу и эксплуатации установки

6.1 При монтаже и эксплуатации установок руководствоваться требованиями, заложенными в ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.3.046, «Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) «О противопожарном режиме», а также в технической документации заводов изготовителей данного оборудования.

К монтажу и эксплуатации допускаются организации, имеющие соответствующие разрешения и лицензии.

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или вблизи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов должны производиться при снятом напряжении.
Электромонтеры, обслуживающие электроустановки, должны быть снабжены защитными средствами, прошедшими соответствующие лабораторные испытания. Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблюдением Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей Госэнергонадзора.

7. Противопожарная безопасность

7.1 При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 30.03.2023) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

 При этом особое внимание обратить на следующие пункты:

-
запрещается загромождать пути эвакуации оборудованием, материалами и другими предметами;

-
на путях эвакуации должно быть исправным рабочее и аварийное освещение;

-
при возникновении возгорания оборудования использовать только углекислотные огнетушители;

-
после окончания смены возгораемые отходы и материалы необходимо убирать с рабочего места.

	
	
	
	
	
	
	02-03-26-ПС.ПЗ

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	N док.
	Подпись
	Дата
	

	Разработал
	Герасимов
	[image: image1.png]
	03.26
	Пояснительная записка
	Стадия
	Лист
	Листов

	 Проверил
	Титко
	[image: image2.png]
	03.26
	
	Р
	1
	10

	
	
	
	
	
	ООО «Региональная 

экспертиза»

	Н.контроль
	Фазуллин
	[image: image3.png]



	03.26
	
	

	 ГИП
	Титко
	[image: image4.png]



	03.26
	
	


	Согласовано
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Взам. Инв. №
	

	Пордл. И дата
	

	Инв. № подл.
	


	
	
	
	
	
	
	02-03-26-ПС.ПЗ
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	5

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	N док.
	Подпись
	Дата
	
	


	Взам. Инв. №
	

	Пордл. И дата
	

	Инв. № подл.
	



[image: image3.png][image: image4.png]