[image: image1.png]



[image: image2.png]




Расчет токопотребления для источника питания ARK1

24 часа в дежурном режиме + 1 час в режиме тревоги 
Сириус – 1 шт
АКБ 17 Ач – 2 шт
	Прибор или устройство 
пожарной сигнализации
	Кол.
	I деж.
	I трев.

	ППКУП Сириус
	1
	0,300 А
	0,300 А

	Оповещатель охранно-пожарный световой Кристалл-24
	6
	0,020 А
	0,020 А

	Оповещатель охранно-пожарный звуковой Марс 24-ЗП-М1
	16
	0,000 А
	0,025 А

	РАССЧИТАННЫЕ ДАННЫЕ
	
	
	

	Сумарный ток всех приборов = 
	 
	0,420 А
	0,820 А

	Минимальная емкость АКБ = 
	 
	11,780 А*ч
	 

	Мощность тепловыделения оборудования = 
	 
	10,080 Вт
	19,680 Вт

	Мощность тепловыделения РИП = 
	 
	7,941 Вт
	13,160 Вт

	Общая мощность тепловыделения = 
	 
	18,020 Вт
	32,840 Вт

	Мощность РИП потребляемая от сети = 
	 
	33,100 ВА
	55,100 ВА


Задание на электроснабжение

1. Предусмотреть электроснабжение следующих электроприемников (TN-S): 

	Номер в расчете
	Электроприемник
	Uн, B
	Обозначение
	Кол-во
	Категория электроснаб-жения
	Руст (ед.), кВт
	Примеч.

	1.1
	Сириус
	1 ~ 50 Гц, 220B
	ARK1
	1
	I
	0.28
	Установлен

в пом. №3
1 этажа 


2. Предусмотреть заземление всех металлических нетоковедущих частей электрооборудова​ния.

3. Качество электроэнергии должно соответствовать ГОСТ 29322-2014.

4. В соответствии с СП 6.13130.2021 на объектах, электроприемники которых отнесены к первой категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от панели ПЭСПЗ (панель питания электрооборудования системы противопожарной защиты).

При отсутствии панели ПЭСПЗ на объекте защиты допускается выполнять питание электрооборудования СПЗ от самостоятельного НКУ (низковольтное комплектное устройство) с АВР, при этом самостоятельное НКУ с АВР должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ (главный распределительный щит) или НКУ здания.

На объектах, электроприемники которых отнесены ко второй категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного НКУ с АВР, которое должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания.

На объектах, электроприемники которых отнесены к третьей категории по надежности электроснабжения, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от самостоятельного НКУ, которое должно подключаться после аппарата управления и до аппарата защиты ВРУ, ГРЩ или НКУ здания, при этом резервное питание следует осуществлять от АИП (автономный источник питания).

5. Кабельные линии питания должны быть выполнены огнестойким кабелем с пределом огнестойкости ПО1 по ГОСТ 31565-2012.
	
	
	
	
	
	
	02-03-26-ПС.РР

	
	
	
	
	
	
	

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	N док.
	Подпись
	Дата
	

	Разработал
	Герасимов
	[image: image1.png]
	03.26
	Расчет токопотребления для 

источника питания
	Стадия
	Лист
	Листов

	 Проверил
	Титко
	[image: image2.png]
	03.26
	
	Р
	1
	10

	
	
	
	
	
	ООО «Региональная 

экспертиза»

	Н.контроль
	Фазуллин
	[image: image3.png]



	03.26
	
	

	 ГИП
	Титко
	[image: image4.png]



	03.26
	
	


	Согласовано
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Взам. Инв. №
	

	Пордл. И дата
	

	Инв. № подл.
	


	
	
	
	
	
	
	02-03-26-ПС.РР
	Лист

	
	
	
	
	
	
	
	10

	Изм.
	Кол. уч.
	Лист
	N док.
	Подпись
	Дата
	
	


	Взам. Инв. №
	

	Пордл. И дата
	

	Инв. № подл.
	



[image: image3.png][image: image4.png]