# Технич‌‍‍​​​⁠‍​﻿﻿‌﻿‍‌‍​​​﻿﻿​﻿﻿‌﻿‍‌﻿﻿​⁠‌‌​⁠‌﻿‌‌‌⁠‍‌еское задание

# на выполнение работ по промывки и опрессовки системы теплоснабжения.

ОКПД 2: 43.22.12.120 - Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением

1. Общие положения.

1.1. Настоящее техническое задание (далее – ТЗ) определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по промывке и опрессовке системы отопления зданий учреждения.

1.2. Место выполнения работ:

1. 628680, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д.6 спортивный комплекс «Олимп»;

2. 628680, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д.6/1 спортивный комплекс «Олимп-2очередь»;

3.628680, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Советская, д.1/а открытый хоккейный корт;

4. 628690, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Мегион, пгт. Высокий, ул. Ленина, д.20 спортивный комплекс «Нефтяник»;

5. 628680, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Пионерская, д.20 спортивный комплекс «Дельфин».

6. 628690, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Г.И.Норкина д.5 спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями.

1.3. Срок выполнения работ(работ): с момента подписания договора по 31 июля 2026 года.

1.4. Работы выполняются Подрядчиком в полном соответствии с ведомостью объемов работ, техническим заданием, действующими нормативно-правовыми актами, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ. Качество и объем выполняемых работ должны соответствовать настоящему техническому заданию и требованиям действующих нормативно–технических документов. Работы выполняются в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- СП 74.13330.2023 «Тепловые сети. СНиП 3.05.03-85»;

- СП 347.1325800.2017 «Свод правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации»;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- ГОСТ 34059-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве ч. 1 Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве ч. 2 Строительное производство»;

- ГОСТ 25136-82 «Соединения трубопроводов. Методы испытаний на герметичность».

- Приказ Минэнерго России от 14 мая 2025 года №511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

1.5. Все работы проводятся исключительно оборудованием (генераторная установка, компрессор и т.д.), материалом (шланги, сантехническая фурнитура и т.д.) и инструментами подрядчика.

1.6. Перед началом работ Подрядчик согласовывает все отключения с заказчиком.

1.7. Промывка системы отопления производится до полного осветления промывочной воды на выходе из спускников каждого стояка и сдачей теплоснабжающей организации.

1.9. Подрядчик обязан перед проведением работ и после их проведения самостоятельно произвести обследование систем отопления зданий с составлением акта о выявленных неисправностях. В случае обнаружения неисправностей при предварительном осмотре, Подрядчик составляет акт осмотра и вручает его Заказчику, а Заказчик в течение 3-х дней производит устранение выявленных неисправностей и после устранения сообщает об этом Подрядчику, а Подрядчик после получения информации от Заказчика об устранении выявленных неисправностей приступает к промывке и опрессовке системы отопления зданий и сдаче объекта Заказчику и Теплоснабжающей организации. При проведении опрессовки системы отопления  зданий, Подрядчик при выявлении неисправностей уведомляет об этом Заказчика и составляет акт о выявленных неисправностях в системе отопления в ходе проведения опрессовки, а  Заказчик в течение 3-х дней производит устранение выявленных неисправностей и после устранения сообщает об этом Подрядчику, а Подрядчик после получения информации от Заказчика об устранении выявленных  неисправностей приступает к повторной опрессовке системы отопления зданий с повторной сдачей объекта Заказчику и Теплоснабжающей организации.

1.10. Работы принимаются по факту выполнения, предъявляются инспектору теплоснабжающей организации в установленные договором сроки, после подписывается акт готовности системы отопления здания.

1.11. Подрядчик в ходе работ обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране труда, рациональному использованию энергоресурсов, охране окружающей среды, зеленых насаждений, земли.

1.12. Водяное давление в трубопроводах при промывке должно быть не выше рабочего.

1.13. Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления производить согласно ГОСТ 25136-82. После гидравлического испытания система сразу должна быть заполнена водой. Гидравлическое испытание производится давлением на 1,5 – 2 атмосферы выше рабочего, но не более чем 6 – 8 атмосфер.

1.14. По окончанию выполнения работ Подрядчик обязан предоставлять Заказчику комплект документации:

- акт готовности системы отопления на каждое здание на промывку и опрессовку;

- счет, счет-фактуру, акт выполненных работ и иные документы.

1.15. Стоимость всех материалов и все расходы, связанные с выполнением работ, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги и обязательные платежи включены в стоимость работ.

2. Содержание работ и общие требования

2.1. Требуется выполнить работы по промывке и опрессовке системы отопления в соответствии с перечнем и объемом работ, а также наименованием и качественными характеристиками используемых материалов.

2.2. Требуется провести ревизию запорной арматуры (согласно п. 1.9.), промывку (гидропневматическая промывка системы отопления (барботаж, т. е. введение в систему смешанных масс воды и сжатого воздуха, которые приводят к разрыхлению и удалению отложений)) по каждому стояку отдельно.

2.3. Требуется провести ревизию запорной арматуры (согласно п. 1.9.), промывку (гидропневматическая промывка системы отопления (барботаж, т. е. введение в систему смешанных масс воды и сжатого воздуха, которые приводят к разрыхлению и удалению отложений)) системы ГВС.

2.4. По окончании работ провести гидравлическое испытание системы отопления с составлением соответствующего акта (согласно п. 1.13.).

3. Требования к Подрядчику при проведении работ:

3.1. Подрядчик обязан обеспечить за свой счет и на свой риск надлежащее хранение материалов, инструментов и другого имущества Подрядчика, находящегося на территории Заказчика.

3.2. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.

3.3. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.

3.4. При заключении договора Подрядчик предоставляет Заказчику:

-   копию лицензии на виды работ, являющихся предметом договора;

4. Порядок выполнения и сдачи-приемки работ

4.1. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями, установленными Техническим заданием.

4.2. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора и проектной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим документам Российской Федерации.

4.3. Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.

4.4. Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

4.5. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4.6. Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в договоре, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

5. Ведомость объемов работ:

Спортивный комплекс «Олимп»

| № п/п | Наименование работ | Усл. ед. | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Промывка системы отопления | ед. | 1 |
| 2 | Опрессовку системы отопления | ед. | 1 |

Спортивный комплекс «Олимп-2 очередь»

| № п/п | Наименование работ | Усл. ед. | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Промывка системы отопления | ед. | 1 |
| 2 | Опрессовку системы отопления | ед. | 1 |

Здание вдоль открытого хоккейного корта

| № п/п | Наименование работ | Усл. ед. | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Промывка системы отопления | ед. | 1 |
| 2 | Опрессовку системы отопления | ед. | 1 |

Спортивный комплекс «Дельфин»

| № п/п | Наименование работ | Усл. ед. | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Промывка системы отопления | ед. | 1 |
| 2 | Опрессовку системы отопления | ед. | 1 |

Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями

| № п/п | Наименование работ | Усл. ед. | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Промывка системы отопления | ед. | 1 |
| 2 | Опрессовку системы отопления | ед. | 1 |

Спортивный комплекс «Нефтяник»

| № п/п | Наименование работ | Усл. ед. | Кол-во ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Промывка системы отопления | ед. | 1 |
| 2 | Опрессовку системы отопления | ед. | 1 |