ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку и монтаж электротехнического оборудования (далее оборудование)

Табл.1

	Наименование оборудования
	Количество, шт.
	Предъявляемые требования

	Комплектное распределительное устройство серии КРУ D-12P (или аналог) с вакуумным выключателем
	2
	Опросный лист

(Приложение 1 к тех. заданию)


1.  Общие требования к процедуре
1.1. Состав выполняемых работ – поставка и монтаж оборудования (согласно табл. 1) в ЗРУ-6 кВ ПС ГПП-2 ПХЗ. Доставка, разгрузка и монтаж оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика.

1.2. Условия оплаты: Расчеты за оборудование и монтаж производятся в течение 7 (семи) рабочих дней  с момента подписания акта выполненных работ Заказчиком.
1.3. Адрес поставки и монтажа: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Заводская, 3, ПС ГПП-2 ПХЗ.

2.  Общие требования к Поставщику

2.1. Возможность осмотра производственной площадки Поставщика – Да. По требованию Заказчика, до заключения договора.
2.2. Наличие склада запасных частей, ремонтной базы и разрешительной документации для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта.
2.3. Возможность организации обучения персонала Заказчика эксплуатации оборудования.
3.  Общие требования к оборудованию, требования к безопасности и гарантийным обязательствам:
3.1. Срок изготовления оборудования - не ранее 2026 г.
3.2. Оборудование должно быть новым, являться серийными моделями, отражающими все последние модификации и не быть снятыми с производства на момент поставки. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.
3.3. Оборудование должно быть упаковано соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем, а также должно быть рассортировано и доставлено в полном объеме до места поставки в установленные сроки.
3.4. Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работоспособностью, либо скрытых дефектов, проявляющихся в результате действия Заказчика (использования оборудования) при допустимой эксплуатации в условиях обычных для России.
3.5. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны оборудования не должны превышать действующих норм для обслуживающего и ремонтного персонала.
3.6. Гарантийный срок на оборудования устанавливается заводом-изготовителем и Поставщиком на срок не менее 7 (семи) лет с даты ввода оборудования в эксплуатацию.
3.7. Устранение недостатков согласно гарантийных обязательств Поставщик должен произвести в срок не более 45 календарных дней с момента обнаружения недостатка оборудования  Заказчиком. В случае устранения недостатков Оборудования гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Оборудования не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения Заказчика с требованием об устранении недостатков Оборудования до дня выдачи его по окончании ремонта. В случае, если во время устранения недостатков Оборудования станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. При этом, отсутствие необходимых для устранения недостатков товара запасных частей (деталей, материалов), оборудования или подобные причины не являются основанием для заключения соглашения о таком новом сроке и не освобождают от ответственности за нарушение срока, определенного соглашением сторон первоначально.
3.8. При устранении недостатков оборудования посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующее изделие или составную часть основного изделия, если иное не предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого Товара по окончании ремонта.
3.9. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока, несет Поставщик.
3.10. Оригиналы документов, подтверждающие гарантию на поставляемое оборудование, Поставщик передает Заказчику вместе с оборудованием.
3.11. Оборудование по качеству должно соответствовать требованиям ГОСТ (в т. ч. ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14693-90, ГОСТ Р 55190-2022). Требования безопасности должны соответствовать ГОСТ Р 52565-2006.
3.12. 
· Российский сертификат (декларация) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением ТУ (полнотекстовый документ))) и безопасности (по ГОСТ Р 52565-2006 (п.6.2-6.5) (п. 6.12.1.2; 6.12.1.11; 6.12.2.3; 6.12.3; 6.12.4; 6.12.5.2; 6.12.6.3; 6.12.6.4; 6.12.6.5; 6.12.6.6; р.7); ГОСТ 1516.3-96; 

· Заключение о подтверждении внесения в Реестр отечественной продукции.

· Протоколы испытаний:
- на соответствие требованиям сборочного чертежа по ГОСТ Р 52565-2006 (п. 6.1.1, 6.12.1-6.12.5, 6.15 и 7.3)
- на прочность при транспортировании по ГОСТ Р 52565-2006 (п.6.16) и ГОСТ 23216-78
- на коммутационную способность по ГОСТ Р 52565-2006 (п. 6.6) 

- на механическую работоспособность и ресурс по механической стойкости по ГОСТ Р 52565-2006 (п. 6.4.1-6.4.9, 6.4.13 и 6.13.1)
- электродинамическую и термическую стойкость при воздействии сквозных токов короткого замыкания по ГОСТ 14693-90 (п. 2.4.2 и 2.8.3)
- на нагрев номинальным током 1000А (с естественной вентиляцией) при длительной работе по ГОСТ 14693-90 (п. 2.4.1 и 2.4.3)

- на стойкость к сквозным токам КЗ, коммутационную способность и коммутационный ресурс по ГОСТ Р 52565-2006 (п. 6.5 и 6.6)
- на устойчивость при воздействии внешних механических факторов по ГОСТ Р 52565-2006 (п. 6.4.12)

- на устойчивость к климатическим воздействующим факторам (воздействие повышенной влажности) по ГОСТ Р 52565-2006 (п. 6.1.2)

- на электрическую прочность изоляции главных цепей коммутационного модуля по ТУ-3414-017-84861888-2010 п. 1.3)
- на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ Р 52565-2006 (п. 6.1.2)
- на электромагнитную совместимость модулей управления СМ_16
4. Требования перед началом работ
Подрядчик обязан:

- до подписания договора подряда ознакомиться с местом производства работ;

- привлечь к работам персонал численностью, квалификацией и опытом соответствующий объёмам и характеру выполняемых работ;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора подряда обеспечить прохождение персоналом, привлекаемым к выполнению работ на объекте, инструктажей в отделе охраны труда и отделе по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности Заказчика, получить акт-допуск для работы на территории действующего предприятия;

- в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора подряда представить Заказчику удостоверения о допуске персонала к работам на высоте, приказы о назначении ответственных лиц за производство работ, противопожарную безопасность, электробезопасность, соблюдение требований охраны окружающей среды при производстве работ.
5. Описание выполняемых работ 
Вся работа выполняется в один этап.

5.1.

Выполнить установку ячеек типа D-12P (или аналог) с вакуумными выключателями в том числе:

5.1.1.
Установка переходного шкафа;

5.1.2.
Стыковка переходного шкафа с существующей секцией сборных шин;

5.1.3.
Монтаж ячеек КРУ D-12P (или аналог);

5.1.4.
Монтаж ограничителей перенапряжения;

5.1.5.
Выполнение пусконаладочных работы смонтированного электрооборудования, в том, числе:

5.1.5.1.
Разработать программу пусконаладочных работ, с учетом того, что объект действующий;

5.1.5.2.
 Провести проверку смонтированного электрооборудования с подачей напряжения от испытательных схем на отдельные устройства и функциональные группы;

5.1.5.3.
 Провести испытания, настройку параметров, уставок защиты и характеристик РЗиА, опробование на холостом ходу;

5.1.5.4.
Произвести комплексное опробование электрооборудования по утвержденной программе (опробование смонтированного электрооборудования на холостом ходу и под нагрузкой во всех режимах работы);

5.1.5.5.
 Разработать исполнительную документацию технический отчет о проведении пусконаладочных работ (в том числе протоколы испытаний электрооборудования повышенным напряжением).

5.2.
Особенности применённого в проекте оборудования (КРУ D-12P (или аналог)):

5.2.1.
Стальной оцинкованный корпус ячейки должен быть изготовлены из стали по ГОСТ 14918-2020, наружные элементы корпуса покрыты по ГОСТ 9.410-88, способ крепления элементов - стальные вытяжные заклёпки;

5.2.2.
Ячейка должна быть разделена на 4 функциональных отсека: 

- отсек сборных шин;

- отсек релейной защиты и автоматики; 

- отсек выкатного элемента с отдельным доступом с наличием фиксированных рабочего и контрольного положения выкатного элемента, с металлическими защитными шторками, с червячным механизмом выкатывания/вкатывания, с возможностью перемещения выкатного элемента из рабочего в контрольное положение при закрытой двери и возможностью местного аварийного отключения выключателя при закрытой двери, с возможностью взаимозаменяемости выкатных элементов КРУ одного типоисполнения. Ячейки КРУ должны быть оборудованы автоматически закрывающимися защитными металлическими шторками с петлями для запирания механическим съемным замком.

- отсек кабельного подсоединения с ОПН.

5.2.3.
Наличие дверей отсека кабельного и выкатного элемента;

5.2.4.
Среднее расположение выкатного элемента;

5.2.5.
Токоведущие части медные шины со скругленными краями;

5.2.6.
Отсек кабельного присоединения с отдельным доступом с фасадной стороны, с подключением трехфазных кабелей;

5.2.7.
Пружинный быстродействующий заземлитель.

5.2.8.
Информационные таблички на фасаде КРУ D-12P (или аналог) должны быть пластиковые с гравировкой;

5.2.9.
Ячейки должны быть серийным изделием;

5.3.
Работы выполнить в соответствии с:

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утверждено Министерством энергетики РФ приказ № 811 от 12.08.2022г.

- «Инструкций по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам» (утвержденной Ассоциацией «Росэлектромонтаж» И 1.13-07 от 12.04.2007)

Требования к техническим характеристикам ячеек КРУ 6 кВ приведены в Приложении №1 к Техническому заданию.
6. Документы, предоставляемые Подрядчиком по требованию Заказчика
6.1.
До подписания договора предоставить копию свидетельства о регистрации аккредитованной испытательной электролаборатории с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок до и выше 1000 В, выданного территориальным управлением Ростехнадзора (п. 7.6   СП 76.13330.2016 - Пусконаладочные организации должны иметь аккредитованные испытательные электролаборатории, которые должны проводить испытания электроустановок и функциональных технологических узлов в полном объеме. Испытательные электролаборатории должны иметь свидетельства о регистрации, выданные территориальным управлением Ростехнадзора).

6.2.
Российский сертификат (декларация) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением данных ТУ (полнотекстовый документ))) и безопасности; 

6.3.
Письмо с подтверждением дилерских либо иных прав на поставку.

6.4.
Письмо с подтверждением наличия сервисного центра изготовителя оборудования, расположенного в Свердловской обл.

6.5.
Письмо с указанием гарантийного срока на поставляемую продукцию, не менее срока, указанного в настоящем техническом задании;

К оборудованию должна прилагаться следующая техническая документация (на русском языке):

- Паспорт;

- Инструкция по монтажу и наладке;

- Руководство по эксплуатации.
Контактное лицо по вопросам ТЗ:

 Давыдов Николай Сергеевич тел. +7 (343) 227-14-55 доб.1617
