| СТиСТО |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№ 28 от 06.02.2025 г.

на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения

объекта АО «КАП» «Ангара для технического

обслуживания воздушных судов»

Сети водоснабжения

1. Для подключения к сетям водоснабжения использовать существующую сеть АО «МАПК(Е)», точкой подключения является существующий колодец (точка А) в соответствии с приложением №1 - схема подключения к сетям водоснабжения и водоотведения.

2. Материал трубопровода существующей сети водоснабжения – сталь, условный диаметр 100 мм.

3. В месте присоединения к сетям водоснабжения АО «МАПК(Е)» в качестве запорной арматуры применить фланцевые задвижки с обрезиненным клином.

4. От места врезки (от точки А) на расстоянии двух метров на проектируемой сети водоснабжения АО «КАП» предусмотреть строительство колодца ВК-1 из сборных железобетонных элементов (указан на схеме подключения к сетям водоснабжения) с коммерческим узлом учета холодной воды. Технические условия на узел учета холодной воды получить у КГУП «Камчатский водоканал».

Сети водоотведения

1. Для подключения к сетям водоотведения использовать существующую сеть АО «МАПК(Е)», точкой подключения является существующий колодец (точка Б) в соответствии с приложением №1 – схема подключения к сетям водоснабжения и водоотведения. Или водоотведение хозяйственно-бытовых стоков и водоотведение ливневых вод предусмотреть в накопитель. Для вывоза сточных вод заключить договор со специализированной организацией.

2. Для подключения к сетям водоотведения предусмотреть замену существующего колодца на колодец из сборных железобетонных элементов.

Общие условия

1. Внести изменения в трехсторонний договор водоснабжения с КГУП «Камчатский водоканал» и АО «МАПК(Е)».

2. Срок действия настоящих технических условий 24 месяца.

Начальник СТиСТО						С.В. Хорошилов

Приложение №1 – Схема подключения к сетям водоснабжения и водоотведения